## 封面
中 华 人 民 共 和 国 水 利 部
水利水电设备安装工程
预算定额
黄 河 水 利 出 版 社

## 文件
水 利 部 文 件
水建管[1999]523号
关于发布《水利水电设备
安装工程预算定额》和《水利水电
设备安装工程概算定额》的通知
部各直属设计院，各流域机构，各省、直辖市水利（水电）厅（局），中国水电工程总公司，
武警水电指挥部，新疆生产建设兵团水利局：
为适应社会主义市场经济体制，合理确定和有效控制工程造价，根据《水利工程造价管
理规划》的安排，由水利部水利建设经济定额站完成了《水利水电设备安装工程预算定额》
和《水利水电设备安装工程概算定额》的编制工作，经审查批准，现予以发布。
本定额自2000年1月1日起试行。1986年水利电力部颁发的《水利水电设备安装工程预算
定额》和《水利水电设备安装工程概算定额》同时废止。
执行过程中如有问题，请及时函告部建设与管理司，由其负责解释。
中华人民共和国水利部
一九九九年九月二十一日

## 目录
目 录
总说明 …………………………………………………………………………
第一章 水轮机安装 ……………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
一 - 1 竖轴混流式水轮机…………………………………………………………
一 - 2 轴流式水轮机………………………………………………………………
一 - 3 冲击式水轮机………………………………………………………………
一 - 4 横轴混流式水轮机…………………………………………………………
一 - 5 贯流式(灯泡式)水轮机……………………………………………………
一 - 6 水轮机/水泵 ………………………………………………………………
第二章 调速系统安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
二 - 1 调速器………………………………………………………………………
二 - 2 油压装置……………………………………………………………………
第三章 水轮发电机安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
二 - 1 竖轴水轮发电机 …………………………………………………………
二 - 2 横轴水轮发电机……………………………………………………………
二 - 3 贯流式水轮发电机…………………………………………………………
二 - 4 发电机/电动机 …………………………………………………………
第四章 大型水泵安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
四 - 1 水泵 ………………………………………………………………………
四 - 2 电动机 ……………………………………………………………………
第五章 进水阀安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
五 - 1 蝴蝶阀 ……………………………………………………………………
五 - 2 球阀及其他进水阀 ………………………………………………………
第六章 水力机械辅助设备安装 ……………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
六 - 1 辅助设备 …………………………………………………………………
六 - 2 系统管路 …………………………………………………………………
六 - 3 机组管路 …………………………………………………………………
第七章 电气设备安装 ………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
七 - 1 发电电压设备 ……………………………………………………………
七 - 2 控制保护系统 ……………………………………………………………
七 - 3 直流系统 ……………………………………………………………
七 - 4 厂用电系统 ……………………………………………………………
七 - 5 电缆制作安装 ……………………………………………………………
七 - 6 母线制作安装 ……………………………………………………………
七 - 7 接地装置 ……………………………………………………………
七 - 8 保护网、铁构件 …………………………………………………………
第八章 变电站设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
八 - 1 电力变压器 ……………………………………………………………
八 - 2 断路器 ……………………………………………………………………
八 - 3 隔离开关……………………………………………………………………
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器 ………………………………………………
八 - 5 一次拉线及其他设备 ………………………………………………
第九章 通信设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
九 - 1 载波通信设备 ……………………………………………………………
九 - 2 生产调度通信设备 …………………………………………………………
九 - 3 生产管理通信设备 ………………………………………………………
九 - 4 微波通信设备 ……………………………………………………………
九 - 5 卫星通信设备 ……………………………………………………………
第十章 电气调整 ……………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十 - 1 水轮发电机组系统 …………………………………………………………
十 - 2 电力变压器系统 …………………………………………………………
十 - 3 自动及特殊保护装置 ………………………………………………………
十 - 4 母线系统 ……………………………………………………………………
十 - 5 接地装置 ……………………………………………………………………
十 - 6 起重及电传设备 …………………………………………………………
十 - 7 直流及硅整流设备 …………………………………………………………
十 - 8 电动机 ………………………………………………………………………
十 - 9 避雷器、耦合电容器设备 …………………………………………………
第十一章 起重设备安装 ……………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十一 - 1 桥式起重机…………………………………………………………………
十一 - 2 门式起重机…………………………………………………………………
十一 - 3 油压启闭机…………………………………………………………………
十一 - 4 卷扬式启闭机………………………………………………………………
十一 - 5 电梯 ………………………………………………………………………
十一 - 6 轨道 ………………………………………………………………………
十一 - 7 滑触线………………………………………………………………………
第十二章 闸门安装 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十二 - 1 平板焊接闸门………………………………………………………………
十二 - 2 弧形闸门 ………………………………………………………………
十二 - 3 单扇船闸闸门………………………………………………………………
十二 - 4 双扇船闸闸门………………………………………………………………
十二 - 5 拦污栅………………………………………………………………………
十二 - 6 闸门埋设件 ………………………………………………………………
十二 - 7 闸门压重物 ………………………………………………………………
十二 - 8 容器…………………………………………………………………………
十二 - 9 小型金属结构构件…………………………………………………………
第十三章 压力钢管制作及安装…………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十三 - 1 钢管制作 ………………………………………………………………
十三 - 2 钢管安装 ………………………………………………………………
十三 - 3 钢管运输 ………………………………………………………………
第十四章 设备工地运输 …………………………………………………………
说 明 ……………………………………………………………………………
十四 设备工地运输 …………………………………………………………
附录…………………………………………………………………………………
附录一 消弧线圈型号、规格、重量对照表 ……………………………………
附录二 铅酸蓄电池充电用电量（kwh) ……………………………………
附录三 常用厂用变压器容量与重量对照表 ……………………………………
附录四 常用厂用变压器容量与油重对照表 ……………………………………
附录五 常用电力电缆重量查对表 ……………………………………………
附录六 66/500kV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆截面及重量查对表 …………
附录七 控制电缆截面面积与重量查对表 ……………………………………
附录八 载波通信 …………………………………………………………………
附录九 生产调度通信 ……………………………………………………………
附录十 生产管理通信 ……………………………………………………………

## 总说明
总 说 明
一、《水利水电设备安装工程预算定额》包括水轮机安装、调速系统安装、水轮发电机
安装、大型水泵安装、水力机械辅助设备安装、电气设备安装、变电站设备安装、通信设备
安装、电气调整、起重设备安装、闸门安装、压力钢管制作及安装、设备工地运输共十四章
以及附录。
二、本定额适用于新建、扩建的大中型水利水电设备安装工程是编制设备安装工程预算
的依据，也是编制设备安装工程概算定额的基础。对实行招标承包制的工程，可作为编制标
底的参考定额。
三、本定额根据国家和有关部门颁发的定额标准、施工技术规程、验收规范等进行编制。
四、本定额适用于下列主要施工条件
1、设备、附件、构件、材料符合质量标准及设计要求。
2、设备安装条件符合施工组织设计要求。
3、按每天三班制和每班八小时工作制进行施工。
五、本定额中人工、材料、机械台时等均以实物量表示。
六、本定额中材料及机械仅列出主要材料和主要机械的品种、型号、规格及数量，次要
材料和一般小型机械及机具已分别按占主要材料和主要机械的百分率计入“其他材料费”和
“其他机械费”中。使用时如有品种、型号、规格不同时，不分主次均不作调整。
七、本定额中未计价材料（如管路、电缆、母线、金具等）的用量，应根据施工图设计
用量并计入规定的操作损耗量计算。
八、本定额中的人工和机械定额包括基本工作、辅助工作、准备与结束、不可避免的中
断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、夜间施工工效影响、常用工具的小修
保养、加水加油等全部操作时间在内。
九、本定额除各章说明外，还包括以下工作内容和费用
1、设备安装前后的开箱、检查、清扫、滤油、注油、刷漆和喷漆工作。
2、安装现场内的设备运输。
3、设备的单体试运转、管和罐的水压试验、焊接及安装的质量检查。
4、随设备成套供应的管路及部件的安装。
5、现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的推销。
6、施工准备及完工后的现场清理工作。
7、竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整。
十、本定额不包括的工作内容和费用
1、由厂家随设备供应的材料，如水轮机定子线圈用的绝缘材料、绑线、焊锡等。
2、属于厂家供应的设备部件，如设备连接螺栓、地脚螺栓、基础铁件等。
3、设备腔体内的定量填充物，如变压器油、透平油、六氟化硫气体等。
4、鉴定设备制造质量的工作。
5、设备基础的开挖、浇筑、回填、灌浆、抹灰工作。
6、设备、构件的喷锌、镀铬及要求特殊处理工作；由于消防工作的需要，电缆敷设完成
后，需在电缆表面涂刷防火材料的费用。
7、材料的质量复合工作。
8、按施工组织设计设置在各安装场地的总电源开关及以上线路的敷设维护工作。
9、大型临时设施费用。
10、施工照明。
11、属于厂家责任的设备缺陷处理或缺件所需费用。
12、机组和电力系统联合试运转期间所发生的费用。
13、由于设备运输条件的限制及其他原因需在现场从事属于制造厂内的组装工作。如水
轮机分瓣转轮组焊、定子矽钢片现场叠装、定子线圈现场整体下线及铁损试验工作等。
十一、使用本定额时对不同地区、施工企业、机械化程度和施工方法等差异因素，除本
定额有规定者外，均不作调整。
十二、按设备重量划分子目的定额，当所求设备的重量介于同型号设备的子目之间时，
可按插入法计算安装费。
A = ( C-B )( a-b )/( c-b ) + B
式中 A - 所求设备安装费；
a - A项设备重量；
B - 较所求设备小而最接近的设备安装费；
b - B项设备的重量；
C - 较所求设备大而最接近的设备安装旨费；
c - C项设备的重量。
十三、本定额适用于海拔2000m以下地区的建设项目，海拔2000m以上地区，其人工和机
械定额乘表0 - 1调整系数。
表 0 - 1 海拔高程系数表
项目 | 海 拔 高 程 （ m ）
| 2000～2500 | 2500～3000 | 3000～3500 | 3500～4000 | 4000～4500 | 4500～5000
人工 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35
机械 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75
注:调整系数应以水利工程的拦河坝或水闸顶海拔高程为准，没有拦河坝或水闸工程的以厂房
顶部海拔高程为准。一个工程项目只采用一个调整系数。
十四、本定额的数字适用范围，用以下方式表示：
1、只用一个数字表示的，仅适用于该数字本身。
2、数字后面用“以上”、“以外”表示的，均不包括数字本身，用“以下”、“以内”
表示的，均包括数字本身。
3、数字用上下限（如2000～3000)表示的,相当于自2000以上至2500以下止。
十五、计算装置性材料用量时，应按表0 - 2所列操作损耗率计入操作损耗量。
表 0 - 2 装置性材料操作损耗率表
序号 | 材 料 名 称 | [5 empty] | 损耗率（%）
1 | 钢板（齐边）
| 1）压力钢管直管 | [5 empty] | 5
| 2）压力钢管弯管、叉管、渐变管 | [5 empty] | 15
| 3）各种闸门及埋件 | [5 empty] | 13
| 4）容器 | [5 empty] | 10
2 | 钢板（毛边） 压力钢管、容器等 | [5 empty] | 17
3 | 型钢 | [5 empty] | 5
4 | 钢材及管件 机组管路、系统管道及其他管路 | [5 empty] | 3
5 | 电力电缆 | [5 empty] | 1
6 | 控制电缆、高频电缆 | [5 empty] | 1.5
7 | 绝缘导线 | [5 empty] | 1.8
8 | 硬母线（包括铜、铝、钢质的带形、管形及槽形母线） | [5 empty] | 2.3
9 | 裸软导线（包括铜、铝、钢及钢芯铝绞线） | [5 empty] | 1.3
10 | 压接式线夹、螺栓、垫圈、铝端子、护线条及紧固件 | [5 empty] | 2
11 | 金具 | [5 empty] | 1
12 | 绝缘子 | [5 empty] | 2
13 | 塑料制品（包括塑料槽板、塑料管、塑料板等） | [5 empty] | 5
注:1、裸软导线的损耗率中包括了因弧垂及杆位高低差而增加的长度；但变电站中的母线、引下线、设备连接线等因弯曲
而增加的长度，均不应以弧垂看待，应计入基本长度中。
2、电力电缆及控制电缆的损耗率中未包括预留、备用段长度，敷设时因各种弯曲而增加的长度，以及为连接电气设备
而预留的长度。这些长度均应计入基本长度中。
十六、本定额缺项者可参考套用《全国统一安装工程预算定额》及其他相关专业预算定
额的相应项目。
十七、使用电站主厂房桥式起重机进行安装工作时，桥式起重机台时费中不计基本折旧
费和安装拆卸费。
十八、定额中零星材料费，以人工费、机械费之和为计算基数。

## 一、水轮机安装说明
第 一 章
水 轮 机 安 装
说 明
一、本章包括竖轴混流式、轴流式、冲击式、横轴混流式贯流式（灯泡式）水轮机和水
轮机/水泵安装共六节。
二、本章以“台”为计量单位，按设备自重选用子目。
三、本章按厂房内用桥式起重机进行施工，若采用其他办法施工时，人工定额乘 1.2系
数；本章内未注明桥式起重机规格的，可按电站实际选用规格计算台时单价。
四、本章不包括埋设部分所用的千斤顶、拉紧器以及其他辅助埋件的本身价值，均属设
备的一部分。
五、本章不包括吸出管锥体以下金属护壁及闷头安装，如有金属护壁及闷头时，可套用
压力钢管定额。
六、本章对700t以上机组的吸出管分片数量，按二节八片编制，超过部分可套用压力钢
管安装定额增列安装费。
七、竖轴混流式水轮机安装
工作内容：
1、埋件部分，包括吸出管、座环（含基础环）、蜗壳、护壁及其他埋件的安装。
2、本体部分，包括底环、主轴、转轮、导轴承、水车室辅助设备、随机到货的管路和
器具等安装以及与发电机联轴调整。
3、本节不包括分瓣转轮、座环的现场组焊工作。
八、轴流式水轮机安装
1、工作内容：
（1）埋件部分，包括辅助埋件、吸出管、转轮室、基础环、固定导叶、座环、护壁、蜗
壳上下钢衬板及其他埋件安装。
（2）本体部分，包括转轮安装平台及托架、转轮、底环、导水叶及其他辅助设备、顶盖
（含顶环）、接力器、调速环、主轴、导轴承、水车室辅助设备、随机到货的管路和器具等
安装以及与发电机联轴调整。
2、本节埋设部分均按混凝土蜗壳拟定，如采用钢板焊接蜗壳时，埋设部分安装定额乘
以2.0系数（埋件部分安装费占整个安装费的57%），如采用部分衬板时，可再乘以衬板面积
与蜗壳面积之比。
3、本节按转浆式水轮机拟定，调浆式、定浆式水轮机套用本节同吨位定额子目时，本
体部分乘以0.9系数（本体部分安装费占整个安装费的43%），埋设部分不变。
九、冲击式水轮机安装
1、工作内容，包括垫板、螺栓和埋件、机座及固定部分、上下弯管及针阀、转轮及转
动部分、随机到货的管路和附件等安装以及与发电机联轴调整。
2、本节适用于双轮或单轮冲击式水轮机安装。
十、横轴混流式水轮机安装
1、工作内容，包括垫板、螺栓和埋件、机座及固定部分、转轮、飞轮及转动部分、随
机到货的管路和附件等腰安装以及与发电机联轴调整。
2、本节按整体蜗壳拟定，安装费内只包括进口端一对法兰的安装，蜗壳与蝴蝶阀间的
联接端应另套用压力钢管安装定额。
十一、贯流式（灯泡式）水轮机安装
1、工作内容：
（1）埋设部分，包括辅机埋件、吸出管、管形座、排水管及其他埋件安装。
（2）本体部分，包括压力侧和吸出侧导水部分、导水机构、接力器、调速环、主轴、转
轮、导轴承、轴承供油及其辅助设备、随机到货的管路和器具等安装及与发电机联轴调整。
2、本节按双调节式水轮机拟定。
十二、水轮机/水泵安装
1、本节适用于抽水蓄能电站的可逆式水轮机安装。
2、工作内容同竖轴混流式水轮机安装。

## 一-1 竖轴混流式水轮机
一 - 1 竖轴混流式水轮机
单位:台
定 额 编 号 |  | 01001 | 01002 | 01003 | 01004 | 01005 | 01006 | 01007 | 01008 | 01009 | 01010 | 01011 | 01012 | 01013 | 01014 | 01015 | 01016 | 01017 | 01018 | 01019 | 01020 | 01021 | 01022 | 01023 | 01024 | 01025 | 01026 | 01027 | 01028 | 01029 | 01030 | 01031
项 目 | 单位 | 01001: 设备自重（ t ）; 单位:台 01005: 设备自重（ t ）; 单位:台 01009: 设备自重（ t ）; 单位:台 01013: 设备自重（ t ）; 单位:台 01017: 设备自重（ t ）; 单位:台 01021: 设备自重（ t ）; 单位:台 01025: 设备自重（ t ）; 单位:台 01029: 设备自重（ t ）
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
工 长 | 工时 | 116 | 203 | 277 | 435 | 618 | 799 | 976 | 1151 | 1277 | 1400 | 1520 | 1639 | 1754 | 1867 | 1927 | 2005 | 2101 | 2216 | 2443 | 2681 | 2923 | 3176 | 3648 | 3888 | 4363 | 4868 | 5879 | 6820 | 7911 | 9177 | 10645
高 级 工 | 工时 | 558 | 975 | 1327 | 2086 | 2969 | 3835 | 4686 | 5526 | 6129 | 6719 | 7299 | 7866 | 8419 | 8963 | 9250 | 9622 | 10086 | 10635 | 11728 | 12868 | 14031 | 15244 | 17508 | 18662 | 20943 | 23369 | 28221 | 32736 | 37974 | 44050 | 51097
中 级 工 | 工时 | 1326 | 2315 | 3152 | 4953 | 7051 | 9109 | 11130 | 13125 | 14557 | 15956 | 17336 | 18681 | 19994 | 21287 | 21969 | 22851 | 23955 | 25258 | 27854 | 30562 | 33324 | 36205 | 41581 | 44323 | 49741 | 55500 | 67025 | 77748 | 90188 | 104618 | 121356
初 级 工 | 工时 | 326 | 568 | 774 | 1216 | 1732 | 2237 | 2734 | 3224 | 3575 | 3919 | 4258 | 4588 | 4911 | 5229 | 5396 | 5612 | 5884 | 6203 | 6841 | 7507 | 8186 | 8893 | 10213 | 10887 | 12217 | 13632 | 16462 | 19096 | 22152 | 25695 | 29808
合 计 | 工时 | 2326 | 4061 | 5530 | 8690 | 12370 | 15980 | 19526 | 23026 | 25538 | 27994 | 30413 | 32774 | 35078 | 37346 | 38542 | 40090 | 42026 | 44312 | 48866 | 53618 | 58464 | 63518 | 72950 | 77760 | 87264 | 97369 | 117587 | 136400 | 158225 | 183540 | 212906
钢 板 | kg | 136 | 207 | 284 | 480 | 695 | 895 | 1096 | 1296 | 1482 | 1636 | 1778 | 1928 | 2071 | 2251 | 2339 | 2428 | 2545 | 2692 | 2839 | 2986 | 3133 | 3280 | 3484 | 3688 | 4051 | 4414 | 5140 | 5962 | 6916 | 8023 | 9306
型 钢 | kg | 470 | 778 | 1061 | 1804 | 2605 | 3357 | 4108 | 4860 | 5560 | 6134 | 6666 | 7228 | 7765 | 8442 | 8774 | 9105 | 9547 | 10100 | 10653 | 11205 | 11758 | 12311 | 13076 | 13841 | 15201 | 16560 | 19280 | 22364 | 25943 | 30094 | 34909
钢 管 | kg | 42 | 65 | 86 | 152 | 225 | 284 | 345 | 408 | 468 | 516 | 562 | 608 | 654 | 711 | 739 | 767 | 804 | 851 | 897 | 943 | 990 | 1036 | 1101 | 1165 | 1279 | 1394 | 1622 | 1882 | 2182 | 2532 | 2937
铜 材 | kg | 4 | 6 | 10 | 17 | 22 | 29 | 33 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 72 | 80 | 90 | 105 | 130 | 145 | 160 | 175 | 205 | 235 | 265 | 295 | 355 | 412 | 477 | 554 | 643
电 焊 条 | kg | 84 | 138 | 188 | 320 | 464 | 598 | 731 | 866 | 990 | 1094 | 1188 | 1288 | 1384 | 1505 | 1563 | 1622 | 1701 | 1800 | 1898 | 1997 | 2096 | 2195 | 2331 | 2468 | 2709 | 2951 | 3434 | 3983 | 4620 | 5360 | 6218
油 漆 | kg | 32 | 52 | 72 | 120 | 173 | 223 | 273 | 323 | 370 | 408 | 444 | 480 | 516 | 561 | 584 | 606 | 636 | 674 | 711 | 748 | 786 | 824 | 873 | 926 | 1017 | 1108 | 1292 | 1498 | 1738 | 2016 | 2338
破 布 | kg | 21 | 35 | 47 | 80 | 115 | 149 | 182 | 215 | 246 | 272 | 295 | 320 | 344 | 374 | 389 | 404 | 424 | 449 | 474 | 499 | 524 | 549 | 582 | 617 | 678 | 739 | 861 | 998 | 1159 | 1344 | 1559
汽 油 70# | kg | 42 | 70 | 94 | 160 | 231 | 297 | 364 | 431 | 492 | 544 | 590 | 640 | 688 | 748 | 778 | 808 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1164 | 1234 | 1356 | 1478 | 1722 | 1997 | 2317 | 2688 | 3118
透 平 油 | kg | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 182 | 211 | 245 | 284 | 330
氧 气 | m3 | 108 | 178 | 244 | 414 | 598 | 770 | 942 | 1116 | 1276 | 1408 | 1530 | 1658 | 1782 | 1937 | 2014 | 2091 | 2192 | 2319 | 2447 | 2574 | 2701 | 2828 | 3004 | 3180 | 3493 | 3806 | 4432 | 5141 | 5964 | 6918 | 8025
乙 炔 气 | m3 | 47 | 78 | 106 | 180 | 259 | 333 | 408 | 483 | 552 | 608 | 662 | 718 | 771 | 838 | 870 | 903 | 947 | 1002 | 1056 | 1111 | 1166 | 1220 | 1296 | 1371 | 1506 | 1640 | 1910 | 2216 | 2570 | 2981 | 3458
木 材 | m3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
砂 布 | 张 | 10 | 16 | 22 | 36 | 56 | 68 | 82 | 98 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 | 225 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 680 | 760 | 840 | 910 | 980
滤 油 纸 300×300 | 张 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730 | 780 | 860 | 940 | 1040 | 1140
电 | kwh | 1160 | 1850 | 2480 | 4130 | 5820 | 7500 | 9170 | 10850 | 12410 | 13700 | 14880 | 16140 | 17336 | 18848 | 19590 | 20332 | 21321 | 22557 | 23793 | 25029 | 26265 | 27501 | 29213 | 30925 | 33968 | 37011 | 43097 | 49992 | 57991 | 67270 | 78033
其他材料费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 23 | 37 | 51 | 66 | 89 | 117 | 140 | 168 | 192 | 220 | 253 | 281 | 309 | 338 | 365 | 393 | 432 | 487 | 535 | 581 | 628 | 675 | 722 | 769 | 853 | 947 | 1116 | 1295 | 1502 | 1742 | 2020
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 51 | 87 | 128 | 256 | 358 | 462 | 564 | 668 | 770 | 872 | 976 | 1078 | 1181 | 1283 | 1335 | 1386 | 1458 | 1540 | 1622 | 1709 | 1791 | 1879 | 1997 | 2110 | 2320 | 2526 | 2936 | 3406 | 3950 | 4583 | 5316
车 床 Φ400～600 | 台时 | 10 | 16 | 20 | 30 | 46 | 56 | 72 | 87 | 102 | 118 | 134 | 149 | 165 | 179 | 195 | 206 | 226 | 251 | 277 | 298 | 324 | 349 | 369 | 395 | 436 | 483 | 570 | 661 | 767 | 890 | 1032
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 16 | 20 | 26 | 36 | 46 | 56 | 72 | 82 | 92 | 108 | 118 | 128 | 144 | 154 | 165 | 179 | 200 | 220 | 241 | 257 | 277 | 298 | 313 | 349 | 385 | 462 | 536 | 622 | 721 | 837
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 5 | 16 | 20 | 30 | 46 | 66 | 82 | 98 | 123 | 128 | 149 | 165 | 179 | 195 | 210 | 231 | 251 | 277 | 303 | 328 | 354 | 385 | 405 | 432 | 483 | 529 | 626 | 726 | 842 | 977 | 1133
压力滤油机 150型 | 台时 | 5 | 10 | 10 | 16 | 26 | 36 | 40 | 51 | 61 | 72 | 77 | 87 | 98 | 108 | 118 | 123 | 134 | 149 | 165 | 179 | 195 | 210 | 220 | 236 | 262 | 287 | 349 | 405 | 470 | 545 | 632
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 01001 | 01002 | 01003 | 01004 | 01005 | 01006 | 01007 | 01008 | 01009 | 01010 | 01011 | 01012 | 01013 | 01014 | 01015 | 01016 | 01017 | 01018 | 01019 | 01020 | 01021 | 01022 | 01023 | 01024 | 01025 | 01026 | 01027 | 01028 | 01029 | 01030 | 01031

## 一-2 轴流式水轮机
一 - 2 轴流式水轮机
单位:台
定 额 编 号 |  | 01032 | 01033 | 01034 | 01035 | 01036 | 01037 | 01038 | 01039 | 01040 | 01041 | 01042 | 01043 | 01044 | 01045 | 01046 | 01047 | 01048 | 01049 | 01050 | 01051 | 01052 | 01053 | 01054 | 01055 | 01056 | 01057 | 01058
项 目 | 单位 | 01032: 设备自重（ t ）; 单位:台 01036: 设备自重（ t ）; 单位:台 01040: 设备自重（ t ）; 单位:台 01044: 设备自重（ t ）; 单位:台 01048: 设备自重（ t ）; 单位:台 01052: 设备自重（ t ）; 单位:台 01056: 设备自重（ t ）
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
工 长 | 工时 | 102 | 128 | 184 | 295 | 423 | 581 | 724 | 891 | 966 | 1093 | 1217 | 1334 | 1638 | 2152 | 2352 | 2419 | 2919 | 3172 | 3472 | 3646 | 4004 | 4532 | 5368 | 6139 | 6966 | 7612 | 8420
高 级 工 | 工时 | 491 | 617 | 885 | 1417 | 2029 | 2791 | 3475 | 4275 | 4636 | 5248 | 5842 | 6406 | 7861 | 10326 | 11291 | 11612 | 13530 | 15224 | 16665 | 17499 | 19215 | 21754 | 25764 | 29466 | 33435 | 36539 | 40415
中 级 工 | 工时 | 1166 | 1465 | 2101 | 3365 | 4818 | 6628 | 8253 | 10153 | 11011 | 12464 | 13876 | 15213 | 18669 | 24525 | 26816 | 27579 | 32134 | 36156 | 39579 | 41561 | 45636 | 51665 | 61191 | 69981 | 79408 | 86779 | 95985
初 级 工 | 工时 | 286 | 360 | 516 | 827 | 1183 | 1628 | 2027 | 2494 | 2705 | 3061 | 3408 | 3737 | 4585 | 6024 | 6586 | 6774 | 7893 | 8880 | 9721 | 10208 | 11209 | 12690 | 15029 | 17188 | 19504 | 21314 | 23574
合 计 | 工时 | 2045 | 2570 | 3686 | 5904 | 8453 | 11628 | 14479 | 17813 | 19318 | 21866 | 24343 | 26690 | 32753 | 43027 | 47045 | 48384 | 56476 | 63432 | 69437 | 72914 | 80064 | 90641 | 107352 | 122774 | 139313 | 152244 | 168394
钢 板 | kg | 138 | 173 | 244 | 386 | 527 | 669 | 811 | 992 | 1094 | 1236 | 1377 | 1519 | 1873 | 2227 | 2420 | 2612 | 2997 | 3382 | 3821 | 4260 | 4699 | 5230 | 6293 | 7355 | 8418 | 9480 | 10544
型 钢 | kg | 450 | 560 | 900 | 1711 | 2340 | 2900 | 3600 | 4388 | 4710 | 5200 | 5504 | 6070 | 6736 | 8011 | 8374 | 8795 | 9529 | 10753 | 12150 | 13545 | 14938 | 15651 | 18831 | 22010 | 25189 | 28368 | 30685
钢 管 | kg | 40 | 50 | 70 | 110 | 150 | 192 | 232 | 272 | 314 | 354 | 394 | 434 | 536 | 636 | 692 | 746 | 856 | 966 | 1092 | 1216 | 1342 | 1494 | 1798 | 2100 | 2404 | 2708 | 3010
铜 材 | kg | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 52 | 66 | 78 | 88 | 102 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 350 | 410 | 470 | 530 | 590
电 焊 条 | kg | 57 | 72 | 100 | 157 | 215 | 273 | 330 | 400 | 445 | 502 | 559 | 618 | 761 | 905 | 983 | 1061 | 1217 | 1373 | 1551 | 1729 | 1906 | 2122 | 2552 | 2982 | 3413 | 3843 | 4274
油 漆 | kg | 32 | 41 | 58 | 91 | 124 | 157 | 190 | 235 | 256 | 288 | 322 | 355 | 438 | 520 | 566 | 610 | 700 | 790 | 894 | 996 | 1100 | 1244 | 1472 | 1720 | 1970 | 2218 | 2466
破 布 | kg | 29 | 36 | 51 | 81 | 110 | 140 | 169 | 198 | 228 | 257 | 287 | 316 | 390 | 463 | 503 | 540 | 623 | 703 | 794 | 886 | 977 | 1087 | 1308 | 1529 | 1750 | 1970 | 2192
汽 油 70# | kg | 57 | 72 | 102 | 161 | 220 | 279 | 338 | 396 | 455 | 514 | 573 | 632 | 779 | 926 | 1006 | 1086 | 1246 | 1406 | 1588 | 1771 | 1953 | 2174 | 2615 | 3057 | 3499 | 3940 | 4382
透 平 油 | kg | 17 | 21 | 30 | 47 | 65 | 82 | 100 | 117 | 135 | 152 | 170 | 187 | 231 | 274 | 298 | 322 | 370 | 417 | 471 | 525 | 580 | 646 | 777 | 908 | 1039 | 1170 | 1300
氧 气 | m3 | 110 | 138 | 194 | 331 | 452 | 572 | 694 | 824 | 898 | 994 | 1059 | 1169 | 1296 | 1543 | 1675 | 1808 | 2075 | 2340 | 2644 | 2947 | 3250 | 3618 | 4354 | 5090 | 5825 | 6561 | 7294
乙 炔 气 | m3 | 47 | 58 | 82 | 142 | 193 | 246 | 300 | 356 | 388 | 428 | 457 | 504 | 659 | 665 | 725 | 780 | 896 | 1010 | 1140 | 1273 | 1404 | 1562 | 1880 | 2200 | 2517 | 2835 | 3154
木 材 | m3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 7.8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23
砂 布 | 张 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980
滤 油 纸 300×300 | 张 | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160
电 | kwh | 710 | 988 | 1392 | 2198 | 3004 | 3810 | 4616 | 5422 | 6228 | 7035 | 7840 | 8646 | 10662 | 12678 | 13774 | 14868 | 17059 | 19250 | 21748 | 24244 | 26742 | 29765 | 35812 | 41858 | 47904 | 53951 | 59998
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
桥式起重机 | 台时 | 19 | 28 | 37 | 46 | 61 | 89 | 94 | 108 | 117 | 131 | 159 | 197 | 272 | 347 | 393 | 436 | 501 | 535 | 642 | 708 | 802 | 891 | 1069 | 1120 | 1331 | 1500 | 1687
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 41 | 61 | 92 | 102 | 165 | 216 | 267 | 318 | 359 | 411 | 462 | 513 | 616 | 770 | 821 | 909 | 1043 | 1161 | 1330 | 1479 | 1632 | 1817 | 2115 | 2465 | 2875 | 3235 | 3594
车 床 Φ400～600 | 台时 | 10 | 10 | 20 | 26 | 36 | 41 | 51 | 61 | 67 | 82 | 92 | 102 | 123 | 149 | 165 | 179 | 206 | 236 | 272 | 308 | 344 | 385 | 462 | 534 | 611 | 688 | 760
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 10 | 20 | 26 | 36 | 41 | 51 | 61 | 67 | 82 | 92 | 102 | 123 | 149 | 165 | 179 | 206 | 236 | 272 | 308 | 344 | 385 | 462 | 534 | 611 | 688 | 760
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 51 | 67 | 77 | 82 | 92 | 108 | 118 | 139 | 159 | 175 | 195 | 236 | 277 | 313 | 354 | 391
压力滤油机 150型 | 台时 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 57 | 61 | 72 | 87 | 98 | 108 | 123 | 139 | 165 | 185 | 206 | 231 | 277 | 318 | 365 | 411 | 452
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 01032 | 01033 | 01034 | 01035 | 01036 | 01037 | 01038 | 01039 | 01040 | 01041 | 01042 | 01043 | 01044 | 01045 | 01046 | 01047 | 01048 | 01049 | 01050 | 01051 | 01052 | 01053 | 01054 | 01055 | 01056 | 01057 | 01058

## 一-3 冲击式水轮机
一 - 3 冲击式水轮机
单位:台
定 额 编 号 |  | 01059 | 01060 | 01061 | 01062 | 01063 | 01064 | 01065 | 01066 | 01067 | 01068 | 01069 | 01070 | 01071 | 01072
项 目 | 单位 | 01059: 设备自重（ t ）; 单位:台 01063: 设备自重（ t ）; 单位:台 01067: 设备自重（ t ）; 单位:台 01071: 设备自重（ t ）
|  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
工 长 | 工时 | 65 | 81 | 116 | 151 | 187 | 257 | 356 | 556 | 755 | 954 | 1402 | 1775 | 2148 | 2337
高 级 工 | 工时 | 311 | 387 | 556 | 726 | 895 | 1234 | 1711 | 2666 | 3623 | 4578 | 6727 | 8519 | 10309 | 11220
中 级 工 | 工时 | 739 | 919 | 1321 | 1724 | 2126 | 2930 | 4063 | 6333 | 8606 | 10871 | 15977 | 20233 | 24484 | 26648
初 级 工 | 工时 | 181 | 226 | 325 | 423 | 522 | 720 | 998 | 1555 | 2114 | 2670 | 3924 | 4969 | 6014 | 6545
合 计 | 工时 | 1296 | 1613 | 2318 | 3024 | 3730 | 5141 | 7128 | 11110 | 15098 | 19073 | 28030 | 35496 | 42955 | 46750
钢 板 | kg | 100 | 120 | 178 | 227 | 276 | 374 | 512 | 789 | 1066 | 1343 | 2035 | 2578 | 3121 | 3392
型 钢 | kg | 180 | 220 | 321 | 409 | 512 | 718 | 952 | 1420 | 2218 | 2716 | 3961 | 5018 | 6075 | 6604
铜 材 | kg | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 41 | 48 | 54 | 60
电 焊 条 | kg | 39 | 45 | 70 | 89 | 114 | 164 | 214 | 314 | 418 | 526 | 797 | 1010 | 1223 | 1330
油 漆 | kg | 14 | 17 | 26 | 33 | 45 | 69 | 93 | 141 | 189 | 237 | 350 | 460 | 560 | 620
破 布 | kg | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | 44 | 58 | 86 | 114 | 142 | 212 | 282 | 350 | 410
汽 油 70# | kg | 20 | 26 | 36 | 46 | 66 | 106 | 146 | 226 | 306 | 386 | 536 | 682 | 830 | 940
透 平 油 | kg | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 21 | 32 | 43 | 54 | 82 | 104 | 126 | 138
氧 气 | m3 | 60 | 66 | 83 | 93 | 110 | 144 | 220 | 372 | 500 | 628 | 928 | 1203 | 1453 | 1600
乙 炔 气 | m3 | 27 | 29 | 37 | 42 | 50 | 65 | 96 | 167 | 225 | 283 | 418 | 541 | 654 | 720
木 材 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2
电 | kwh | 380 | 460 | 675 | 860 | 1045 | 1415 | 1935 | 2975 | 4015 | 5055 | 7655 | 9699 | 11743 | 12765
其他材料费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 23 | 28 | 37 | 51 | 56 | 66 | 66 | 94 | 131 | 168 | 206 | 258 | 300 | 319
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 31 | 36 | 61 | 77 | 98 | 149 | 175 | 272 | 369 | 462 | 683 | 872 | 1027 | 1129
车 床 Φ400～600 | 台时 | 16 | 20 | 26 | 31 | 41 | 57 | 57 | 98 | 128 | 154 | 185 | 216 | 246 | 277
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 16 | 20 | 26 | 36 | 47 | 47 | 61 | 72 | 82 | 102 | 144 | 185 | 226
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 6 | 10 | 10 | 16 | 26 | 31 | 36 | 51 | 67 | 82 | 102 | 128 | 154 | 175
其他机械费 | % | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20
定 额 编 号 |  | 01059 | 01060 | 01061 | 01062 | 01063 | 01064 | 01065 | 01066 | 01067 | 01068 | 01069 | 01070 | 01071 | 01072

## 一-4 横轴混流式水轮机
一 - 4 横轴混流式水轮机
单位:台
定 额 编 号 |  | 01073 | 01074 | 01075 | 01076 | 01077 | 01078 | 01079
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ） |  |  |  | 设备自重（ t ）
|  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
工 长 | 工时 | 63 | 76 | 110 | 143 | 176 | 198 | 228
高 级 工 | 工时 | 301 | 366 | 527 | 686 | 847 | 947 | 1096
中 级 工 | 工时 | 714 | 870 | 1252 | 1630 | 2011 | 2249 | 2602
初 级 工 | 工时 | 175 | 214 | 307 | 400 | 494 | 552 | 639
合 计 | 工时 | 1253 | 1526 | 2196 | 2859 | 3528 | 3946 | 4565
钢 板 | kg | 94 | 110 | 164 | 218 | 272 | 320 | 400
型 钢 | kg | 146 | 170 | 255 | 340 | 425 | 500 | 620
铜 材 | kg | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16
电 焊 条 | kg | 32 | 40 | 56 | 72 | 90 | 100 | 130
油 漆 | kg | 16 | 19 | 27 | 35 | 43 | 48 | 60
破 布 | kg | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 38
汽 油 70# | kg | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 58 | 76
氧 气 | m3 | 45 | 56 | 70 | 84 | 98 | 107 | 130
乙 炔 气 | m3 | 20 | 25 | 31 | 38 | 44 | 48 | 60
木 材 | m3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6
电 | kwh | 420 | 510 | 733 | 956 | 1179 | 1320 | 1680
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 23 | 28 | 37 | 47 | 56 | 61 | 71
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 31 | 36 | 51 | 67 | 87 | 98 | 123
车 床 Φ400～600 | 台时 | 10 | 10 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 01073 | 01074 | 01075 | 01076 | 01077 | 01078 | 01079

## 一-5 贯流式(灯泡式)水轮机
一 - 5 贯流式(灯泡式)水轮机
单位:台
定 额 编 号 |  | 01080 | 01081 | 01082 | 01083 | 01084 | 01085 | 01086 | 01087 | 01088 | 01089 | 01090 | 01091 | 01092
项 目 | 单位 | 01080: 设备自重（ t ）; 单位:台 01084: 设备自重（ t ）; 单位:台 01088: 设备自重（ t ）
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
工 长 | 工时 | 134 | 168 | 216 | 242 | 315 | 378 | 566 | 743 | 919 | 1316 | 1713 | 2069 | 2426
高 级 工 | 工时 | 645 | 805 | 1035 | 1163 | 1514 | 1814 | 2716 | 3567 | 4413 | 6318 | 8222 | 9933 | 11645
中 级 工 | 工时 | 1531 | 1912 | 2458 | 2762 | 3595 | 4309 | 6451 | 8471 | 10482 | 15004 | 19527 | 23590 | 27657
初 级 工 | 工时 | 376 | 470 | 604 | 679 | 883 | 1059 | 1585 | 2080 | 2575 | 3685 | 4796 | 5794 | 6793
合 计 | 工时 | 2686 | 3355 | 4313 | 4846 | 6307 | 7560 | 11318 | 14861 | 18389 | 26323 | 34258 | 41386 | 48521
钢 板 | kg | 110 | 137 | 183 | 209 | 290 | 361 | 494 | 675 | 818 | 1140 | 1462 | 1752 | 2042
型 钢 | kg | 506 | 627 | 836 | 952 | 1331 | 1650 | 2277 | 3091 | 3752 | 5240 | 6726 | 8064 | 9402
钢 管 | kg | 47 | 59 | 77 | 88 | 127 | 154 | 212 | 292 | 352 | 487 | 622 | 744 | 866
铜 材 | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33
电 焊 条 | kg | 50 | 70 | 83 | 112 | 178 | 212 | 266 | 322 | 400 | 576 | 752 | 910 | 1068
油 漆 | kg | 32 | 41 | 49 | 56 | 77 | 90 | 114 | 138 | 155 | 193 | 231 | 265 | 300
破 布 | kg | 28 | 37 | 44 | 51 | 70 | 82 | 103 | 125 | 140 | 174 | 208 | 238 | 268
汽 油 70# | kg | 53 | 74 | 87 | 118 | 187 | 223 | 279 | 338 | 420 | 604 | 788 | 954 | 1120
透 平 油 | kg | 17 | 20 | 27 | 31 | 44 | 54 | 87 | 130 | 182 | 299 | 416 | 521 | 626
氧 气 | m3 | 46 | 58 | 77 | 86 | 120 | 150 | 208 | 282 | 342 | 477 | 612 | 734 | 856
乙 炔 气 | m3 | 21 | 26 | 35 | 39 | 54 | 68 | 94 | 127 | 154 | 215 | 275 | 330 | 385
木 材 | m3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2
电 | kwh | 712 | 1104 | 1384 | 1680 | 2224 | 2864 | 4128 | 5632 | 6128 | 7244 | 8360 | 9364 | 10368
其他材料费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 23 | 33 | 47 | 61 | 89 | 117 | 145 | 173 | 197 | 248 | 300 | 347 | 393
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 41 | 61 | 72 | 98 | 154 | 179 | 226 | 277 | 339 | 493 | 642 | 780 | 914
车 床 Φ400～600 | 台时 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | 72 | 98 | 118 | 139
刨 床 B650 | 台时 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | 72 | 98 | 118 | 139
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 26 | 31 | 41 | 51 | 61 | 72
压力滤油机 150型 | 台时 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 26 | 31 | 41 | 51 | 61 | 72
其他机械费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 01080 | 01081 | 01082 | 01083 | 01084 | 01085 | 01086 | 01087 | 01088 | 01089 | 01090 | 01091 | 01092

## 一-6 水轮机 - 水泵
一 - 6 水轮机/水泵
单位:台
定 额 编 号 |  | 01093 | 01094 | 01095 | 01096 | 01097 | 01098 | 01099 | 01100 | 01101 | 01102 | 01103 | 01104
项 目 | 单位 | 01093: 设备自重（ t ）; 单位:台 01097: 设备自重（ t ）; 单位:台 01101: 设备自重（ t ）
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
工 长 | 工时 | 435 | 1065 | 1532 | 1873 | 2328 | 2659 | 3217 | 3811 | 4377 | 4666 | 5236 | 5842
高 级 工 | 工时 | 2086 | 5112 | 7355 | 8989 | 11173 | 12762 | 15442 | 18293 | 21010 | 22395 | 25132 | 28042
中 级 工 | 工时 | 4953 | 12142 | 17468 | 21350 | 26537 | 30310 | 36675 | 43447 | 49898 | 53188 | 59688 | 66601
初 级 工 | 工时 | 1216 | 2983 | 4291 | 5244 | 6518 | 7444 | 9008 | 10671 | 12255 | 13063 | 14660 | 16358
合 计 | 工时 | 8690 | 21302 | 30646 | 37456 | 46556 | 53175 | 64342 | 76222 | 87540 | 93312 | 104716 | 116843
钢 板 | kg | 576 | 1196 | 1778 | 2203 | 2820 | 3230 | 3760 | 3936 | 4181 | 4426 | 4861 | 5297
型 钢 | kg | 2165 | 4481 | 6672 | 8260 | 10574 | 12120 | 14110 | 14773 | 15691 | 16609 | 18241 | 19872
钢 管 | kg | 182 | 376 | 562 | 695 | 891 | 1021 | 1188 | 1243 | 1321 | 1398 | 1535 | 1673
铜 材 | kg | 20 | 36 | 53 | 64 | 93 | 126 | 192 | 210 | 246 | 282 | 318 | 354
电 焊 条 | kg | 384 | 797 | 1188 | 1472 | 1884 | 2160 | 2515 | 2634 | 2797 | 2962 | 3251 | 3541
油 漆 | kg | 144 | 298 | 444 | 549 | 704 | 809 | 943 | 989 | 1048 | 1111 | 1220 | 1330
破 布 | kg | 96 | 199 | 295 | 366 | 469 | 539 | 629 | 659 | 698 | 740 | 814 | 887
汽 油 70# | kg | 192 | 397 | 590 | 731 | 938 | 1078 | 1258 | 1318 | 1397 | 1481 | 1627 | 1774
透 平 油 | kg | 22 | 33 | 46 | 57 | 84 | 106 | 134 | 146 | 158 | 170 | 182 | 194
氧 气 | m3 | 497 | 1028 | 1531 | 1895 | 2428 | 2783 | 3241 | 3394 | 3605 | 3816 | 4192 | 4567
乙 炔 气 | m3 | 216 | 445 | 662 | 820 | 1049 | 1202 | 1399 | 1464 | 1555 | 1645 | 1807 | 1968
木 材 | m3 | 1 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 6 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10 | 11
砂 布 | 张 | 43 | 89 | 132 | 147 | 261 | 336 | 444 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720
滤 油 纸 300×300 | 张 | 84 | 175 | 264 | 354 | 499 | 588 | 696 | 732 | 768 | 804 | 840 | 876
电 | kwh | 4956 | 10004 | 14892 | 18446 | 23611 | 27068 | 31518 | 33001 | 35056 | 37110 | 40762 | 44413
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 79 | 153 | 230 | 321 | 456 | 584 | 754 | 810 | 866 | 923 | 1024 | 1136
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 307 | 615 | 924 | 1232 | 1610 | 1848 | 2149 | 2255 | 2396 | 2532 | 2784 | 3031
车 床 Φ400～600 | 台时 | 36 | 79 | 122 | 170 | 239 | 301 | 389 | 419 | 443 | 474 | 523 | 580
刨 床 B650 | 台时 | 31 | 61 | 98 | 135 | 192 | 240 | 308 | 332 | 358 | 376 | 419 | 462
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 36 | 89 | 148 | 189 | 268 | 332 | 425 | 462 | 486 | 518 | 580 | 635
压力滤油机 150型 | 台时 | 19 | 44 | 73 | 99 | 143 | 179 | 234 | 252 | 264 | 283 | 314 | 344
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 01093 | 01094 | 01095 | 01096 | 01097 | 01098 | 01099 | 01100 | 01101 | 01102 | 01103 | 01104

## 二、调速系统安装说明
第 二 章
调 速 系 统 安 装
说 明
一、本章包括调速器、油压装置安装共二节。
二、本章不包括调速系统管路的安装（按第六章计算）和基础埋件的制作（按小型金属
结构制安的定额计算）。
三、本章按工作压力为2.5Mpa拟定。工作压力为4.0Mpa时，安装定额乘以1.1系数；工作
压力为6.0Mpa时，安装定额乘以1.2系数。
四、本章按桥式起重机吊装施工，其台时单价可按电站实际选用规格计算。
五、调速器安装
1、工作内容，包括吸基础、本体、复原机构、调速轴、事故配压阀、管路等清扫安装以
及调速器系统调整试验。
2、电液调速器安装，可套用相同配压阀的定额并乘以以1.1系数。
3、本节以“台”为计量单位。
六、油压装置安装
1、工作内容,包括集油槽、压油槽、漏油槽、油泵、管道及辅助设备等安装以及设备定
油的滤油、充油工作。
2、油压启闭机和蝴蝶阀操作机构单独用的油压装置安装，可套用本章相应定额并乘以
1.1系数。
3、本节以“套”为计量单位。

## 二-1 调速器
一 - 1 调速器
单位:台
定 额 编 号 |  | 02001 | 02002 | 02003 | 02004 | 02005 | 02006 | 02007
项 目 | 单位 | 型 号 |  |  |  | 型 号
|  | W - 900 | CT - 40 | T - 100 | T - 150 | ST - 100 | ST - 150 | ST - 200
工 长 | 工时 | 104 | 124 | 181 | 203 | 223 | 249 | 300
高 级 工 | 工时 | 415 | 498 | 726 | 812 | 894 | 995 | 1201
中 级 工 | 工时 | 1037 | 1244 | 1814 | 2030 | 2233 | 2488 | 3002
初 级 工 | 工时 | 172 | 208 | 303 | 339 | 372 | 415 | 501
合 计 | 工时 | 1728 | 2074 | 3024 | 3384 | 3722 | 4147 | 5004
钢 板 | kg | 58 | 60 | 90 | 100 | 116 | 130 | 146
型 钢 | kg | 320 | 340 | 527 | 540 | 600 | 680 | 756
钢 管 | kg | 30 | 32 | 50 | 56 | 65 | 72 | 80
铜 材 | kg | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
电 焊 条 | kg | 18 | 18 | 36 | 40 | 36 | 40 | 44
油 漆 | kg | 24 | 26 | 40 | 44 | 50 | 56 | 62
破 布 | kg | 30 | 32 | 50 | 56 | 65 | 72 | 80
汽 油 70# | kg | 56 | 58 | 90 | 100 | 116 | 130 | 146
透 平 油 | kg | 10 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
氧 气 | m3 | 29 | 32 | 50 | 55 | 62 | 70 | 78
乙 炔 气 | m3 | 13 | 14 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35
白 布 | m3 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20
电 | kwh | 820 | 840 | 1300 | 1443 | 1676 | 1860 | 2060
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 9 | 9 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 16 | 16 | 31 | 36 | 31 | 36 | 36
车 床 Φ400～600 | 台时 | 10 | 10 | 16 | 31 | 31 | 31 | 41
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 10 | 16 | 26 | 31 | 31 | 41
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 02001 | 02002 | 02003 | 02004 | 02005 | 02006 | 02007

## 二-2 油压装置
二 - 2 油压装置
单位:台
定 额 编 号 |  | 02008 | 02009 | 02010 | 02011 | 02012 | 02013 | 02014 | 02015 | 02016
项 目 | 单位 | 02008: 型 号; 单位:台 02012: 型 号
|  | W - 900 | CT - 40 | YS - 0.6 | YS -1～1.6 | YS -1.7～2.5 | YS - 4～8 | YS -10～12.5 | YS - 20 | YS - 40
工 长 | 工时 | 33 | 51 | 60 | 76 | 96 | 119 | 152 | 181 | 251
高 级 工 | 工时 | 133 | 202 | 239 | 304 | 384 | 475 | 606 | 722 | 1004
中 级 工 | 工时 | 333 | 505 | 596 | 760 | 958 | 1188 | 1516 | 1806 | 2510
初 级 工 | 工时 | 55 | 84 | 99 | 127 | 160 | 198 | 253 | 301 | 418
合 计 | 工时 | 554 | 842 | 994 | 1267 | 1598 | 1980 | 2527 | 3010 | 4183
钢 板 | kg | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 39 | 44 | 56 | 78
型 钢 | kg | 42 | 60 | 90 | 96 | 128 | 179 | 204 | 260 | 360
钢 管 | kg | 7 | 10 | 15 | 16 | 21 | 29 | 33 | 42 | 60
铜 材 | kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6
电 焊 条 | kg | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 27 | 30 | 40 | 56
油 漆 | kg | 10 | 14 | 20 | 22 | 29 | 40 | 46 | 60 | 84
破 布 | kg | 12 | 18 | 30 | 32 | 43 | 60 | 68 | 87 | 120
汽 油 70# | kg | 24 | 32 | 46 | 50 | 66 | 92 | 105 | 134 | 188
氧 气 | m3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 16 | 18 | 23 | 32
乙 炔 气 | m3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14
滤 油 纸 300×300 | 张 | 60 | 80 | 120 | 120 | 160 | 224 | 256 | 326 | 450
电 | kwh | 104 | 146 | 220 | 238 | 318 | 444 | 510 | 650 | 910
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 5 | 5 | 9 | 14 | 18 | 18 | 28 | 28 | 37
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 31 | 35 | 51
车 床 Φ400～600 | 台时 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 31 | 35 | 51
刨 床 B650 | 台时 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 31 | 35 | 51
压力滤油机 150型 | 台时 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 26 | 36 | 46 | 61
其他机械费 | % | 10 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 02008 | 02009 | 02010 | 02011 | 02012 | 02013 | 02014 | 02015 | 02016

## 三、水轮发电机安装说明
第 三 章
水轮发电机安装
说 明
一、本章包括竖轴、横轴、贯流式水轮发电机和发电机/电动机安装共四节。
二、本章以“台”为计量单位，按全套设备自重选用子目。
三、工作内容
1、基础埋设、定子、转子、励磁装置、永磁发电机、机架、导轴承、推力轴承、空气冷
却器、随设备到货的管路及其他部件安装。
2、轴承用油的滤油、注油工作。
3、磁板、转子、定子等的干燥工作。
4、联轴前后的机组轴线检查调整工作。
四、本章定额不包括
1、电气调整试验工作，但定子发热试验及线圈耐压试验的配合工作已包括在本章工作内
容中。
2、转子组装场地基础埋设部件的埋设工作（如固定主轴用的基础螺栓、转子组装平台埋
件等），应按设计另列项目。
3、定子现场组焊、叠装、整体下线及铁损试验等工作。
4、转子中心体在现场的组焊工作。
五、本章按桥式起重机吊装施工，其台时单价可按电站实际选用规格计算。
六、发电机/电动机安装，适用于抽水蓄能电站的可逆式发电机安装。

## 三-1 竖轴水轮发电机
三 - 1 竖轴水轮发电机
单位:台
定 额 编 号 |  | 03001 | 03002 | 03003 | 03004 | 03005 | 03006 | 03007 | 03008 | 03009 | 03010 | 03011 | 03012 | 03013 | 03014 | 03015 | 03016 | 03017 | 03018 | 03019 | 03020 | 03021 | 03022 | 03023 | 03024 | 03025 | 03026 | 03027
项 目 | 单位 | 03001: 设备自重（ t ）; 单位:台 03005: 设备自重（ t ）; 单位:台 03009: 设备自重（ t ）; 单位:台 03013: 设备自重（ t ）; 单位:台 03017: 设备自重（ t ）; 单位:台 03021: 设备自重（ t ）; 单位:台 03025: 设备自重（ t ）
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
工 长 | 工时 | 153 | 226 | 258 | 318 | 350 | 462 | 575 | 687 | 807 | 935 | 1040 | 1251 | 1461 | 1672 | 1863 | 2091 | 2425 | 2803 | 3232 | 3758 | 4268 | 4781 | 5615 | 6631 | 7582 | 8622 | 9644
高 级 工 | 工时 | 733 | 1087 | 1241 | 1528 | 1681 | 2219 | 2761 | 3297 | 3874 | 4488 | 4992 | 6003 | 7012 | 8027 | 8944 | 10038 | 11640 | 13452 | 15516 | 18040 | 20487 | 22946 | 26952 | 31828 | 36395 | 41387 | 46290
中 级 工 | 工时 | 1862 | 2763 | 3154 | 3883 | 4274 | 5639 | 7019 | 8380 | 9847 | 11406 | 12689 | 15258 | 17823 | 20401 | 22733 | 25513 | 29584 | 34192 | 39436 | 45853 | 52072 | 58321 | 68501 | 80896 | 92504 | 105193 | 117653
初 级 工 | 工时 | 305 | 453 | 517 | 636 | 701 | 925 | 1151 | 1374 | 1614 | 1869 | 2080 | 2501 | 2922 | 3344 | 3727 | 4183 | 4850 | 5605 | 6465 | 7517 | 8536 | 9561 | 11230 | 13262 | 15165 | 17245 | 19287
合 计 | 工时 | 3053 | 4529 | 5170 | 6365 | 7006 | 9245 | 11506 | 13738 | 16142 | 18698 | 20801 | 25013 | 29218 | 33444 | 37267 | 41825 | 48499 | 56052 | 64649 | 75168 | 85363 | 95609 | 112298 | 132617 | 151646 | 172447 | 192874
钢 板 | kg | 210 | 300 | 392 | 483 | 574 | 770 | 968 | 1144 | 1282 | 1420 | 1558 | 1803 | 2047 | 2291 | 2535 | 2779 | 3242 | 3704 | 4167 | 4629 | 5273 | 5917 | 6883 | 8332 | 9780 | 11230 | 12680
型 钢 | kg | 405 | 585 | 761 | 931 | 1107 | 1486 | 1866 | 2195 | 2459 | 2720 | 2998 | 3417 | 3880 | 4343 | 4805 | 5268 | 6145 | 7021 | 7898 | 8775 | 9995 | 11215 | 13044 | 15793 | 18540 | 21290 | 24040
钢 管 | kg | 58 | 83 | 108 | 133 | 158 | 212 | 266 | 320 | 359 | 397 | 436 | 513 | 582 | 652 | 721 | 790 | 922 | 1053 | 1185 | 1316 | 1499 | 1682 | 1957 | 2370 | 2783 | 3195 | 3608
电 焊 条 | kg | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 136 | 165 | 195 | 218 | 242 | 265 | 312 | 354 | 396 | 438 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 911 | 1023 | 1190 | 1441 | 1692 | 1944 | 2195
油 漆 | kg | 42 | 60 | 78 | 97 | 115 | 154 | 194 | 233 | 261 | 289 | 317 | 373 | 423 | 474 | 524 | 575 | 671 | 767 | 863 | 959 | 1092 | 1226 | 1426 | 1727 | 2030 | 2330 | 2630
破 布 | kg | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 110 | 138 | 166 | 186 | 206 | 226 | 267 | 303 | 339 | 376 | 412 | 480 | 548 | 617 | 685 | 780 | 875 | 1018 | 1232 | 1447 | 1661 | 1876
香 蕉 水 | kg | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 44 | 56 | 67 | 75 | 83 | 91 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 184 | 209 | 235 | 260 | 296 | 331 | 384 | 464 | 544 | 624 | 704
苯 | kg | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 56 | 61 | 72 | 80 | 89 | 97 | 105 | 120 | 136 | 151 | 166 | 187 | 209 | 241 | 289 | 337 | 385 | 433
汽 油 70# | kg | 51 | 71 | 95 | 117 | 140 | 188 | 236 | 284 | 318 | 352 | 387 | 455 | 517 | 578 | 640 | 701 | 818 | 935 | 1051 | 1168 | 1330 | 1493 | 1737 | 2103 | 2470 | 2840 | 3200
酚醛层压板 | kg | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 40 | 51 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 110 | 124 | 138 | 151 | 176 | 200 | 226 | 251 | 286 | 321 | 373 | 451 | 530 | 608 | 687
氧 气 | m3 | 84 | 120 | 157 | 193 | 230 | 309 | 388 | 466 | 522 | 578 | 634 | 747 | 848 | 950 | 1051 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1919 | 2186 | 2453 | 2853 | 3455 | 4056 | 4658 | 5259
乙 炔 气 | m3 | 36 | 52 | 67 | 83 | 98 | 132 | 166 | 200 | 224 | 248 | 272 | 321 | 364 | 403 | 451 | 495 | 577 | 659 | 741 | 823 | 937 | 1052 | 1223 | 1481 | 1738 | 1996 | 2253
木 材 | m3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | 9.3 | 11 | 13 | 14
酒 精 500g | 瓶 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 36 | 45 | 55 | 62 | 68 | 75 | 88 | 99 | 109 | 120 | 131 | 151 | 172 | 192 | 213 | 241 | 270 | 312 | 376 | 440 | 504 | 568
玻璃丝带 | 卷 | 17 | 24 | 32 | 39 | 46 | 62 | 78 | 93 | 104 | 116 | 127 | 149 | 169 | 190 | 210 | 230 | 268 | 307 | 345 | 383 | 436 | 490 | 569 | 689 | 809 | 929 | 1050
电 | kwh | 1530 | 2190 | 2855 | 3520 | 4180 | 5610 | 7045 | 8480 | 9500 | 10520 | 11545 | 13590 | 15430 | 17270 | 19110 | 20950 | 24440 | 27920 | 31410 | 34890 | 39740 | 44590 | 51870 | 62800 | 73730 | 84650 | 95580
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 37 | 51 | 61 | 71 | 80 | 99 | 117 | 136 | 154 | 164 | 179 | 197 | 239 | 276 | 319 | 361 | 398 | 530 | 581 | 632 | 680 | 708 | 759 | 905 | 1055 | 1200 | 1345
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 36 | 51 | 67 | 82 | 92 | 128 | 159 | 185 | 210 | 231 | 251 | 298 | 339 | 379 | 416 | 457 | 534 | 611 | 683 | 760 | 868 | 970 | 1129 | 1371 | 1617 | 1848 | 2105
车 床 Φ400～600 | 台时 | 13 | 18 | 23 | 26 | 31 | 41 | 57 | 67 | 77 | 87 | 98 | 108 | 128 | 149 | 165 | 179 | 185 | 216 | 246 | 277 | 298 | 318 | 334 | 401 | 462 | 534 | 601
刨 床 B650 | 台时 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 51 | 67 | 77 | 87 | 98 | 108 | 118 | 144 | 165 | 185 | 200 | 210 | 241 | 272 | 308 | 328 | 349 | 369 | 442 | 513 | 580 | 652
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 28 | 36 | 41 | 47 | 58 | 67 | 77 | 92 | 102 | 108 | 118 | 128 | 149 | 165 | 185 | 206 | 231 | 257 | 308 | 359 | 411 | 462
汽车起重机 16t | 台时 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 | 33 | 42 | 46 | 54 | 62 | 70 | 71 | 75 | 84 | 100 | 116 | 138 | 158
载 重 汽 车 5t | 台时 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 57 | 70 | 75 | 84 | 92 | 108 | 121 | 138 | 146 | 154 | 166 | 196 | 229 | 259 | 292
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
定 额 编 号 |  | 03001 | 03002 | 03003 | 03004 | 03005 | 03006 | 03007 | 03008 | 03009 | 03010 | 03011 | 03012 | 03013 | 03014 | 03015 | 03016 | 03017 | 03018 | 03019 | 03020 | 03021 | 03022 | 03023 | 03024 | 03025 | 03026 | 03027

## 三-2 横轴水轮发电机
三 - 2 横轴水轮发电机
单位:台
定 额 编 号 |  | 03028 | 03029 | 03030 | 03031 | 03032 | 03033 | 03034 | 03035 | 03036 | 03037 | 03038 | 03039 | 03040 | 03041 | 03042 | 03043
项 目 | 单位 | 03029: 设备自重（ t ）; 单位:台 03033: 设备自重（ t ）; 单位:台 03037: 设备自重（ t ）; 单位:台 03041: 设备自重（ t ）
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300
工 长 | 工时 | 65 | 90 | 119 | 150 | 179 | 208 | 247 | 277 | 369 | 463 | 557 | 634 | 713 | 764 | 923 | 1070
高 级 工 | 工时 | 313 | 432 | 572 | 719 | 857 | 999 | 1187 | 1327 | 1773 | 2224 | 2675 | 3045 | 3423 | 3667 | 4429 | 5134
中 级 工 | 工时 | 795 | 1098 | 1454 | 1827 | 2178 | 2539 | 3017 | 3373 | 4506 | 5652 | 6799 | 7738 | 8700 | 9320 | 11257 | 13048
初 级 工 | 工时 | 130 | 180 | 238 | 299 | 357 | 416 | 495 | 553 | 739 | 927 | 1115 | 1269 | 1427 | 1527 | 1845 | 2139
合 计 | 工时 | 1303 | 1800 | 2383 | 2995 | 3571 | 4162 | 4946 | 5530 | 7387 | 9266 | 11146 | 12686 | 14263 | 15278 | 18454 | 21391
钢 板 | kg | 130 | 194 | 258 | 322 | 386 | 450 | 538 | 626 | 845 | 1000 | 1155 | 1318 | 1480 | 1640 | 1924 | 2207
型 钢 | kg | 230 | 343 | 456 | 569 | 646 | 722 | 863 | 1003 | 1355 | 1707 | 2141 | 2430 | 2744 | 3030 | 3534 | 4040
钢 管 | kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 49 | 66 | 83 | 100 | 114 | 128 | 142 | 165 | 191
铜 材 | kg | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28
电 焊 条 | kg | 21 | 31 | 42 | 52 | 62 | 73 | 87 | 101 | 137 | 172 | 208 | 237 | 267 | 282 | 317 | 353
油 漆 | kg | 28 | 42 | 56 | 69 | 83 | 97 | 116 | 135 | 182 | 230 | 276 | 315 | 354 | 392 | 460 | 527
破 布 | kg | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 | 57 | 77 | 97 | 117 | 134 | 150 | 166 | 195 | 224
汽 油 70# | kg | 38 | 57 | 75 | 94 | 113 | 132 | 158 | 183 | 248 | 312 | 376 | 429 | 482 | 534 | 626 | 719
香 蕉 水 | kg | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 32 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 70 | 80
氧 气 | m3 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 121 | 145 | 168 | 227 | 286 | 345 | 394 | 442 | 490 | 575 | 659
乙 炔 气 | m3 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 62 | 72 | 98 | 123 | 148 | 169 | 190 | 211 | 247 | 284
酒 精 500g | 瓶 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 79 | 90
电 | kwh | 525 | 785 | 1045 | 1300 | 1560 | 1820 | 2175 | 2530 | 3420 | 4305 | 5190 | 5920 | 6650 | 7370 | 8645 | 9920
其他材料费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 18 | 23 | 32 | 37 | 47 | 56 | 61 | 71 | 85 | 103 | 117 | 126 | 140 | 154 | 188 | 216
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 20 | 31 | 41 | 51 | 57 | 67 | 82 | 98 | 128 | 165 | 200 | 226 | 251 | 267 | 303 | 334
车 床 Φ400～600 | 台时 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 26 | 31 | 36 | 47 | 61 | 72 | 82 | 92 | 102 | 123 | 144
刨 床 B650 | 台时 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 36 | 41 | 51 | 67 | 82 | 98 | 108 | 123 | 144 | 165 | 185
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 26 | 31 | 41 | 51 | 57 | 67 | 72 | 82 | 92
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 35 | 42
载 重 汽 车 5t | 台时 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42
其他机械费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
定 额 编 号 |  | 03028 | 03029 | 03030 | 03031 | 03032 | 03033 | 03034 | 03035 | 03036 | 03037 | 03038 | 03039 | 03040 | 03041 | 03042 | 03043

## 三-3 贯流式水轮发电机
三 - 3 贯流式水轮发电机
单位:台
定 额 编 号 |  | 03044 | 03045 | 03046 | 03047 | 03048 | 03049 | 03050 | 03051 | 03052 | 03053 | 03054 | 03055 | 03056 | 03057 | 03058 | 03059
项 目 | 单位 | 03044: 设备自重（ t ）; 单位:台 03048: 设备自重（ t ）; 单位:台 03052: 设备自重（ t ）; 单位:台 03056: 设备自重（ t ）
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300
工 长 | 工时 | 69 | 95 | 126 | 157 | 187 | 219 | 261 | 289 | 388 | 488 | 584 | 666 | 748 | 800 | 959 | 1118
高 级 工 | 工时 | 330 | 456 | 603 | 752 | 895 | 1051 | 1251 | 1389 | 1865 | 2341 | 2799 | 3197 | 3593 | 3841 | 4605 | 5367
中 级 工 | 工时 | 839 | 1160 | 1533 | 1910 | 2275 | 2670 | 3180 | 3532 | 4739 | 5951 | 7115 | 8125 | 9131 | 9764 | 11705 | 13642
初 级 工 | 工时 | 137 | 190 | 251 | 313 | 373 | 438 | 521 | 579 | 777 | 976 | 1166 | 1332 | 1497 | 1601 | 1919 | 2236
合 计 | 工时 | 1375 | 1901 | 2513 | 3132 | 3730 | 4378 | 5213 | 5789 | 7769 | 9756 | 11664 | 13320 | 14969 | 16006 | 19188 | 22363
钢 板 | kg | 139 | 205 | 271 | 338 | 404 | 470 | 557 | 643 | 859 | 1052 | 1226 | 1400 | 1574 | 1749 | 2097 | 2445
型 钢 | kg | 331 | 450 | 569 | 689 | 808 | 927 | 1091 | 1255 | 1665 | 2075 | 2419 | 2762 | 3106 | 3449 | 4136 | 4823
钢 管 | kg | 40 | 65 | 86 | 107 | 128 | 148 | 178 | 207 | 279 | 350 | 408 | 466 | 524 | 582 | 698 | 814
铜 材 | kg | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.2 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18
电 焊 条 | kg | 14 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 55 | 64 | 86 | 108 | 123 | 137 | 152 | 166 | 195 | 224
油 漆 | kg | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 68 | 79 | 107 | 134 | 157 | 180 | 203 | 226 | 271 | 317
破 布 | kg | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 52 | 61 | 82 | 103 | 122 | 140 | 159 | 177 | 214 | 251
香 蕉 水 | kg | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24
苯 | kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 32 | 37
汽 油 70# | kg | 22 | 32 | 42 | 53 | 63 | 73 | 87 | 101 | 137 | 172 | 200 | 229 | 257 | 286 | 343 | 400
氧 气 | m3 | 32 | 48 | 64 | 79 | 95 | 110 | 131 | 153 | 206 | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 | 517 | 602
乙 炔 气 | m3 | 13 | 21 | 27 | 34 | 41 | 48 | 57 | 66 | 89 | 112 | 131 | 149 | 168 | 186 | 223 | 260
木 材 | m3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1
酒 精 500g | 瓶 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 28 | 33
玻璃丝带 | 卷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 75 | 89
电 | kwh | 710 | 1050 | 1390 | 1730 | 2070 | 2410 | 2910 | 3345 | 4510 | 5680 | 6620 | 7516 | 8500 | 9440 | 11320 | 13200
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 18 | 33 | 37 | 47 | 51 | 61 | 71 | 85 | 113 | 140 | 159 | 179 | 202 | 220 | 258 | 300
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 13 | 20 | 26 | 31 | 37 | 47 | 51 | 61 | 82 | 102 | 118 | 128 | 144 | 159 | 185 | 216
车 床 Φ400～600 | 台时 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 | 47 | 58 | 67 | 77 | 92 | 113 | 134 | 154
刨 床 B650 | 台时 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | 47 | 58 | 67 | 82 | 92 | 108 | 128
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 51 | 61 | 72 | 87
空气压缩机 9m3/min | 台时 |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 24 | 28 | 30 | 35
载 重 汽 车 5t | 台时 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 33 | 37 | 42 | 46
其他机械费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
定 额 编 号 |  | 03044 | 03045 | 03046 | 03047 | 03048 | 03049 | 03050 | 03051 | 03052 | 03053 | 03054 | 03055 | 03056 | 03057 | 03058 | 03059

## 三-4 发电机--电动机
三 - 4 发电机/电动机
单位:台
定 额 编 号 |  | 03060 | 03061 | 03062 | 03063 | 03064 | 03065 | 03066 | 03067 | 03068 | 03069 | 03070 | 03071 | 03072
项 目 | 单位 | 03060: 设备自重（ t ）; 单位:台 03064: 设备自重（ t ）; 单位:台 03068: 设备自重（ t ）
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1200
工 长 | 工时 | 690 | 969 | 1248 | 1501 | 2007 | 2510 | 2910 | 3363 | 3879 | 4510 | 5122 | 5737 | 6738
高 级 工 | 工时 | 3313 | 4649 | 5990 | 7204 | 9632 | 12046 | 13968 | 16143 | 18619 | 21648 | 24585 | 27535 | 32342
中 级 工 | 工时 | 8422 | 11815 | 15226 | 18308 | 24480 | 30615 | 35502 | 41030 | 47322 | 55024 | 62485 | 69985 | 82202
初 级 工 | 工时 | 1381 | 1937 | 2496 | 3002 | 4013 | 5019 | 5820 | 6726 | 7758 | 9020 | 10244 | 11473 | 13476
合 计 | 工时 | 13806 | 19370 | 24960 | 30015 | 40132 | 50190 | 58200 | 67262 | 77578 | 90202 | 102436 | 114730 | 134758
钢 板 | kg | 1162 | 1538 | 1870 | 2164 | 2749 | 3335 | 3890 | 4445 | 5000 | 5555 | 6328 | 7100 | 8260
型 钢 | kg | 2239 | 2951 | 3598 | 4100 | 5212 | 6322 | 7374 | 8425 | 9478 | 10530 | 11994 | 13458 | 15652
钢 管 | kg | 319 | 431 | 523 | 616 | 782 | 948 | 1106 | 1264 | 1422 | 1579 | 1799 | 2018 | 2348
电 焊 条 | kg | 198 | 262 | 318 | 374 | 475 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1093 | 1228 | 1428
油 漆 | kg | 233 | 313 | 380 | 448 | 569 | 690 | 805 | 920 | 1036 | 1151 | 1310 | 1471 | 1711
破 布 | kg | 166 | 223 | 271 | 320 | 407 | 494 | 576 | 658 | 740 | 822 | 936 | 1050 | 1222
香 蕉 水 | kg | 67 | 90 | 109 | 130 | 160 | 190 | 221 | 251 | 282 | 312 | 355 | 397 | 460
苯 | kg | 44 | 60 | 73 | 86 | 107 | 126 | 144 | 163 | 181 | 199 | 224 | 251 | 289
汽 油 70# | kg | 283 | 382 | 464 | 546 | 694 | 841 | 982 | 1122 | 1261 | 1402 | 1596 | 1792 | 2084
酚醛层压板 | kg | 61 | 82 | 100 | 118 | 149 | 181 | 211 | 240 | 271 | 301 | 343 | 385 | 448
氧 气 | m3 | 466 | 626 | 761 | 896 | 1140 | 1382 | 1613 | 1843 | 2074 | 2303 | 2623 | 2944 | 3424
乙 炔 气 | m3 | 199 | 269 | 326 | 385 | 484 | 594 | 692 | 791 | 889 | 988 | 1124 | 1262 | 1468
木 材 | m3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 9.2
酒 精 500g | 瓶 | 54 | 74 | 90 | 106 | 131 | 157 | 181 | 206 | 230 | 256 | 289 | 324 | 374
玻璃丝带 | 卷 | 94 | 125 | 152 | 179 | 228 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 523 | 588 | 683
电 | kwh | 8454 | 11400 | 13854 | 16308 | 20724 | 25140 | 29328 | 33504 | 37692 | 41868 | 47688 | 53508 | 62244
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 140 | 185 | 215 | 236 | 331 | 433 | 478 | 636 | 697 | 758 | 816 | 850 | 910
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 191 | 252 | 301 | 358 | 455 | 548 | 641 | 733 | 820 | 912 | 1042 | 1164 | 1355
车 床 Φ400～600 | 台时 | 68 | 92 | 118 | 130 | 179 | 215 | 222 | 259 | 295 | 332 | 358 | 382 | 400
刨 床 B650 | 台时 | 80 | 104 | 130 | 142 | 198 | 240 | 252 | 289 | 326 | 370 | 394 | 419 | 443
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 43 | 56 | 80 | 92 | 122 | 142 | 154 | 179 | 198 | 222 | 247 | 277 | 308
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 7 | 12 | 18 | 22 | 35 | 50 | 55 | 65 | 74 | 84 | 86 | 90 | 100
载 重 汽 车 5t | 台时 | 32 | 44 | 55 | 60 | 84 | 100 | 110 | 130 | 145 | 166 | 175 | 185 | 199
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 03060 | 03061 | 03062 | 03063 | 03064 | 03065 | 03066 | 03067 | 03068 | 03069 | 03070 | 03071 | 03072

## 四、大型水泵安装说明
第 四 章
大 型 水 泵 安 装
说 明
一、本章包括水泵及电动机安装共二节。
二、本章以“台”为计量单位，按全套设备自重选用子目。
三、本章按桥式起重机吊装施工，其台时单价按电站实际选用规格计算。
四、水泵安装
1、工作内容：
（1）埋件部分，包括冲淤、真空阀、泵座、人孔、止水部分及混凝土流道联接部分埋件安装。
安装。
（2）本体部分，包括全部泵体组合件、支承件、止水密封件、调速、调叶片以及顶车系统等随机
统随机附件、器具、仪表、管路附件的安装。
2、本节按混凝土蜗壳、进出水流道拟定。
3、本节按转轮叶片为半调节方式拟定，如采用全调节叶片，套用本节定额时，人工定
乘以1.05系数。
4、本节未考虑泵轴及叶片的喷镀（涂）工作，如果需要，可按设计要求另列项目。
5、本节按水泵工作水头10m以内拟定，不分轴流、混流、贯流泵型，也不分横轴、竖轴。
6、真空阀、辅机、泵的安装，均按本册的主阀、辅机设备各章定额套用。
五、电动机安装
1、工作内容，包括基础埋设，定子、转子及其附件安装，轴承油过滤，电动机干燥，联轴及调整等内容。
轴及调整等内容。
2、本节不包括电气调整试验工作。
3、设备自重≤42t 定额子目为横轴电动机安装，设备自重≥45t 的定额子目为竖轴电动
机安装。

## 四-1 水泵
四 - 1 水 泵
单位:台
定 额 编 号 |  | 04001 | 04002 | 04003 | 04004 | 04005 | 04006 | 04007 | 04008 | 04009 | 04010 | 04011 | 04012 | 04013 | 01014
项 目 | 单位 | 04001: 设备自重（ t ）; 单位:台 04005: 设备自重（ t ）; 单位:台 04009: 设备自重（ t ）; 单位:台 04013: 设备自重（ t ）
|  | 12 | 18 | 25 | 30 | 35 | 48 | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300
工 长 | 工时 | 190 | 278 | 364 | 426 | 488 | 584 | 703 | 791 | 902 | 1012 | 1124 | 1202 | 1281 | 1530
高 级 工 | 工时 | 913 | 1334 | 1749 | 2046 | 2341 | 2805 | 3373 | 3796 | 4329 | 4859 | 5395 | 5772 | 6148 | 7344
中 级 工 | 工时 | 2319 | 3390 | 4444 | 5200 | 5951 | 7128 | 8573 | 9649 | 11002 | 12350 | 13712 | 14669 | 15627 | 18666
初 级 工 | 工时 | 380 | 556 | 729 | 853 | 976 | 1169 | 1405 | 1582 | 1803 | 2025 | 2247 | 2405 | 2562 | 3060
合 计 | 工时 | 3802 | 5558 | 7286 | 8525 | 9756 | 11686 | 14054 | 15818 | 18036 | 20246 | 22478 | 24048 | 25618 | 30600
钢 板 | kg | 62 | 106 | 129 | 145 | 159 | 212 | 272 | 340 | 425 | 501 | 563 | 711 | 836 | 1244
型 钢 | kg | 100 | 170 | 209 | 232 | 255 | 341 | 437 | 545 | 678 | 798 | 897 | 1133 | 1334 | 1987
电 焊 条 | kg | 32 | 53 | 66 | 73 | 80 | 106 | 137 | 170 | 211 | 249 | 280 | 354 | 417 | 622
油 漆 | kg | 17 | 28 | 34 | 37 | 43 | 58 | 74 | 92 | 113 | 134 | 150 | 189 | 222 | 352
破 布 | kg | 15 | 25 | 31 | 34 | 38 | 50 | 65 | 81 | 99 | 118 | 133 | 167 | 196 | 292
汽 油 70# | kg | 29 | 50 | 61 | 69 | 75 | 100 | 130 | 162 | 200 | 237 | 265 | 334 | 393 | 584
橡 胶 板 | kg | 14 | 23 | 29 | 32 | 36 | 47 | 61 | 75 | 93 | 109 | 122 | 154 | 182 | 250
氧 气 | m3 | 69 | 117 | 143 | 160 | 175 | 234 | 300 | 373 | 467 | 550 | 674 | 781 | 888 | 1600
乙 炔 气 | m3 | 31 | 53 | 64 | 72 | 78 | 105 | 135 | 168 | 210 | 248 | 303 | 351 | 400 | 720
木 材 | m3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 4.5
电 | kwh | 540 | 920 | 1140 | 1270 | 1390 | 1860 | 2370 | 2950 | 3680 | 4340 | 4870 | 6160 | 7260 | 11500
其他材料费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 33 | 51 | 56 | 56 | 56 | 66 | 75 | 94 | 122 | 131 | 150 | 168 | 188 | 281
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 26 | 57 | 61 | 67 | 67 | 92 | 123 | 140 | 195 | 216 | 246 | 308 | 360 | 524
车 床 Φ400～600 | 台时 | 26 | 51 | 57 | 57 | 57 | 61 | 72 | 102 | 113 | 123 | 134 | 140 | 175 | 257
刨 床 B650 | 台时 | 20 | 36 | 41 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 72 | 82 | 92 | 113 | 134 | 195
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 20 | 31 | 36 | 36 | 36 | 41 | 47 | 51 | 61 | 72 | 82 | 98 | 113 | 175
其他机械费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 04001 | 04002 | 04003 | 04004 | 04005 | 04006 | 04007 | 04008 | 04009 | 04010 | 04011 | 04012 | 04013 | 01014

## 四-2 电动机
四 - 2 电动机
单位:台
定 额 编 号 |  | 04015 | 04016 | 04017 | 04018 | 04019 | 01020
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ） |  |  |  | 设备自重（ t ）
|  | 18 | 25 | 42 | 45 | 130 | 200
工 长 | 工时 | 104 | 157 | 304 | 525 | 841 | 1156
高 级 工 | 工时 | 499 | 752 | 1458 | 2519 | 4036 | 5549
中 级 工 | 工时 | 1269 | 1910 | 3707 | 6404 | 10260 | 14103
初 级 工 | 工时 | 209 | 313 | 608 | 1050 | 1682 | 2312
合 计 | 工时 | 2081 | 3132 | 6077 | 10498 | 16819 | 23120
钢 板 | kg | 25 | 35 | 59 | 90 | 227 | 340
型 钢 | kg | 45 | 63 | 105 | 160 | 403 | 603
电 焊 条 | kg | 15 | 21 | 35 | 53 | 134 | 200
焊 锡 | kg | 10 | 14 | 23 | 35 | 88 | 132
焊 锡 膏 | kg | 1 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 9 | 14
石 棉 布 | kg | 7 | 10 | 16 | 24 | 60 | 90
油 漆 | kg | 23 | 32 | 54 | 83 | 209 | 313
破 布 | kg | 12 | 17 | 28 | 43 | 108 | 162
汽 油 70# | kg | 17 | 24 | 40 | 61 | 154 | 230
氧 气 | m3 | 24 | 33 | 56 | 86 | 217 | 325
乙 炔 气 | m3 | 10 | 14 | 24 | 37 | 93 | 140
木 材 | m3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 6.7
酒 精 500g | 瓶 | 6 | 8 | 15 | 23 | 58 | 87
黄蜡绸布带 | 卷 | 11 | 15 | 26 | 40 | 100 | 150
电 | kwh | 1820 | 2530 | 4270 | 6520 | 16410 | 24550
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 33 | 37 | 61 | 80 | 140 | 197
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 16 | 20 | 33 | 51 | 128 | 190
车 床 Φ400～600 | 台时 | 17 | 26 | 41 | 67 | 144 | 226
刨 床 B650 | 台时 | 20 | 31 | 47 | 72 | 154 | 241
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 16 | 20 | 36 | 61 | 123 | 206
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 6 | 11 | 15 | 24 | 54 | 84
载 重 汽 车 5t | 台时 | 4 | 8 | 12 | 20 | 33 | 50
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 01032 | 01033 | 01034 | 01035 | 01036 | 01058

## 五、进水阀安装说明
第 五 章
进 水 阀 安 装
说 明
一、本章包括蝴蝶阀、球阀及其他进水阀安装共两节。
二、本章不包括操作管路的管子、法兰及连接螺栓、阀门、管道器具及透平油的本身价
值。
三、本章进水阀的油压装置按与机组调速系统的油压装置共用拟定，如采用单独的油压
装置时，可套用第二章相应定额，并乘以1.1系数。
四、本章按桥式起重机吊装施工，其台时单价可按电站实际选用规格计算；若采用其他
机具吊装施工时，人工定额乘以1.2系数。
五、蝴蝶阀安装
1、工作内容，包括活门组装、阀件安装、伸缩节安装焊接（不包括凑合节）、操作机
构安装（操作柜、接力器、漏油槽及油泵电动机）、辅助设备安装（旁通阀、旁通管、空气
阀）、操作管路配装（不包括系统主干管路）及调整试验。
2、本节以“台”为计量单位。
六、球阀及其他进水阀
1、工作内容，包括阀壳及阀件安装、操作机构及操作管路安装、其他附件安装及调整
试验。
2、其他进水阀，是指安装在压力钢管上或作用于水轮机关闭止水直径大于600mm的各式
主阀。
3、本节以"t"为单位，包括阀壳、阀体、操作机构及附件等全套设备的重量。
4、使用球阀定额时应根据球阀自重按表5-1系数进行调整：
表5-1
球阀自重（t） | ≤10 | 11～12 | 13～14 | 15～16 | 17～18 | 19～20 | >20
调整系数 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.65

## 五-1 蝴蝶阀
五 - 1 蝴 蝶 阀
单位:台
定 额 编 号 |  | 05001 | 05002 | 05003 | 05004 | 05005 | 05006 | 05007 | 05008
项 目 | 单位 | 05001: 设备自重（ t ）; 单位:台 05005: 设备自重（ t ）
|  | 1.25 | 1.75 | 2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.3
工 长 | 工时 | 97 | 135 | 157 | 211 | 259 | 267 | 311 | 352
高 级 工 | 工时 | 389 | 540 | 629 | 845 | 1035 | 1070 | 1243 | 1410
中 级 工 | 工时 | 1147 | 1593 | 1856 | 2494 | 3054 | 3157 | 3666 | 4159
初 级 工 | 工时 | 311 | 432 | 504 | 676 | 829 | 856 | 994 | 1128
合 计 | 工时 | 1944 | 2700 | 3146 | 4226 | 5177 | 5350 | 6214 | 7049
钢 板 | kg | 128 | 200 | 235 | 333 | 406 | 483 | 562 | 652
型 钢 | kg | 159 | 149 | 295 | 416 | 508 | 606 | 704 | 816
电 焊 条 | kg | 29 | 40 | 53 | 66 | 82 | 98 | 112 | 140
油 漆 | kg | 9 | 14 | 16 | 22 | 28 | 33 | 38 | 45
破 布 | kg | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 37 | 45 | 57
香 蕉 水 | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16
汽 油 70# | kg | 27 | 41 | 49 | 69 | 85 | 101 | 117 | 136
煤 油 | kg | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28
透 平 油 | kg | 13 | 20 | 25 | 36 | 43 | 52 | 60 | 70
黄 油 | kg | 11 | 17 | 20 | 25 | 32 | 38 | 43 | 51
氧 气 | m3 | 17 | 27 | 32 | 45 | 55 | 66 | 76 | 87
乙 炔 气 | m3 | 7 | 12 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37
木 材 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4
电 | kwh | 580 | 910 | 1080 | 1520 | 1860 | 2220 | 2590 | 2990
其他材料费 | % | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 18 | 23 | 28 | 47 | 61 | 75 | 85 | 94
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 26 | 36 | 47 | 57 | 72 | 87 | 102 | 123
车 床 Φ400～600 | 台时 | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41
刨 床 B650 | 台时 | 10 | 10 | 16 | 26 | 31 | 41 | 47 | 51
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36
载 重 汽 车 5t | 台时 |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
定 额 编 号 |  | 05001 | 05002 | 05003 | 05004 | 05005 | 05006 | 05007 | 05008

## 五-2 球阀及其他进水阀
五 - 2 球阀及其他进水阀
单位:t
定 额 编 号 |  | 05009 | 05010 | 05011 | 05012
项 目 | 单位 | 设备名称及规格
|  | 球阀 | 针形阀 | 楔形阀 | 其他进水阀
工 长 | 工时 | 18 | 17 | 17 | 17
高 级 工 | 工时 | 71 | 66 | 69 | 68
中 级 工 | 工时 | 208 | 195 | 204 | 199
初 级 工 | 工时 | 56 | 53 | 56 | 54
合 计 | 工时 | 353 | 331 | 346 | 338
钢 板 | kg | 23 | 20 | 22 | 21
型 钢 | kg | 41 | 40 | 39 | 36
电 焊 条 | kg | 8 | 8 | 8 | 8
油 漆 | kg | 4 | 3 | 3 | 3
破 布 | kg | 2 | 1 | 1 | 1
香 蕉 水 | kg | 2 | 1 | 2 | 1
汽 油 70# | kg | 5 | 4 | 4 | 4
煤 油 | kg | 1 | 1 | 1 | 1
透 平 油 | kg | 2 | 2 | 2 | 2
氧 气 | m3 | 5 | 4 | 4 | 4
乙 炔 气 | m3 | 2 | 2 | 2 | 2
电 | kwh | 150 | 140 | 150 | 140
其他材料费 | % | 18 | 18 | 20 | 20
桥式起重机 | 台时 | 4 | 3 | 3 | 3
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 7 | 7 | 7 | 7
车 床 Φ400～600 | 台时 | 2 | 2 | 2 | 2
刨 床 B650 | 台时 | 3 | 2 | 2 | 2
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 4 | 4 | 3 | 3
汽车起重机 16t | 台时 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
载 重 汽 车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
其他机械费 | % | 14 | 14 | 16 | 16
定 额 编 号 |  | 05001 | 05002 | 05003 | 05008

## 六、水力机械辅助设备安装说明
第 六 章
水力机械辅助设备安装
说 明
一、本章包括辅助设备、系统管路、机组管路安装共三节。
二、工作内容
1、辅助设备安装，包括机座及基础螺栓安装、机体分解清扫安装、电动机就位安装联
轴、附件安装、单机试运转。
2、管路安装，包括管路的煨弯切割，弯头、三通、异径管的制作安装，法兰的焊接安
装，阀门、表计等器具安装，管路安装、试压、涂漆，管路支架卡子的制作安装。
三、本章定额管理不包括
1、辅助设备安装中电动机就位以外的电气设备安装、接线、干燥和试验，设备基础支
架的制作安装（按小型金属结构构件定额另行计算）。
2、管路安装中管路凝结水防护层的安装。
未计价材料，包括管子、法兰、连接螺栓、阀门、表计及过滤器。
四、辅助设备安装
1、本节适用于电动空气压缩机、各型离心泵、深井水泵、油泵及真空泵等设备的安装。
2、本节以“t”为计量单位。
3、油泵及真空泵安装套用泵类定额时人工定额乘以1.2系数。
4、滤水器安装，套用其他金属结构的容器安装。
5、计算设备重量时应包括机座、机体、附件及电动机的全部重量。
五、系统管路安装
1、本节适用于电站油、水、气系统的主干管及连接辅助设备的管路。
2、本节以“1000m”为计量单位，按管子公称直径选用子目。
六、机组管路安装
1、本节包括除系统管路及随机到货的管路以外的自水轮机吸出管底面高程以上，主厂房间隔以内
房间隔以内机组段的全部明敷和埋设的油、水、气管路及仪表器具等安装。
2、本节以主机“台”为计量单位，按水轮发电机定子铁芯外径及环形管公称直径选用
子目。

## 六-1 辅助设备
六 - 1 辅助设备
单位:t
定 额 编 号 |  | 06001 | 06002
项 目 | 单位 | 设 备 名 称
|  | 空气压缩机 | 泵 类
工 长 | 工时 | 15 | 10
高 级 工 | 工时 | 59 | 42
中 级 工 | 工时 | 162 | 115
初 级 工 | 工时 | 59 | 42
合 计 | 工时 | 295 | 209
钢 板 | kg | 11 | 7
型 钢 | kg | 9 | 9
电 焊 条 | kg | 6 | 1.3
油 漆 | kg | 4 | 2
破 布 | kg | 2 | 2
白 布 | kg | 8
汽 油 70# | kg | 7 | 3
机 油 | kg | 3
黄 油 | kg | 3 | 1
酒 精 500g | 瓶 | 4
氧 气 | m3 |  | 3
乙 炔 气 | m3 |  | 1.3
电 | kwh | 80 | 30
其他材料费 | % | 10 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 9 | 3
车 床 Φ400～600 | 台时 |  | 3
刨 床 B650 | 台时 |  | 4
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 |  | 3
其他机械费 | % | 15 | 6
定 额 编 号 |  | 06001 | 06002

## 六-2 系统管路
六 - 2 系统管路
单位:1000m
定 额 编 号 |  | 06003 | 06004 | 06005 | 06006 | 06007 | 06008 | 06009 | 06010 | 06011 | 06012 | 06013 | 06014 | 06015 | 06016 | 06017 | 06018
项 目 | 单位 | 06003: 公称直径（ mm ）; 单位:1000m 06007: 公称直径（ mm ）; 单位:1000m 06011: 公称直径（ mm ）; 单位:1000m 06015: 公称直径（ mm ）
|  | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800
工 长 | 工时 | 167 | 184 | 202 | 265 | 369 | 564 | 950 | 1382 | 1544 | 1958 | 2322 | 2788 | 3220 | 3721 | 4159 | 4660
高 级 工 | 工时 | 668 | 735 | 806 | 1060 | 1475 | 2258 | 3802 | 5530 | 6175 | 7834 | 9285 | 11151 | 12879 | 14884 | 16635 | 18639
中 级 工 | 工时 | 1838 | 2022 | 2218 | 2914 | 4054 | 6210 | 10454 | 15206 | 16980 | 21542 | 25534 | 30667 | 35419 | 40930 | 45745 | 51259
初 级 工 | 工时 | 668 | 735 | 806 | 1060 | 1475 | 2258 | 3802 | 5530 | 6175 | 7834 | 9285 | 11151 | 12879 | 14884 | 16635 | 18639
合 计 | 工时 | 3341 | 3676 | 4032 | 5299 | 7373 | 11290 | 19008 | 27648 | 30874 | 39168 | 46426 | 55757 | 64397 | 74419 | 83174 | 93197
钢 管 | kg | 2534 | 4470 | 4759 | 7519 | 10568 | 17665 | 32466 | 48008 | 80010 | 93225 | 105668 | 118883 | 157899 | 189396 | 217639 | 289471
阀 门 | kg | 568 | 1001 | 1066 | 1684 | 2367 | 3957 | 7272 | 10754 | 17922 | 20882 | 23670 | 26630 | 35369 | 42425 | 48751 | 64842
附 件 | kg | 791 | 1395 | 1485 | 2346 | 3297 | 5511 | 10129 | 14978 | 24963 | 29086 | 32963 | 37091 | 49264 | 59092 | 67903 | 90315
钢 管 | kg | 76 | 86 | 158 | 206 | 263 | 356 | 543 | 653 | 753 | 953 | 1136 | 1343 | 1554 | 1976 | 2268 | 2671
型 钢 | kg | 383 | 431 | 790 | 1029 | 1316 | 1780 | 2714 | 3266 | 3764 | 4765 | 5679 | 6714 | 7768 | 9878 | 11340 | 13353
电 焊 条 | kg | 24 | 27 | 50 | 136 | 83 | 110 | 168 | 202 | 232 | 294 | 350 | 414 | 477 | 606 | 696 | 820
油 漆 | kg | 51 | 57 | 104 | 72 | 174 | 233 | 356 | 428 | 493 | 624 | 744 | 879 | 1017 | 1293 | 1484 | 1747
破 布 | kg | 27 | 30 | 55 | 281 | 92 | 121 | 185 | 223 | 257 | 324 | 386 | 456 | 530 | 674 | 774 | 913
汽 油 70# | kg | 105 | 118 | 216 | 23 | 359 | 480 | 732 | 881 | 1015 | 1258 | 1532 | 1811 | 2095 | 2664 | 3058 | 3600
机 油 | kg | 9 | 10 | 18 | 32 | 29 | 41 | 62 | 75 | 87 | 110 | 131 | 155 | 180 | 229 | 263 | 309
石棉橡胶板 | kg | 12 | 14 | 25 | 263 | 41 | 55 | 83 | 100 | 116 | 147 | 175 | 207 | 239 | 304 | 349 | 411
氧 气 | m3 | 98 | 110 | 202 | 87 | 336 | 453 | 690 | 830 | 958 | 1213 | 1446 | 1709 | 1977 | 2514 | 2886 | 3398
乙 炔 气 | m3 | 32 | 36 | 67 | 20 | 111 | 151 | 230 | 277 | 319 | 404 | 481 | 569 | 658 | 837 | 961 | 1144
其他材料费 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
桥式起重机 5t | 台时 |  |  | 14 | 18 | 23 | 37 | 66 | 94 | 108 | 136 | 159 | 188 | 216 | 276 | 338 | 370
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 26 | 26 | 77 | 102 | 128 | 226 | 375 | 524 | 605 | 764 | 909 | 1078 | 1253 | 1591 | 1935 | 2125
弯 管 机 Φ300 | 台时 | 06003: 10; 06004: 10; 06005: 31; 单位:1000m 06006: 41; 单位:1000m 06007: 47; 单位:1000m 06008: 77; 单位:1000m 06009: 128
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 6 | 12 | 35 | 47 | 60 | 107 | 173 | 238 | 273 | 345 | 411 | 488 | 565 | 720 | 875 | 977
载重汽车 5t | 台时 | 单位:1000m 06010: 59; 单位:1000m 06011: 67; 单位:1000m 06012: 84; 单位:1000m 06013: 100; 单位:1000m 06014: 116; 单位:1000m 06015: 133; 单位:1000m 06016: 171; 单位:1000m 06017: 208; 单位:1000m 06018: 237
其他机械费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
定 额 编 号 |  | 06003 | 06004 | 06005 | 06006 | 06007 | 06008 | 06009 | 06010 | 06011 | 06012 | 06013 | 06014 | 06015 | 06016 | 06017 | 06018
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 六-3 机组管路
六 - 3 机组管路
单位:台
定 额 编 号 |  | 06019 | 06020 | 06021 | 06022 | 06023 | 06024 | 06025 | 06026 | 06027 | 06028 | 06029 | 06030 | 06031 | 06032 | 06033 | 06034 | 06035 | 06036 | 06037 | 06038 | 06039 | 06040
项 目 | 单位 | 06019: 环形水管直径（ mm ）/发电机定子铁芯外径（ mm ）; 单位:台 06023: 环形水管直径（ mm ）/发电机定子铁芯外径（ mm ）; 单位:台 06027: 环形水管直径（ mm ）/发电机定子铁芯外径（ mm ）; 单位:台 06031: 环形水管直径（ mm ）/发电机定子铁芯外径（ mm ）; 单位:台 06035: 环形水管直径（ mm ）/发电机定子铁芯外径（ mm ）
|  | 50/≤2500 | 50/≤3250 | 75/≤2500 | 75/≤3250 | 100/≤4250 | 100/≤5500 | 100/>5500 | 150/≤5500 | 150/≤6000 | 150/≤8540 | 150/>8540 | 200/≤8540 | 200/≤12000 | 200/>12000 | 250/≤8540 | 250/≤12000 | 250/≤16000 | 250/>16000 | 300/≤9000 | 300/≤13000 | 300/≤17000 | 300/>17000
工 长 | 工时 | 105 | 140 | 212 | 248 | 319 | 354 | 390 | 598 | 631 | 675 | 798 | 1063 | 1163 | 1263 | 1315 | 1381 | 1480 | 1568 | 1611 | 1679 | 1846 | 1998
高 级 工 | 工时 | 420 | 560 | 848 | 989 | 1274 | 1416 | 1558 | 2393 | 2526 | 2701 | 3191 | 4254 | 4653 | 5052 | 5262 | 5524 | 5918 | 6273 | 6445 | 6715 | 7384 | 7991
中 级 工 | 工时 | 1157 | 1541 | 2333 | 2720 | 3505 | 3892 | 4284 | 6582 | 6946 | 7430 | 8775 | 11698 | 12794 | 13891 | 14470 | 15190 | 16276 | 17249 | 17726 | 18465 | 20308 | 21973
初 级 工 | 工时 | 420 | 560 | 848 | 989 | 1274 | 1416 | 1558 | 2393 | 2526 | 2701 | 3191 | 4254 | 4653 | 5052 | 5262 | 5524 | 5918 | 6273 | 6445 | 6715 | 7384 | 7991
合 计 | 工时 | 2102 | 2801 | 4241 | 4946 | 6372 | 7078 | 7790 | 11966 | 12629 | 13507 | 15955 | 21269 | 23263 | 25258 | 26309 | 27619 | 29592 | 31363 | 32227 | 33574 | 36922 | 39953
钢 板 | kg | 137 | 183 | 274 | 320 | 411 | 456 | 502 | 682 | 716 | 803 | 905 | 1206 | 1319 | 1432 | 1507 | 1582 | 1695 | 1796 | 1807 | 1882 | 2070 | 2239
型 钢 | kg | 398 | 530 | 795 | 927 | 1192 | 1324 | 1457 | 1980 | 2089 | 2343 | 2640 | 3517 | 3847 | 4176 | 4395 | 4615 | 4945 | 5242 | 5274 | 5494 | 6043 | 6538
电 焊 条 | kg | 25 | 33 | 50 | 58 | 74 | 82 | 91 | 123 | 130 | 145 | 163 | 217 | 237 | 257 | 270 | 283 | 303 | 321 | 323 | 336 | 369 | 399
油 漆 | kg | 47 | 63 | 94 | 110 | 141 | 157 | 172 | 234 | 247 | 277 | 312 | 415 | 454 | 493 | 519 | 545 | 584 | 619 | 623 | 649 | 714 | 772
破 布 | kg | 21 | 28 | 42 | 49 | 63 | 70 | 77 | 105 | 110 | 123 | 138 | 184 | 201 | 218 | 229 | 240 | 257 | 272 | 274 | 285 | 313 | 338
汽 油 70# | kg | 21 | 28 | 42 | 49 | 63 | 70 | 77 | 105 | 110 | 123 | 138 | 184 | 201 | 218 | 229 | 240 | 257 | 272 | 273 | 284 | 312 | 337
机 油 | kg | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 35 | 39 | 52 | 57 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 76 | 79 | 87 | 94
黄 油 | kg | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 44 | 47
石棉橡胶板 | kg | 13 | 17 | 26 | 30 | 39 | 43 | 47 | 64 | 65 | 73 | 82 | 109 | 119 | 129 | 135 | 141 | 151 | 160 | 161 | 167 | 183 | 198
酒 精 500g | 瓶 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | 30 | 33 | 45 | 47 | 52 | 58 | 77 | 84 | 91 | 95 | 99 | 106 | 112 | 113 | 117 | 129 | 139
氧 气 | m3 | 39 | 52 | 78 | 91 | 117 | 130 | 143 | 194 | 205 | 230 | 259 | 344 | 376 | 408 | 429 | 450 | 482 | 511 | 514 | 535 | 588 | 636
乙 炔 气 | m3 | 17 | 23 | 34 | 40 | 51 | 57 | 62 | 85 | 90 | 100 | 112 | 149 | 163 | 177 | 186 | 195 | 209 | 221 | 222 | 231 | 254 | 275
其他材料费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
桥式起重机 5t | 台时 | 9 | 13 | 18 | 21 | 27 | 30 | 33 | 35 | 75 | 89 | 110 | 123 | 136 | 150 | 157 | 165 | 177 | 188 | 189 | 196 | 216 | 233
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 36 | 47 | 70 | 81 | 104 | 115 | 126 | 136 | 293 | 345 | 428 | 483 | 538 | 584 | 615 | 644 | 691 | 732 | 734 | 764 | 841 | 910
弯 管 机 Φ300 | 台时 | 16 | 20 | 31 | 36 | 47 | 51 | 57 | 60 | 130 | 153 | 190 | 215 | 239 | 259 | 272 | 286 | 305 | 324 | 326 | 339 | 373 | 403
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 12 | 16 | 23 | 27 | 34 | 38 | 42 | 45 | 96 | 113 | 140 | 158 | 175 | 190 | 200 | 209 | 224 | 238 | 239 | 249 | 273 | 296
载重汽车 5t | 台时 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 38 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 70 | 75 | 79 | 80 | 80 | 91 | 99
摇 臂 钻 床 Φ50 | 台时 | 10 | 14 | 20 | 23 | 30 | 33 | 36 | 38 | 83 | 98 | 121 | 136 | 151 | 164 | 172 | 180 | 193 | 206 | 206 | 215 | 236 | 255
其他机械费 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
定 额 编 号 |  | 06019 | 06020 | 06021 | 06022 | 06023 | 06024 | 06025 | 06026 | 06027 | 06028 | 06029 | 06030 | 06031 | 06032 | 06033 | 06034 | 06035 | 06036 | 06037 | 06038 | 06039 | 06040

## 七、电气设备安装说明
第 七 章
电 气 设 备 安 装
说 明
一、本章包括发电电压设备、控制保护系统、直流系统、厂用电系统安装，电缆、母线、接地装置、保护共三节。
接地装置、保护网及铁构件制作安装等共八节。
二、发电电压设备安装
1、本节包括发电机中性点设备、发电机定子主引出线至主变压器低压大套管间电气设备
及分支线的电气设备安装，并包括间隔（穿通）板的制作安装。
2、设备安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、基础埋设、设备本体、附件及操作机构的安装、
调整、接线、刷漆、滤油、注油、接地连接及配合试验。
（2）本定额不包括互感器、断路器的端子箱制作安装及配合试验。
（3）有操作机构的设备安装，按一段式编制，如增加一段按另加“延长轴配置增加”定
额计算。
（4）消孤线圈的安装，可套用本章同等级容量的电力变压器安装定额。
3、间隔（穿通）板制作安装，包括领料、搬运、平直下料、钻孔、焊接组装、安装固
定、刷漆及接地等工作内容。
三、控制保护系统安装
1、本节包括控制保护屏（台）、端子箱、电器仪表、小母线、屏边（门）安装。
2、控制保护屏（台）柜安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、二次配线、对线、接线、交送试验
的器具、电器、表计及继电器等附件的拆装、端子及端子板安装，盘内整理、编号、写表签
框、接地及配合试验。
（2）本节定额中控制保护屏系指发电厂控制、保护、弱电控制、返回励磁、温度巡检、
直流控制、充电屏等。
3、端子箱、电器仪表、小母线安装，包括领料、搬运、平直、下料、钻孔、焊接、刷漆
、基础埋设、安装固定、接线、对线、编号、写表签框及接地等内容。
4、不包括的工作内容：
（1）二次喷漆及喷字。
（2）电器具设备干燥。
（3）设备基础槽钢、角钢的制作。
（4）焊压接线端子。
（5）端子板外部接线。
未计价材料，包括小母线、支持器、紧固件、基础型钢及地脚螺栓。
四、直流系统安装
1、本节包括蓄电池支架、穿通板组合、绝缘子、圆母线、蓄电池本体及蓄电池充放电等
的安装。
2、工作内容：
（1）蓄电池支架安装，包括检查、搬运、刷耐酸漆、装玻璃垫、瓷柱和支柱，不包括支
架的制作及干燥，应按成品价计列。
（2）穿通板组合安装，包括框架、铅垫、穿通板组合安装、装瓷套管和铜螺栓、刷耐酸
漆。
（3）绝缘子、圆母线安装,包括母线平直、煨弯、焊接头、镀锡、安装固定、刷耐酸漆。
（4）蓄电池本体安装，包括开箱检查、清洗、组合安装、焊接接线、注电解液、盖玻璃
板。
（5）蓄电池充放电定额，包括直流回路检查、初充电、放电再充电、测试、调整及计录
技术数据。
3、蓄电池充放电定额中的容器、电极板、连接铅条、焊接条、紧固螺栓、螺母、垫圈均
按设备随带附件考虑。
4、弱电如在以上电压等级抽头时，安装费不另计。
未计价材料，包括穿通板、穿墙套管、母线、绝缘子、电缆、电解液等。
五、厂用电系统安装
1、本节包括厂用电力变压器、高压开关柜、低压动力配电（控制）盘、柜、箱、低压电
器以及接线箱、盒的安装。厂坝区馈电工程、排灌站供电工程设备安装可套用本节相应定额。
2、厂用电力变压器安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、附件清扫、吊芯检查清扫、做密封检查、本机及
附件安装、注油、接地连接及补漆。干燥包括干燥维护、干燥用机具装拆、检查、记录、整
理、、清扫收尾及注油。
（2）本定额不包括变压器干燥棚的搭拆、瓦斯继电器的解体检查及试验（已包括在电力。
变压器电气调整内）、变压器铁梯及母线铁构件的制作和安装、油样的试验、化验及色谱分
析和二次喷漆等内容。
（3）干式电力变压器安装，按相同等级、容量的定额乘以0.7系数。
3、高压开关柜：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、油开关及电压互感的解体检查、放注
油、隔离开关触头检查、调整、柜上母线组装、刷分相漆、仪表拆装及检验、二次回路配线、
接线及油过滤等。
（2）本定额不包括设备基础型钢的制作安装、设备二次喷漆和过桥母线安装。
4、低压配电盘、动力配电（控制）箱安装：
（1）工作内容，包括搬运、开箱检查、安装固定、盘内电器和仪表及附件的拆装、母线
及支母线安装、配线、接线、对线、开关及操作机构调整、接地、配合试验，动力配电（控
制）箱还包括打眼、埋螺栓或基础型钢埋设工作。
（2）本定额不包括设备基础型钢的制作安装、盘箱内的设备元件安装及配线和二次设备
喷漆等。
5、低压电器安装，包括搬运、开箱检查、基础埋设、设备安装固定、配线、连接、接地
连接、配合试验。空气开关还包括操作机构调整工作等内容。
6、接线箱、盒安装：
（1）工作内容，包括测位、钻孔、埋螺栓、接线箱开孔、刷漆、固定。
（2）本定额根据不同地点、位置综合拟定，使用时不作调整。
六、电缆安装
1、本节包括电缆管制作安装、电缆敷设、电缆头制作安装等内容。
2、电缆管制作安装，包括领料、搬运、煨管配制、安装固定、接地、临时封堵、刷漆等
。电缆管敷设是按不同地点、位置及各种方法综合拟定的，使用时（除另有注明外）均不作
调整。
3、电缆架制作安装，包括领料、搬运、下料、放样做模具、组装焊接、油漆、基础埋设
、安装、补漆等。
4、电缆敷设，包括领料、搬运、外表及绝缘检查、放电缆、锯割、封头、固定、整理、
刷漆、挂电缆牌等。穿管敷设还包括管子清扫。电缆敷设是按不同地点、位置及各种方法综
合拟定的，使用时（除另有注明外）均不作调整。
37芯以下控制电缆敷设套用35mm2以下电力电缆敷设定额。
电缆敷设均按铝芯电缆考虑,如铜芯电缆敷设按相应截面定额的人工和机械乘以1.4系数。
电缆敷设定额中未考虑波形增加长度及预留等富余长度，该长度应按基本长度计算。
本节定额不包括电缆的防火工程，应另行考虑。
5、电缆头制作安装，指10kv及以下电力电缆和控制电缆终端接头及中间接头制作安装。
包括电缆检查、定位、量尺寸、锯割、剥切、焊接地线、套绝缘管、缠涂（包缠）绝缘层、
压接线端子、装外壳（终端盒或手套）、配料、清理、安装固定等工作内容。
电缆头制作安装均按铝芯电缆考虑,如铜芯电缆电缆头制作安装按相应定额乘以1.2系数。
七、母线制作安装
1、本节包括户内支持绝缘子、穿墙套管、母线、母线伸缩节（补偿器）等制作安装。
2、工作内容：
（1）户内支持绝缘子、穿墙套管安装，包括搬运、开箱检查、钻孔、安装固定、刷漆、
接地、配合试验,不包括固定支持绝缘子及穿墙套管的金属结构件制作安装,应另套有关定额。
未计价材料，包括绝缘子、穿墙套管。
（2）铝母线（带形、槽型、封闭母线）制作安装,包括搬运、平直、下料、煨弯、钻孔、
母线连接、安装固定、上夹具、接头、刷分相漆。
母线在高于10m的竖井内安装时，人工乘以1.8系数。
带形铜母线安装，按相应人工定额乘以1.4系数。
未计价材料为母线。
（3）母线伸缩节（补偿器）安装，包括钻孔、锉面、挂锡、安装。伸缩节本身按成品考
虑。以每相一个接头为计量单位。
八、接地装置制作安装
1、本节包括接地极的制作安装，接地母线敷设等。
2、工作内容：
（1）接地极的制作安装,包括领料、搬运、接地极加工制作、打入地下及接地母线连接。
（2）接地母线敷设，包括搬运、母线平直、煨弯、接地卡子、制作、打眼、埋卡子、敷
设、固定、焊接及刷黑漆等。
3、本节定额不包括：
（1）接地沟开挖、回填、夯实。
（2）接地系统电阻测试。
九、保护网、铁构件制作安装
1、保护网
（1）工作内容，包括领料、搬运、平直、下料、加工制作、组装、焊接固定、隔磁材料
安装、刷漆、接地。
（2）本定额不包括支持保护网网框外的钢构架，其制作安装套用相应定额。
（3）本定额以“m2”为计量单位。
未计价材料，包括金属网、网框架用的型钢及基础钢材。
2、铁构件
（1）本定额适用于本章电气设备及装置安装所需钢支架基础的制作安装，也适用于电缆
架、电缆桥钢支架的制作安装。
（2）工作内容,包括领料、搬运、平直、划线、下料、钻孔、组装、焊接、安装、刷漆。
（3）本定额以“t”为计量单位。

## 七-1 发电电压设备
七 - 1 发电电压设备
（1）互感器（10～20KV）
单位:台
定 额 编 号 |  | 07001 | 07002 | 07003 | 07004 |  |  | 07005
项 目 | 单位 | 电 压互 感 器 | 电流互感器（A）
|  |  | ≤1000 | ≤2000 | ≤8000 |  |  | ≤15000
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.8
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.9 |  |  | 3.9
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 3 | 3.6 | 4.8 |  |  | 6.5
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 |  |  | 1.8
合 计 | 工时 | 9.6 | 6 | 7.2 | 9.6 |  |  | 13
镀锌扁钢 | kg | 3 | 2 | 3 | 5 |  |  | 7
垫 铁 | kg | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
焊 锡 | kg | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
电 焊 条 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.3
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1
汽 油 70# | kg |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | 1.1
防 锈 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.3
变压器油 | kg | [6 empty] | 0.5
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.6
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
定 额 编 号 |  | 07001 | 07002 | 07003 | 07004 |  |  | 07005
（2）熔断器、避雷器
单位:组
定 额 编 号 |  | 07006 | 07007 | 07008
项 目 | 单位 | 熔断器 | 避 雷 器
|  | （户内） | 阀式 | 磁吹
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.6 | 0.4
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 2.9 | 2.2
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 4.8 | 3.6
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 1.3 | 1
合 计 | 工时 | 9.6 | 9.6 | 7.2
镀锌扁钢 | kg | 3 | 1.5 | 1.5
垫 铁 | kg | 1
焊 锡 | kg |  | 0.2
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.1 | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2
镀锌螺栓M 12×140 | 套 | 6.1 | 11 | 9.2
汽 油 70# | kg | 0.1 |  | 0.2
防 锈 漆 | kg | 0.1 |  | 0.2
电力复合酯 | kg | 0.1 |  | 0.2
裸铜线35mm2 | m | 1.5 | 1.5
焊 锡 膏 | kg |  | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07006 | 07007 | 07008
（3）断路器（10～20KV）
单位:组(台)
定 额 编 号 |  | 07009 | 07010 | 07011 | 07012 | 07013 | 07014 | 07015
项 目 | 单位 | 多油断路器(台) | 少油断路器 |  |  |  |  | 延 长 轴配置增加
|  |  | ≤1000 | ≤3000 | ≤6000 | ≤8000 | >8000
工 长 | 工时 | 1.6 | 2.7 | 6 | 13 | 15 | 18 | 0.4
高 级 工 | 工时 | 7.8 | 14 | 29 | 69 | 74 | 90 | 2.2
中 级 工 | 工时 | 13 | 23 | 49 | 115 | 124 | 151 | 3.6
初 级 工 | 工时 | 3.6 | 6.3 | 14 | 32 | 35 | 42 | 1
合 计 | 工时 | 26 | 46 | 98 | 229 | 248 | 301 | 7.2
镀锌扁钢 | kg | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.1
垫 铁 | kg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 6.9 | 7.6
变压器油 | kg |  | 3 | 4 | 6 | 6 | 8
镀锌螺栓M 12×75 | 套 | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 16×60 | 套 | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 20×250 | 套 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 22×250 | 套 |  |  | 4.1 | 10
镀锌螺栓M 22×300 | 套 |  |  |  |  | 10 | 10
镀锌螺栓M 26×300 | 套 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 4.1
钢 管 | kg |  |  | 5 | 13 | 24 | 30
防 锈 漆 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.2
汽 油 70# | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 0.6
普通车床 400×1000 | 台时 | [6 empty] | 2.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07009 | 07010 | 07011 | 07012 | 07013 | 07014 | 07015
（4）隔离开关（10～20KV）
单位:组
定 额 编 号 |  | 07016 | 07017 | 07018 | 07019 | 07020
项 目 | 单位 | 电 流 ( A )
|  | ≤600 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000 | ≤13000
工 长 | 工时 | 1 | 1.6 | 4 | 5 | 6
高 级 工 | 工时 | 5.8 | 7.9 | 20 | 24 | 31
中 级 工 | 工时 | 9.6 | 13 | 33 | 39 | 52
初 级 工 | 工时 | 2.6 | 3.5 | 9 | 11 | 15
合 计 | 工时 | 19 | 26 | 66 | 79 | 104
镀锌扁钢 | kg | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10
垫 铁 | kg | 1.5 | 1.5 | 5 | 6 | 8
钢 管 | kg | 5 | 5 | 7 | 7 | 7
镀锌螺栓M 12×200 | 套 | 12 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 14×75 | 套 |  |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 16×250 | 套 |  | 12 | 24
镀锌螺栓M 20×250 | 套 |  |  |  | 12 | 12
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2
防 锈 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
调 合 漆 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5
汽 油 70# | kg | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 |  |  |  | 0.3 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 |  |  |  | 0.3 | 0.5
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07016 | 07017 | 07018 | 07019 | 07020
（5）穿通（间隔）板制作安装
单位:m2
定 额 编 号 |  | 07021 | 07022 | 07023 | 07024
项 目 | 单位 | 石 棉 水泥板 | 塑料板 | 环 氧 树脂板 | 钢 板
工 长 | 工时 | 3 | 2 | 4 | 2
高 级 工 | 工时 | 14 | 10 | 22 | 12
中 级 工 | 工时 | 23 | 16 | 36 | 20
初 级 工 | 工时 | 6 | 5 | 10 | 6
合 计 | 工时 | 46 | 33 | 72 | 40
镀锌扁钢 | kg | 5 | 5 | 7.2
角 钢 | kg | 27 | 27 | 57 | 27
钢 板 | m2 |  |  |  | 1.1
石棉水泥板 | m2 | 1.1
塑 料 板 | m2 |  | 1.1
环氧树脂板 | m2 |  |  | 1.1
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 25 | 25 | 25 | 25
电 焊 条 | kg | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
防 锈 漆 | kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2
调 合 漆 | kg | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9
氧 气 | m3 |  |  |  | 1.6
乙 炔 气 | m3 |  |  |  | 0.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07021 | 07022 | 07023 | 07024
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 七-2 控制保护系统
七 - 2 控制保护系统
（1）控制保护屏（台、柜）
单位:面（台）
定 额 编 号 |  | 07025 | 07026 | 07027 | 07028 | 07029 | 07030 | 07031 | 07032 | 07033 | 07034 | 07035
项 目 | 单位 | 控 制保 护 屏 | 控制台 |  | 集 中 控制台 ≤4m | 屏门 | 屏边 | 可控硅柜（kw) |  |  | 模拟盘（宽度：m)
|  |  | ≤1m | ≤2m |  |  |  | ≤100 | ≤800 | ≤2000 | ≤1 | ≤2
工 长 | 工时 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.3 | 0.1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 12 | 12 | 20 | 39 | 1.4 | 0.8 | 18 | 29 | 38 | 25 | 3.9
中 级 工 | 工时 | 20 | 20 | 33 | 66 | 2.4 | 1.2 | 31 | 48 | 63 | 41 | 6.5
初 级 工 | 工时 | 6 | 6 | 9 | 18 | 0.7 | 0.3 | 8 | 13 | 18 | 12 | 1.8
合 计 | 工时 | 40 | 40 | 66 | 131 | 4.8 | 2.4 | 61 | 96 | 127 | 83 | 13
镀锌扁钢 | kg | 07025: 3; 07026: 6; 07027: 6; 07028: 10
垫 铁 | kg | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
型 钢 | kg | 单位:面（台） 07031: 1.5; 单位:面（台） 07032: 1.5; 单位:面（台） 07033: 1.5; 单位:面（台） 07034: 1.5; 单位:面（台） 07035: 1.5
镀锌螺栓M 10×70 | 套 | 07025: 6.1; 07026: 4.1; 07027: 6.1; 单位:面（台） 07035: 0.3
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 单位:面（台） 07031: 6.1; 单位:面（台） 07032: 6.1; 单位:面（台） 07033: 6.1; 单位:面（台） 07034: 6.1; 单位:面（台） 07035: 6.1
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 单位:面（台） 07029: 6.1; 单位:面（台） 07030: 4.1
电 焊 条 | kg | 07025: 0.3; 07026: 0.2; 07027: 0.2; 07028: 0.5
胶木线夹 | 个 | 15 | 8 | 12 | 20 |  |  | 8 | 10 | 12 | 15 | 24
塑料软管 | kg | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
塑料异型管Φ5 | 个 | 8 | 8 | 15 | 20 |  |  | 12 | 24 | 36 | 12 | 20
塑料带 20×40m | 卷 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8
调 合 漆 | kg | 07025: 0.1; 07026: 0.1; 07027: 0.2; 07028: 0.8; 单位:面（台） 07029: 0.2; 单位:面（台） 07030: 0.2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
卷 扬 机 5t | 台时 | 单位:面（台） 07031: 0.5; 单位:面（台） 07032: 0.5; 单位:面（台） 07033: 0.5; 单位:面（台） 07034: 0.5; 单位:面（台） 07035: 0.8
载重汽车 5t | 台时 | 07028: 0.5; 单位:面（台） 07031: 0.5; 单位:面（台） 07032: 0.5; 单位:面（台） 07033: 0.5; 单位:面（台） 07034: 0.5; 单位:面（台） 07035: 0.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07025 | 07026 | 07027 | 07028 | 07029 | 07030 | 07031 | 07032 | 07033 | 07034 | 07035
（2）端子箱、电器仪表、小母线
单位:个
定 额 编 号 |  | 07025: 07036; 07026: 07037; 07027: 07038; 07028: 07039; 07029: 07040; 07030: 07041
项 目 | 单位 | 07025: 端子箱; 07027: 测 量 表 计 继电器; 07028: 组 合 继电器; 07029: 其 他 辅 助 电 器; 07030: 小母线(10m)
|  | 户内 | 户外
工 长 | 工时 | 07025: 1.1; 07026: 1; 07027: 0.3; 07028: 0.4; 07029: 0.3; 07030: 0.1
高 级 工 | 工时 | 07025: 5.7; 07026: 5.1; 07027: 1.4; 07028: 1.8; 07029: 1.4; 07030: 0.7
中 级 工 | 工时 | 07025: 9.5; 07026: 8.5; 07027: 2.4; 07028: 3; 07029: 2.4; 07030: 1.2
初 级 工 | 工时 | 07025: 2.7; 07026: 2.4; 07027: 0.7; 07028: 0.8; 07029: 0.7; 07030: 0.4
合 计 | 工时 | 07025: 19; 07026: 17; 07027: 4.8; 07028: 6; 07029: 4.8; 07030: 2.4
电气仪表 | 个 | bar: 07027 to 07029
小 母 线 | m | 07030: 10
角 钢 | kg | 07025: 9; 07026: 2
垫 铁 | kg | 07025: 0.3
镀锌扁钢 | kg | 07025: 3; 07026: 1.5
镀锌螺栓 M8×75 | 套 | 07025: 4.1; 07026: 4.1; 07029: 2
镀锌螺栓 M10×70 | 套 | 07030: 8.2
电 焊 条 | kg | 07025: 0.2; 07026: 0.5
防 锈 漆 | kg | 07026: 0.2
调 合 漆 | kg | 07025: 0.3; 07026: 0.4
塑料软管 | m | 07027: 4; 07028: 6; 07029: 1.5
其他材料费 | % | 07025: 15; 07026: 15; 07027: 15; 07028: 15; 07029: 15; 07030: 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 07025: 0.6; 07026: 1.1
其他机械费 | % | 07025: 10; 07026: 10
定 额 编 号 |  | 07025: 07036; 07026: 07037; 07027: 07038; 07028: 07039; 07029: 07040; 07030: 07041
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 七-3 直流系统
七 - 3 直流系统
（1）蓄电池支架安装
单位:m
定 额 编 号 |  | 07042 | 07043 | 07044 | 07045
项 目 | 单位 | 单 层 |  | 双 层
|  | 单排式 | 双排式 | 单排式 | 双排式
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 4.2
中 级 工 | 工时 | 1.8 | 3 | 4.2 | 7
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2
合 计 | 工时 | 3.6 | 6 | 8.4 | 14
汽 油 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
耐 酸 漆 | kg | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6
玻 璃 垫 100×100×20 | 块 |  |  | 2 | 3
青 油 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
快干腻子 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07042 | 07043 | 07044 | 07045
（2）穿通板组合安装
单位:块
定 额 编 号 |  | 07046 | 07047
项 目 | 单位 | 16孔 | 23孔
工 长 | 工时 | 1.5 | 2
高 级 工 | 工时 | 8 | 9
中 级 工 | 工时 | 12 | 16
初 级 工 | 工时 | 3.5 | 4
合 计 | 工时 | 25 | 31
型 钢 | kg | 14 | 16
镀锌螺栓 M12×70 | 套 | 16 | 16
双头铜螺栓 M12×210 | 个 | 16
双头铜螺栓 M20×200 | 个 |  | 24
铜 螺 母 M12 | 个 | 66
铜 螺 母 M20 | 个 |  | 94
铜 垫 圈 M12×20 | 个 | 48 | 70
铅 垫 圈 M10 | 个 | 16 | 16
铅 垫 圈 M12 ～ 20 | 个 | 33 | 33
铅 垫 圈 M50 | 个 | 3.2 | 3.7
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.3
耐 酸 漆 | kg | 0.2 | 0.3
其他材料费 | % | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.7
其他机械费 | % | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07046 | 07047
（3）绝缘子、圆母线安装
单位:10m
定 额 编 号 |  | 07048 | 07049 | 07050 | 07051 | 07052
项 目 | 单位 | 绝缘子 | 铜母线(mm) |  | 钢母线(mm)
|  | (10个) | Φ≤10 | Φ≤20 | Φ≤10 | Φ≤20
工 长 | 工时 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5
合 计 | 工时 | 9.6 | 6 | 8.4 | 8.4 | 11
铜 绑 线 Φ2.1 | kg |  | 0.3 | 0.4
铁 绑 线 Φ1.6 | kg |  |  |  | 0.1 | 0.1
电 焊 条 | kg |  | 0.3 | 0.5
气 焊 条 | kg |  |  |  | 0.3 | 0.5
氧 气 | m3 |  | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7
乙 炔 气 | m3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
焊 锡 | kg |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
耐 酸 漆 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07048 | 07049 | 07050 | 07051 | 07052
（4）蓄电池(开口式)
单位:个
定 额 编 号 |  | 07053 | 07054 | 07055 | 07056 | 07057 | 07058 | 07059 | 07060
项 目 | 单位 | 07053: 容 量(Ah以下); 单位:个 07057: 容 量(Ah以下)
|  | 144 | 216 | 360 | 504 | 618 | 864 | 1296 | 1440
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8
高 级 工 | 工时 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.2
中 级 工 | 工时 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.5 | 7
初 级 工 | 工时 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2
合 计 | 工时 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 8.4 | 11 | 14
纯 硫 酸 | kg | 4 | 5.8 | 6.8 | 8.4 | 11 | 19 | 27 | 29
蒸 馏 水 | kg | 7.1 | 9.6 | 12 | 15 | 19 | 34 | 48 | 51
铅 垫 圈 | 个 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
氧 气 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
乙 炔 气 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07053 | 07054 | 07055 | 07056 | 07057 | 07058 | 07059 | 07060
（5）蓄电池(密闭式)
单位:个
定 额 编 号 |  | 07061 | 07062 | 07063 | 07064 | 07065 | 07066 | 07067 | 07068 | 07069 | 07070 | 07071 | 07072
项 目 | 单位 | 07061: 容 量(Ah以下); 单位:个 07065: 容 量(Ah以下); 单位:个 07069: 容 量(Ah以下)
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6
中 级 工 | 工时 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6
初 级 工 | 工时 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7
合 计 | 工时 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12 | 12
纯 硫 酸 | kg | 1.7 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | 9.7 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25
蒸 馏 水 | kg | 3.8 | 6.7 | 12 | 14 | 23 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07061 | 07062 | 07063 | 07064 | 07065 | 07066 | 07067 | 07068 | 07069 | 07070 | 07071 | 07072
（6）蓄电池充放电 |  | 07070: （6）蓄电池充放电
|  | 07062: 单位:组 | 单位:组
定 额 编 号 |  | 07073 | 07074 | 07075 | 07076 | 07077 | 07078 | 07079 | 07080 |  | 定 额 编 号 |  | 07081 | 07082 | 07083
项 目 | 单位 | 07073: 220V蓄电池组(容 量 Ah); 单位:组 07077: 220V蓄电池组(容 量 Ah) |  | 项 目 | 单位 | 镍镉蓄电池组(电 量 V)
|  | ≤144 | ≤216 | ≤360 | ≤504 | ≤648 | ≤864 | ≤1152 | ≤1440 |  |  |  | ≤48 | ≤100 | ≤220
工 长 | 工时 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |  | 高 级 工 | 工时 | 22 | 22 | 22
中 级 工 | 工时 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |  | 中 级 工 | 工时 | 36 | 36 | 36
初 级 工 | 工时 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 初 级 工 | 工时 | 10 | 10 | 10
合 计 | 工时 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |  | 合 计 | 工时 | 72 | 72 | 72
黑胶布 20×20m | 卷 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 氢氧化锂 | kg | 0.5 | 1 | 2
破 布 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 电 | kwh | 60 | 80 | 120
工业盐 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 其他材料费 | % | 10 | 10 | 10
碳酸氢纳 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 定 额 编 号 |  | 07081 | 07082 | 07083
电 | kwh | 368 | 556 | 922 | 1222 | 1755 | 2199 | 2910 | 3643
其他材料费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.
定 额 编 号 |  | 07073 | 07074 | 07075 | 07076 | 07077 | 07078 | 07079 | 07080

## 七-4 厂用电系统
七 - 4 厂用电系统
（1）电力变压器 — ①安装
单位:台
定 额 编 号 |  | 07084 | 07085 | 07086 | 07087 | 07088 | 07089
项 目 | 单位 | 10～20kV 容量（kVA）
|  | ≤250 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000
工 长 | 工时 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 | 31
高 级 工 | 工时 | 20 | 26 | 45 | 58 | 104 | 153
中 级 工 | 工时 | 34 | 44 | 74 | 96 | 174 | 254
初 级 工 | 工时 | 9 | 12 | 21 | 27 | 48 | 71
合 计 | 工时 | 67 | 87 | 149 | 192 | 347 | 509
垫 铁 | kg | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8
镀锌扁钢 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
镀锌螺栓M 18×95 | 套 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
镀锌铁丝 8～10# | kg | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4
调 合 漆 | kg | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 6
电 焊 条 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7
变压器油 | kg | 7 | 10 | 13 | 16 | 30 | 50
滤 油 纸 300×300 | 张 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 140
氧 气 | m3 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5
乙 炔 气 | m3 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8
防 锈 漆 | kg | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 4.8
塑 料 布 | m2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 7.4
汽车起重机 8t | 台时 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 5.3
载重汽车 4t | 台时 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  |  | 1.1
载重汽车 8t | 台时 |  |  |  | 1 | 1.3
压力滤油机 | 台时 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 8.3 | 14 | 19
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07084 | 07085 | 07086 | 07087 | 07088 | 07089
（1）电力变压器 — ② 干燥
单位:台
定 额 编 号 |  | 07090 | 07091 | 07092 | 07093 | 07094 | 07095
项 目 | 单位 | 10～20kV 容量（kVA）
|  | ≤250 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤4000 | ≤8000
工 长 | 工时 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20 | 24
高 级 工 | 工时 | 22 | 30 | 43 | 55 | 98 | 120
中 级 工 | 工时 | 36 | 49 | 72 | 92 | 164 | 200
初 级 工 | 工时 | 10 | 14 | 20 | 26 | 46 | 56
合 计 | 工时 | 72 | 99 | 144 | 184 | 328 | 400
磁化线圈BLX-35 | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 33
塑料绝缘线 | m |  |  | 15 | 20 | 45 | 45
石棉织布δ=2.5 | m2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 4.2
石 棉 板δ=6 | m2 |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
木 材 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
镀锌铁丝 8～10# | kg | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 6 | 19 | 21
滤 油 纸 300×299 | 张 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
焊 锡 | kg |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3
电 | kwh | 148 | 218 | 300 | 470 | 690 | 940
脚 手 杆 | m3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
滤 油 机 | 台时 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 8.3
真 空 泵 < 204 m3/h | 台时 |  |  |  |  | 66 | 83
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07090 | 07091 | 07092 | 07093 | 07094 | 07095
（2）高压开关柜
单位:台
定 额 编 号 |  | 07096 | 07097 | 07098 | 07099 | 07100 | 07101 | 07102
项 目 | 单位 | 单母线柜 (10～20kV) |  |  |  | 双母线柜 (10～20kV)
|  | 油断路器柜 | 电压互感器柜 | 其他电气柜 | 母线桥(组) | 油断路器柜 | 电压互感器柜 | 其他电气柜
工 长 | 工时 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2
高 级 工 | 工时 | 18 | 14 | 9 | 7 | 21 | 17 | 10
中 级 工 | 工时 | 29 | 23 | 15 | 11 | 36 | 29 | 17
初 级 工 | 工时 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5
合 计 | 工时 | 59 | 46 | 30 | 22 | 71 | 58 | 34
垫 铁 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
镀锌螺栓M 14×75 | 套 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 32 | 6.1 | 6.1 | 6.1
变压器油 | kg | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2
调 合 漆 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
棉 纱 头 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
白 布 | m2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
卷 扬 机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07096 | 07097 | 07098 | 07099 | 07100 | 07101 | 07102
（3）低压动力配电盘、箱
单位:台(块)
定 额 编 号 |  | 07103 | 07104 | 07105 | 07106 | 07107 | 07108
项 目 | 单位 | 动 力 配电箱 | 动 力 控制盘 | 配电箱（半周长） |  | 配电箱（半周长）
|  |  |  | ≤1m | ≤2m | ≤1m | ≤2m
工 长 | 工时 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6
高 级 工 | 工时 | 6 | 7.2 | 2.2 | 4 | 1.4 | 2.9
中 级 工 | 工时 | 10 | 12 | 3.6 | 6.5 | 2.4 | 4.8
初 级 工 | 工时 | 3 | 3.4 | 1 | 1.8 | 0.7 | 1.3
合 计 | 工时 | 20 | 24 | 7.2 | 13 | 4.8 | 9.6
垫 铁 | kg | 0.5 | 0.5
镀锌型钢 | kg | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3
镀锌螺栓M 10×75 | 套 |  |  |  |  | 14 | 14
镀锌螺栓M 12×120 | 套 |  |  | 4.1 | 4.1
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 6.1 | 6.1
电 焊 条 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
塑料软管 | kg | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 07103 | 07104 | 07105 | 07106 | 07107 | 07108
（4）低压电器
单位:个
定 额 编 号 |  | 07109 | 07110 | 07111 | 07112 | 07113 | 07114 | 07115 | 07116 | 07117 | 07118 | 07119 | 07120
项 目 | 单位 | 空气自动开关 |  | 刀型开关 | 铁壳开关 | 组合控制开关 |  | 限位开关 |  | 控 制 器 |  | 接触器 磁 力 起动器 | Y - △自耦减压起动器
|  | 手 动 | 电 动 |  |  | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 主 轮 | 鼓型凸轮
工 长 | 工时 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.2 | 5.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 4.8
中 级 工 | 工时 | 3.6 | 9.5 | 6.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8
初 级 工 | 工时 | 1 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2
合 计 | 工时 | 7.2 | 19 | 13 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 16
型 钢 | kg |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |  | 0.8
裸铜线 6mm2 | m | 单位:个 07115: 0.4; 单位:个 07116: 0.4; 单位:个 07118: 0.4
裸铜线 10mm2 | m | 07110: 0.6; 单位:个 07112: 0.6; 单位:个 07117: 0.6; 单位:个 07120: 0.5
铜接线端子 DT-1 | 个 | 单位:个 07115: 2.1; 单位:个 07116: 2.1; 单位:个 07118: 2.1
铜接线端子 DT-10 | 个 | 07110: 2.1; 单位:个 07112: 2.1; 单位:个 07117: 2.1; 单位:个 07120: 2.1
镀锌螺栓 M 8×75 | 套 | 07109: 4.1; 07110: 5.1; 单位:个 07111: 4.1; 单位:个 07112: 5.1; 单位:个 07113: 2; 单位:个 07114: 1
镀锌螺栓 M10×75 | 套 | 单位:个 07115: 5.1; 单位:个 07116: 1; 单位:个 07117: 1; 单位:个 07118: 1; 单位:个 07120: 1
镀锌螺栓 M12×75 | 套 | 单位:个 07116: 4.1; 单位:个 07119: 4.1
镀锌螺栓 M12×120 | 套 | 单位:个 07117: 4.1; 单位:个 07118: 4.1; 单位:个 07120: 4.1
镀锌螺栓 M12×140 | 套 | 单位:个 07114: 3.1
电 焊 条 | kg |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
其他机械费 | % |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10
定 额 编 号 |  | 07109 | 07110 | 07111 | 07112 | 07113 | 07114 | 07115 | 07116 | 07117 | 07118 | 07119 | 07120
（5）接线箱、盒
单位:10个
定 额 编 号 |  | 07109: 07121; 07110: 07122; 07111: 07123
项 目 | 单位 | 07109: 空气自动开关; 07111: 接线盒
|  | ≤700 | ≤1500
工 长 | 工时 | 07109: 4; 07110: 6; 07111: 0.4
高 级 工 | 工时 | 07109: 20; 07110: 31; 07111: 1.8
中 级 工 | 工时 | 07109: 34; 07110: 52; 07111: 3
初 级 工 | 工时 | 07109: 10; 07110: 15; 07111: 0.8
合 计 | 工时 | 07109: 68; 07110: 104; 07111: 6
接线箱(盒) | 个 | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10
地脚螺栓 M 8×100 | 套 | 07109: 41
地脚螺栓 M 10×120 | 套 | 07110: 41
沥 青 漆 | kg | 07109: 0.8; 07110: 1.4
塑料护口 Φ20 | 个 | 07111: 12
锁紧螺母 Φ20 | 个 | 07111: 12
半圆头螺栓 M 10×120 | 套 | 07111: 21
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 07111: 21
其他材料费 | % | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10
定 额 编 号 |  | 07109: 07121; 07110: 07122; 07111: 07123
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.
（6）盘柜配线
单位:10m
定 额 编 号 |  | 07109: 07124; 07110: 07125; 07111: 07126; 07112: 07127; 07113: 07128; 07114: 07129; 07115: 07130
项 目 | 单位 | 07109: 导线截面(mm2以内); 07113: 导线截面(mm2以内)
|  | 2.5 | 6 | 10 | 25 | 50 | 95 | 150
工 长 | 工时 | 07109: 0.3; 07110: 0.3; 07111: 0.3; 07112: 0.4; 07113: 0.5; 07114: 0.7; 07115: 1.1
高 级 工 | 工时 | 07109: 1.4; 07110: 1.4; 07111: 1.4; 07112: 2.2; 07113: 2.5; 07114: 4; 07115: 5.4
中 级 工 | 工时 | 07109: 2.4; 07110: 2.4; 07111: 2.4; 07112: 3.6; 07113: 4.2; 07114: 6.5; 07115: 9
初 级 工 | 工时 | 07109: 0.7; 07110: 0.7; 07111: 0.7; 07112: 1; 07113: 1.2; 07114: 1.8; 07115: 2.5
合 计 | 工时 | 07109: 4.8; 07110: 4.8; 07111: 4.8; 07112: 7.2; 07113: 8.4; 07114: 13; 07115: 18
绝缘导线 | m | 07109: 10.2; 07110: 10.2; 07111: 10.2; 07112: 10.2; 07113: 10.2; 07114: 10.2; 07115: 10.2
镀锌螺栓 M 4×65 | 套 | 07109: 6.1; 07110: 6.1; 07111: 6.1
镀锌螺栓 M 6×75 | 套 | 07112: 3.3; 07113: 3.3; 07114: 3.3; 07115: 3.3
胶木线夹 | 个 | 07109: 3; 07110: 3; 07111: 3
黄漆布带 20×40m | 卷 | 07109: 0.1; 07110: 0.1; 07111: 0.1; 07112: 0.1; 07113: 0.2; 07114: 0.2; 07115: 0.3
焊 锡 | kg | 07109: 0.1; 07110: 0.1; 07111: 0.2; 07112: 0.2; 07113: 0.6; 07114: 1; 07115: 1.5
焊 锡 膏 | kg | 07113: 0.1; 07114: 0.1; 07115: 0.2
其他材料费 | % | 07109: 10; 07110: 10; 07111: 10; 07112: 10; 07113: 10; 07114: 10; 07115: 10
注:材料栏中的黑体字部分为装置性材料(未计价材料)定额数量.

## 七-5 电缆制作安装
七 - 5 电缆制作安装
（1）电缆管敷设
单位:100m
定 额 编 号 |  | 07131 | 07132 | 07133 | 07134
项 目 | 单位 | 公称直径(mm以内)
|  | 32 | 50 | 70 | 100
工 长 | 工时 | 7 | 8 | 13 | 19
高 级 工 | 工时 | 32 | 42 | 64 | 93
中 级 工 | 工时 | 54 | 70 | 108 | 155
初 级 工 | 工时 | 15 | 19 | 30 | 43
合 计 | 工时 | 108 | 139 | 215 | 310
钢 管 | m | 103 | 103 | 103 | 103
镀锌管接头 32～100 | 个 | 17 | 17 | 17 | 17
锁紧螺母 32～100 | 个 | 16 | 16 | 16 | 17
护 口 32～100 | 个 | 16 | 16 | 16 | 16
管 卡 子 32～103 | 个 | 86 | 86 | 52 | 52
电 焊 条 | kg | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5
防 锈 漆 | kg | 3.3 | 5 | 7.4 | 9.7
铅 油 | kg | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 174 | 69
冲出钻头 Φ6～8 | 个 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8
膨胀螺栓 Φ6～8 | 套 |  | 68 | 102 | 102
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.1
载重汽车 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1
空气压缩机 3m3/min | 台时 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 3.9
其他机械费 | % | 20 | 20 | 20 | 20
定 额 编 号 |  | 07131 | 07132 | 07133 | 07134
（2）电缆敷设
单位:100m
定 额 编 号 |  | 07135 | 07136 | 07137 | 07138 | 07139 | 07140
项 目 | 单位 | 一般敷设（截面mm2) |  |  | 竖直敷设（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 2 | 3.6 | 5 | 7 | 12 | 16
高 级 工 | 工时 | 10 | 18 | 25 | 36 | 59 | 78
中 级 工 | 工时 | 17 | 30 | 42 | 61 | 98 | 131
初 级 工 | 工时 | 5 | 8.4 | 12 | 17 | 27 | 37
合 计 | 工时 | 34 | 60 | 84 | 121 | 196 | 262
电 缆 | m | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 31 | 31 | 31 | 340 | 340 | 340
封 铅 | kg | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1
镀锌铁丝 8～8# | kg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.4 | 3.6
电缆卡子 1.5×32 | 个 | 23 |  |  | 170
电缆卡子 3×50 | 个 |  | 22 |  |  | 170
电缆卡子 3×80 | 个 |  |  | 21 |  |  | 170
电缆吊挂 | 套 | 7.2 | 6.7 | 6.3
标 志 牌 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
冲出钻头 Φ6～8 | 个 | 0.5 |  |  | 1.6
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 24 |  |  | 120
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.6
载重汽车 5t | 台时 | 0.1 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3
载重汽车 8t | 台时 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07135 | 07136 | 07137 | 07138 | 07139 | 07140
（3）电缆头制作安装
①户内浇筑式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07141 | 07142 | 07143 | 07144 | 07145 | 07146
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 5.1
中 级 工 | 工时 | 3.6 | 5.5 | 7 | 4.2 | 7 | 8.5
初 级 工 | 工时 | 1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 2 | 2.4
合 计 | 工时 | 7.2 | 11 | 14 | 8.4 | 14 | 17
丁晴橡胶管 Φ13 | m | 3 | 3
丁晴橡胶管 Φ20 | m |  |  | 3 | 3
丁晴橡胶管 Φ23～27 | m |  |  |  |  | 3 | 3
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.2
环氧树脂 | kg | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8
聚酰胺树脂 | kg | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5
裸铜线 10mm2 | m | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
封 铅 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07141 | 07142 | 07143 | 07144 | 07145 | 07146
②户内干包式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07147 | 07148 | 07149 | 07150 | 07151 | 07152
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 3.3
中 级 工 | 工时 | 2.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 5.5
初 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.5
合 计 | 工时 | 4.8 | 6 | 7.2 | 4.8 | 8.4 | 11
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 9 | 12 | 16
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
铜接线端子 DT-10 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
塑料手套 X 型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
终端卡子 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07147 | 07148 | 07149 | 07150 | 07151 | 07152
③户外浇筑式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07153 | 07154 | 07155
项 目 | 单位 | 0.5～10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 1.1 | 2 | 2
高 级 工 | 工时 | 5.7 | 9 | 10
中 级 工 | 工时 | 9.5 | 14 | 17
初 级 工 | 工时 | 2.7 | 4 | 5
合 计 | 工时 | 19 | 29 | 34
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.7 | 1.3 | 1.5
沥青绝缘胶 | kg | 11 | 11 | 11
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.6 | 1.6
过渡接线柱 35～240mm2 | 个 | 3.1 | 3.1 | 3.1
封 铅 | kg | 1.4 | 1.8 | 2.1
焊 锡 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1
汽 油 | kg | 1.8 | 2.7 | 3.2
变压器油 | kg | 1 | 1 | 1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07153 | 07154 | 07155
④户外干包式电力电缆终端头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07156 | 07157 | 07158 | 07159 | 07160 | 07161
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2
高 级 工 | 工时 | 4 | 5.7 | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 9
中 级 工 | 工时 | 6.5 | 9.5 | 12 | 8 | 12 | 14
初 级 工 | 工时 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 4
合 计 | 工时 | 13 | 19 | 24 | 16 | 24 | 29
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 9 | 12 | 16
半导体布带 20×5m | 卷 |  |  |  | 1.5 | 3 | 3
裸铜线 20mm2 | m |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
铜接线端子 DT-10 | 个 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1
铝接线端子 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝接线端子 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
塑料手套 X 型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
塑料雨罩 YS型 | 个 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07156 | 07157 | 07158 | 07159 | 07160 | 07161
⑤电力电缆中间头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07162 | 07163 | 07164 | 07165 | 07166 | 07167
项 目 | 单位 | 1 kV 以下（截面mm2) |  |  | 10 kV 以下（截面mm2)
|  | ≤35 | ≤120 | ≤240 | ≤35 | ≤120 | ≤240
工 长 | 工时 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1
高 级 工 | 工时 | 2.9 | 4 | 5.7 | 3.3 | 5.4 | 7
中 级 工 | 工时 | 4.8 | 7 | 9.5 | 5.5 | 9 | 11
初 级 工 | 工时 | 1.3 | 2 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 3
合 计 | 工时 | 9.6 | 14 | 19 | 11 | 18 | 22
铝 接 管 ≤35mm2 | 个 | 4.1 |  |  | 3.1
铝 接 管 ≤120mm2 | 个 |  | 4.1 |  |  | 3.1
铝 接 管 ≤240mm2 | 个 |  |  | 4.1 |  |  | 3.1
塑料胶粘带 20×50m | 卷 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
自粘橡胶带 20×5m | 卷 |  |  |  | 11 | 17 | 18
黄漆布带 20×40m | 卷 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.9
半导体布带 20×5m | m |  |  |  | 15 | 15 | 15
沥青绝缘胶 | kg | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9
环氧树脂 | kg |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6
聚酰胺树脂 | kg |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
封 铅 | kg | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9
裸铜线 10mm2 | m | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 16 | 1.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07162 | 07163 | 07164 | 07165 | 07166 | 07167
⑥控制电缆头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07168 | 07169 | 07170 | 07171 | 07172 | 07173
项 目 | 单位 | 终端头（芯) |  |  | 中间头（芯)
|  | ≤14 | ≤24 | ≤37 | ≤14 | ≤24 | ≤37
工 长 | 工时 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6
高 级 工 | 工时 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9
中 级 工 | 工时 | 2.4 | 3 | 4.2 | 3 | 3.6 | 4.8
初 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3
合 计 | 工时 | 4.8 | 6 | 8.4 | 6 | 7.2 | 9.6
塑性软管 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.6
塑 料 带 20×40m | 卷 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
白 纱 布 20×20m | 卷 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4
裸铜线 10mm2 | m | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6
封 铅 | kg |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.7
沥青绝缘胶 | kg |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
铜接线端子 DT-10 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1
焊 锡 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4
汽 油 | kg |  |  |  | 0.7 | 1 | 1.2
镀锌螺栓M 10×75 | 套 | 2 | 2 | 2
套 管 KT2型 | 个 | 1.1 | 1.1 | 1.1
尼 龙 绳 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 07168 | 07169 | 07170 | 07171 | 07172 | 07173

## 七-6 母线制作安装
七 - 6 母线制作安装
（1）绝缘子、穿墙套管
单位:10个
定 额 编 号 |  | 07174 | 07175 | 07176
项 目 | 单位 | 绝 缘 子 |  | 穿墙套管
|  | 10～20kv |  | 10～20kv
|  | 2孔 | 4孔
工 长 | 工时 | 1 | 1.1 | 1.4
高 级 工 | 工时 | 4 | 5.4 | 7.2
中 级 工 | 工时 | 7 | 9 | 12
初 级 工 | 工时 | 2 | 2.5 | 3.4
合 计 | 工时 | 14 | 18 | 24
镀锌扁钢 | kg | 7.9 | 7.9 | 7.9
镀锌螺栓M 14×70 | 套 | 20 | 41 | 41
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.6
破 布 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.1
铁 砂 布 | 张 |  |  | 1
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.8 | 0.8 | 2
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07174 | 07175 | 07176
（2）带形铝母线安装
单位:10m/单项
定 额 编 号 |  | 07177 | 07178 | 07179 | 07180 | 07181 | 07182 | 07183 | 07184 | 07185 | 07186
项 目 | 单位 | 07177: 每相一片（截面mm2); 单位:10m/单项 07181: 每相二片（截面mm2); 单位:10m/单项 07183: 每相三片（截面mm2); 单位:10m/单项 07185: 每相四片（截面mm2)
|  | ≤360 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200
工 长 | 工时 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
高 级 工 | 工时 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16
中 级 工 | 工时 | 4.2 | 6 | 6.5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 27
初 级 工 | 工时 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
合 计 | 工时 | 8.4 | 12 | 13 | 14 | 25 | 29 | 36 | 44 | 47 | 53
母线金具 JNP1 | 套 | 07177: 7.1; 单位:10m/单项 07178: 7.1; 单位:10m/单项 07179: 7.1; 单位:10m/单项 07180: 7.1
母线金具 JNP2 | 套 | 单位:10m/单项 07181: 7.1; 单位:10m/单项 07182: 7.1
母线金具 JNP3 | 套 | 单位:10m/单项 07183: 7.1; 单位:10m/单项 07184: 7.1
母线金具 JNP4 | 套 | 单位:10m/单项 07185: 7.1; 单位:10m/单项 07186: 7.1
沉头螺栓M 16×25 | 套 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
镀锌螺栓M 16×25 | 套 | 单位:10m/单项 07181: 12; 单位:10m/单项 07182: 12
镀锌螺栓M 16×60 | 套 | 07177: 12; 单位:10m/单项 07178: 12; 单位:10m/单项 07179: 12; 单位:10m/单项 07180: 12
镀锌螺栓M 16×140 | 套 | 单位:10m/单项 07183: 12; 单位:10m/单项 07184: 12; 单位:10m/单项 07185: 12; 单位:10m/单项 07186: 12
母线衬垫 JG | 套 |  |  |  |  | 8.1 | 8.1 | 16 | 16 | 24 | 24
铝 焊 条 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8
绝缘沥青漆 | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
调 合 漆 | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
氩 气 | m2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07177 | 07178 | 07179 | 07180 | 07181 | 07182 | 07183 | 07184 | 07185 | 07186
（3）槽型母线
单位:10m/单项
定 额 编 号 |  | 07177: 07187; 07178: 07188; 07179: 07189
项 目 | 单位 | 07177: ≤2(150×65×7); 07178: ≤2(200×90×12); 07179: ≤2(250×115×12.5)
工 长 | 工时 | 07177: 3; 07178: 4; 07179: 4
高 级 工 | 工时 | 07177: 16; 07178: 20; 07179: 21
中 级 工 | 工时 | 07177: 27; 07178: 33; 07179: 36
初 级 工 | 工时 | 07177: 8; 07178: 9; 07179: 10
合 计 | 工时 | 07177: 54; 07178: 66; 07179: 71
母线金具 JNP1 | 套 | 07177: 8.1; 07178: 8.1; 07179: 8.1
母线衬垫 JG | 套 | 07177: 16; 07178: 16; 07179: 16
铝 焊 条 | kg | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.3
调 合 漆 | kg | 07177: 1.5; 07178: 2; 07179: 2.5
氩 气 | m2 | 07177: 0.7; 07178: 1; 07179: 1.3
其他材料费 | % | 07177: 10; 07178: 10; 07179: 10
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 07177: 1.8; 07178: 2.2; 07179: 2.8
立式钻床 Φ25 | 台时 | 07177: 0.6; 07178: 1.1; 07179: 1.1
牛头刨床 | 台时 | 07177: 1.7; 07178: 1.9; 07179: 1.9
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07187; 07178: 07188; 07179: 07189
（4）封闭母线
单位:m/单项
定 额 编 号 |  | 07177: 07190; 07178: 07191; 07179: 07192
项 目 | 单位 | 07177: 外壳 / 母线
|  | 680×5/300×8 | 850×7/350×12 | 1000×8/450×16
工 长 | 工时 | 07177: 1.4; 07178: 2; 07179: 2
高 级 工 | 工时 | 07177: 7.2; 07178: 10; 07179: 11
中 级 工 | 工时 | 07177: 12; 07178: 17; 07179: 19
初 级 工 | 工时 | 07177: 3.4; 07178: 5; 07179: 5
合 计 | 工时 | 07177: 24; 07178: 34; 07179: 37
铝 焊 条 | kg | 07178: 0.2; 07179: 0.3
调 合 漆 | kg | 07177: 0.1; 07178: 0.1; 07179: 0.1
防 锈 漆 | kg | 07177: 0.1; 07178: 0.1; 07179: 0.1
氩 气 | m3 | 07178: 1; 07179: 1.5
氧 气 | m3 | 07178: 0.8; 07179: 1.2
乙 炔 气 | m3 | 07178: 0.4; 07179: 0.6
磁 嘴 | 个 | 07178: 1.5; 07179: 1.5
电 焊 条 | kg | 07177: 0.3
其他材料费 | % | 07177: 15; 07178: 15; 07179: 15
氩 弧 焊 机 500A | 台时 | 07178: 0.8; 07179: 1.1
汽车起重机 5t | 台时 | 07177: 0.3; 07178: 0.3; 07179: 0.3
桥式起重机 30t | 台时 | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.2
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 07177: 1.7
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07190; 07178: 07191; 07179: 07192
（5）母线伸缩接头
单位:个
定 额 编 号 |  | 07177: 07193; 07178: 07194; 07179: 07195; 07180: 07196; 07181: 07197
项 目 | 单位 | 07177: 每 相 ( 片 )
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8
工 长 | 工时 | 07177: 0.4; 07178: 0.4; 07179: 0.4; 07180: 0.5; 07181: 1
高 级 工 | 工时 | 07177: 1.8; 07178: 2.2; 07179: 2.2; 07180: 2.5; 07181: 4
中 级 工 | 工时 | 07177: 3; 07178: 3.6; 07179: 3.6; 07180: 4.2; 07181: 7
初 级 工 | 工时 | 07177: 0.8; 07178: 1; 07179: 1; 07180: 1.2; 07181: 2
合 计 | 工时 | 07177: 6; 07178: 7.2; 07179: 7.2; 07180: 8.4; 07181: 14
伸缩接头 | 片 | 07177: 1; 07178: 2.1; 07179: 3.1; 07180: 4.1; 07181: 8.2
镀锌螺栓 M 16×60 | 套 | 07177: 8.2
镀锌螺栓 M 16×80 | 套 | 07178: 8.2; 07179: 8.2
镀锌螺栓 M 16×140 | 套 | 07180: 8.2; 07181: 8.2
焊 锡 | kg | 07177: 0.2; 07178: 0.3; 07179: 0.4; 07180: 0.4; 07181: 0.6
铁 砂 布 0～2# | 张 | 07177: 2; 07178: 2.4; 07179: 2.8; 07180: 3.2; 07181: 5.2
其他材料费 | % | 07177: 10; 07178: 10; 07179: 10; 07180: 10; 07181: 10
立式钻床 Φ13 | 台时 | 07177: 0.2; 07178: 0.2; 07179: 0.3; 07180: 0.3; 07181: 0.5
其他机械费 | % | 07177: 5; 07178: 5; 07179: 5; 07180: 5; 07181: 5
定 额 编 号 |  | 07177: 07193; 07178: 07194; 07179: 07195; 07180: 07196; 07181: 07197

## 七-7 接地装置
七 - 7 接地装置
定 额 编 号 |  | 07195 | 07199 | 07200
项 目 | 单位 | 接地极制作安装(根) |  | 接地极母线敷设 ( 10m )
|  | 钢 管 | 角 钢
工 长 | 工时 | 0.2 | 0.2 | 0.7
高 级 工 | 工时 | 1.1 | 0.7 | 4
中 级 工 | 工时 | 1.8 | 1.2 | 6.5
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.3 | 1.8
合 计 | 工时 | 3.6 | 2.4 | 13
钢 管 | kg | 1.1 | 6
角 铁 | kg |  | 1.1
镀锌扁钢 | kg |  |  | 11
电 焊 条 | kg | 0.1 | 0.1 | 0.2
锯 条 | kg | 1.5 | 1 | 1
型 钢 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.8 | 0.6 | 1.4
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07195 | 07199 | 07200

## 七-8 保护网、铁构件
七 - 7 接地装置
定 额 编 号 |  | 07201 | 07202 | 07203
项 目 | 单位 | 保护网制安 (m2) | 铁构件 ( t )
|  |  | 制 作 | 安 装
工 长 | 工时 | 0.5 | 47 | 31
高 级 工 | 工时 | 2.5 | 236 | 153
中 级 工 | 工时 | 4.2 | 393 | 256
初 级 工 | 工时 | 1.2 | 110 | 71
合 计 | 工时 | 8.4 | 786 | 511
钢 材 | kg |  | 1050
型 钢 | kg |  |  | 20
镀锌螺栓M 10×75 | 套 |  | 630 | 58
镀锌螺栓M 12×70 | 套 | 4
电 焊 条 | kg | 0.2 | 14 | 18
氧 气 | m3 | 0.2
乙 炔 气 | m3 | 0.1
防 锈 漆 | kg | 0.2 | 18 | 3
调 合 漆 | kg | 0.2 | 14 | 2
青 油 | kg |  | 6
气 油 | kg |  | 4.4 | 1
铁 砂 布 | 张 |  | 50
其他材料费 | % | 10 | 5 | 5
剪 板 机 6.3×2000 | 台时 |  | 5.5
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.5 | 41 | 37
空气压缩机 3m3/min | 台时 | 0.8
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 07201 | 07202 | 07203

## 八、变电站设备安装说明
第 八 章
变 电 站 设 备 安 装
说 明
一、本章包括35～500kV电压等级的电力变压器安装，断路器安装，户外隔离开关安装，
互感器、避雷器、熔断器安装，一次拉线及其他设备安装共五节。
二、电力变压器安装
1、工作内容：
（1）本体及附件的搬运，开箱检查。
（2）变压器干燥，包括电源设施、加温设施、保温设施、滤油设备及真空设备等工具、
器材的搬运、安装及拆除、干燥维护、循环滤油、抽真空、测试记录、结尾。
（3）吊芯（罩）检查，包括工具、器具准备及搬运，油柱密封试验、放油、吊芯（罩）、检查、回芯（罩）、上盖、注油。
、上盖、注油。
（4）安装固定，包括本体就位固定、套管安装、散热器及油枕清洗、安装，风扇电动机
解体、检查、安装、接地、试运转，其他附件安装，补充注油，整体密封试验，接地，强迫
油循环，水冷却器基础埋设、安装、调试。
（5）变压器中性点设备基础埋设、安装调试、接地。
（6）变压器本体及附件内的变压器油过滤、注油。
（7）配合电气调试。
2、本定额不包括：
（1）变压器干燥棚、滤油棚的搭拆工作。
（2）瓦斯继电器的解体检查及试验（属变压器系统调整试验）。
（3）变压器用强迫油循环水冷却方式时，水冷却器至变压器本身之间的油、水管路安装
应另套本定额第六章第二节系统管路安装定额。
（4）本定额亦适用于自耦式电力变压器、带负荷调压变压器的安装。
三、断路器安装
1、本节包括多油断路器、少油断路器、空气断路器、六氟化硫断路器安装。
2、工作内容：
（1）本体及附件的搬运，开箱检查。
（2）基础埋设、地脚螺栓埋设，型钢、垫铁及压板的加工、配制和安装。
（3）本体及附件安装，包括解体、检查、组合安装及调整固定。
（4）空气断路器的阀门清理、检查、配管和焊接、动作调整。
（5）配合电气试验，绝缘油过滤、注油，接地及刷分相漆。
未计价材料，包括设备基础用钢板、型钢等。
四、隔离开关安装
1、工作内容：
（1）本体及附件的搬运，开箱检查。
（2）基础埋设、清理，型钢、垫铁、压板的加工、配制、安装及地脚螺栓的埋设。
（3）本体及附件安装，包括安装、固定调整、拉杆及其附件的配制安装，操作机构、连锁装置及信号接点的检查
锁装置及信号接点的检查、清理及安装。
（4）配合电气试验，接地，刷分相漆。
2、安装高度超过6m时，不论单相或三相均套用同一安装高度超过6m的定额。
3、气动操作的隔离开关至操作箱之间的供气管路安装,应套用本定额第六章第二节系统
管路安装定额。
4、负荷开关可套用同电压等级的隔离开关安装定额。
未计价材料，包括设备基础用钢板、型钢、拉杆、操作钢管等。
五、互感器、避雷器、熔断器安装
1、工作内容，包括搬运、开箱、表面检查、安装固定、互感器放油、吊芯检查、注油、
基础埋设及止动器的制作安装，避雷器的基础铁构件制作安装，地脚螺栓埋设、放电记录器
安装，接地、刷分相漆、场地清理及配合电气试验。
铁构件制作、安装另套本定额相应定额子目。
2、电容式电压互感器安装，套用相应电压互感器安装有关定额乘以1.2系数。
未计价材料，包括设备基础用钢板、型钢等。
六、一次拉线及其他设备安装
1、工作内容：
（1）高频阻波器、耦合电容器、支持绝缘子、悬式绝缘子等安装，包括搬运、检查、基
础埋设及本体安装固定。
（2）一次拉线，包括金具、软母线、绝缘子的搬运、检查、绝缘子与金具组合，测量线
长度及下料，导线与线夹的连接、导线接头连接（压接法、爆炸法）、悬挂、紧固、驰度调
整，还包括设备端子及设备线夹或端子压接管的锉面、挂锡及连接。
（3）铝、钢管型母线安装，包括支持绝缘子的安装，铝、钢管的平直、下料、煨弯、焊
接、安装固定、刷分相漆，钢管母线还包括钢管纵向开槽及接触面镀铜。
（4）管型母线伸缩接头安装，不包括在本节定额内，应另套本定额相应定额子目。
2、一次拉线绝缘子为双串者，不论每串片数多少，均按双串子目计算。
3、一次拉线包括软母线、设备引线、引下线及跳线。
4、架空地线按一次接线定额乘0.7系数。
未计价材料，包括设备基础用钢材、各式绝缘子、钢芯铝绞线（铝线、铜线、镀锌钢绞
线）、铝管、钢管及铜管等。
七、其他设备安装
1、滤波器及单相闸刀开关安装，见本定额第九章通信设备安装。
2、高压组合电器系由隔离开关（G）、电流互感器（L）、电压互感器（J）和电缆头
（D）等元件组成（GL-220、GJ-220、DGL-220、DGJ-220、DG-220、GDGL-220、GDG-220、
DGL-330、DG-330、GL-331等），其安装费按以下方法计算:
（1）二元件组成的组合电器，其安装费为二元件安装费之和乘以0.8系数。
（2）三元件组成的组合电器，其安装费为三元件安装费之和乘以0.7系数。
（3）四元件组成的组合电器，其安装费为三元件安装费之和乘以0.65系数。
（4）五元件组成的组合电器，其安装费为五元件安装费之和乘以0.6系数。

## 八-1 电力变压器
八 - 1 电力变压器 | [8 empty] | 八 - 1 电力变压器 | [8 empty] | 八 - 1 电力变压器
（1）三相双卷电力变压器 | [8 empty] | （1）三相双卷电力变压器 | [8 empty] | （1）三相双卷电力变压器
[8 empty] | 单位:台 | [8 empty] | 单位:台 | [7 empty] | 单位:台
定 额 编 号 |  | 08001 | 08002 | 08003 | 08004 | 08005 |  | 08006 | 08007 | 08008 | 08009 | 08010 | 08011 | 08012 | 08013 | 08014 | 08015 | 08016 | 08017 | 08018 | 08019 | 08020 | 08021 | 08022 | 08023
项 目 | 单位 | 35kV 容量（kVA） | [5 empty] | 单位:台 08007: 110kV 容量（kVA）; 单位:台 08016: 220kV 容量（kVA）
|  | ≤1000 | ≤4000 | ≤6300 | ≤10000 | ≤20000 |  | ≤31500 | ≤6300 | ≤10000 | ≤20000 | ≤31500 | ≤63000 | ≤90000 | ≤120000 | ≤150000 | ≤240000 | ≤20000 | ≤40000 | ≤63000 | ≤120000 | ≤180000 | ≤240000 | ≤300000 | ≤360000
工 长 | 工时 | 36 | 53 | 63 | 85 | 95 |  | 105 | 91 | 101 | 121 | 127 | 136 | 158 | 175 | 186 | 207 | 136 | 153 | 177 | 222 | 240 | 263 | 286 | 316
高 级 工 | 工时 | 182 | 265 | 316 | 423 | 474 |  | 524 | 456 | 507 | 604 | 635 | 682 | 788 | 873 | 932 | 1035 | 679 | 766 | 883 | 1109 | 1199 | 1316 | 1431 | 1581
中 级 工 | 工时 | 266 | 389 | 463 | 620 | 695 |  | 769 | 669 | 744 | 887 | 932 | 1001 | 1155 | 1281 | 1367 | 1519 | 995 | 1124 | 1295 | 1627 | 1759 | 1930 | 2099 | 2319
初 级 工 | 工时 | 121 | 176 | 210 | 282 | 315 |  | 349 | 304 | 338 | 403 | 424 | 455 | 525 | 582 | 622 | 690 | 452 | 511 | 589 | 739 | 799 | 878 | 954 | 1054
合 计 | 工时 | 605 | 883 | 1052 | 1410 | 1579 |  | 1747 | 1520 | 1690 | 2015 | 2118 | 2274 | 2626 | 2911 | 3107 | 3451 | 2262 | 2554 | 2944 | 3697 | 3997 | 4387 | 4770 | 5270
型 钢 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 12 | 7.8 | 9.8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24
木 材 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
氧 气 | 套 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 |  | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 10
电 焊 条 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4
汽 油70# | kg | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.1
乙 炔 气 | m3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4
变压器油 | kg | 34 | 43 | 51 | 80 | 91 |  | 146 | 81 | 90 | 93 | 97 | 117 | 158 | 181 | 198 | 259 | 159 | 196 | 225 | 293 | 338 | 383 | 417 | 456
调 合 漆 | kg | 5.7 | 6.5 | 8 | 8 | 8.1 |  | 11 | 9.5 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 42 | 20 | 25 | 29 | 37 | 43 | 49 | 53 | 58
磁漆(酚醛) | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3
石 棉 布 | m2 | 5.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | 11 | 9.5 | 11 | 11 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 42 | 19 | 24 | 27 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55
电 | kwh | 1271 | 1760 | 2111 | 2376 | 2969 |  | 4793 | 2848 | 3961 | 4527 | 7294 | 10470 | 14176 | 16224 | 17747 | 23208 | 7742 | 9559 | 10973 | 14284 | 16462 | 18652 | 20284 | 22179
镀锌螺栓M 16×70～140 | 10套 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1
钢板垫板 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 17 | 21 | 24 | 32 | 36 | 41 | 44 | 49
滤 油 纸 300×303 | 张 | 224 | 224 | 257 | 257 | 257 |  | 397 | 336 | 371 | 396 | 458 | 549 | 743 | 850 | 930 | 1216 | 676 | 835 | 959 | 1248 | 1438 | 1630 | 1772 | 1938
枕 木2500×200×160 | 根 | 3 | 3.7 | 4.5 | 7.4 | 9.6 |  | 11 | 7.1 | 7.7 | 12 | 15 | 17 | 23 | 26 | 28 | 37 | 21 | 26 | 30 | 39 | 45 | 51 | 56 | 61
其他材料费 | % | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 |  | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
载重汽车 5t | 台时 | 4.9 | 9.7 | [5 empty] | 6.5 | 6.5 | 10 | 11 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31
载重汽车 8t | 台时 |  |  | 11 | 11 | 22 |  | 单位:台 08006: 22
汽车起重机 5t | 台时 | 9.7 |  | 7.7 | 16 | 16 |  | 单位:台 08006: 16; 单位:台 08007: 26; 单位:台 08008: 20; 单位:台 08009: 16; 单位:台 08010: 16; 单位:台 08011: 17
汽车起重机 8t | 台时 |  | 12 | 7.7 | 8 | 8 |  | 单位:台 08006: 16
汽车起重机 12t | 台时 | [8 empty] | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
汽车起重机 16t | 台时 | [6 empty] | 单位:台 08012: 13; 单位:台 08013: 14; 单位:台 08014: 16; 单位:台 08015: 17; 单位:台 08016: 9; 单位:台 08017: 10; 单位:台 08018: 11; 单位:台 08019: 15
汽车起重机 30t | 台时 | [6 empty] | 单位:台 08020: 11; 单位:台 08021: 12; 单位:台 08022: 13; 单位:台 08023: 14
压力滤油机 | 台时 | 26 | 44 | 52 | 73 | 115 |  | 135 | 43 | 46 | 63 | 73 | 97 | 109 | 120 | 136 | 151 | 80 | 91 | 106 | 140 | 148 | 159 | 172 | 189
真空滤油机 | 台时 | [7 empty] | 19 | 22 | 30 | 31 | 33 | 37 | 44 | 47 | 52 | 38 | 43 | 50 | 66 | 70 | 75 | 81 | 89
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
定 额 编 号 |  | 08001 | 08002 | 08003 | 08004 | 08005 |  | 08006 | 08007 | 08008 | 08009 | 08010 | 08011 | 08012 | 08013 | 08014 | 08015 | 08016 | 08017 | 08018 | 08019 | 08020 | 08021 | 08022 | 08023
八 - 1 电力变压器 | [7 empty] | 08008: 八 - 1 电力变压器; 08016: 八 - 1 电力变压器
（2）三相三卷电力变压器 | [7 empty] | 08008: （2）三相三卷电力变压器; 08016: （2）三相三卷电力变压器
[9 empty] | 单位:台 | [7 empty] | 单位:台 | [7 empty] | 单位:台
定 额 编 号 |  | 08024 | 08025 | 08026 | 08027 | 08028 | 08029 | 08030 | 08031 | 08032 | 08033 | 08034 | 08035 | 08036 | 08037 | 08038 | 08039 | 08040 | 08041 | 08042 | 08043
项 目 | 单位 | 08024: 110kV 容量（kVA）; 单位:台 08032: 220kV 容量（kVA）; 单位:台 08040: 330kV 容量（kVA）
|  | ≤6300 | ≤10000 | ≤20000 | ≤31500 | ≤63000 | ≤90000 | ≤120000 | ≤180000 | ≤20000 | ≤40000 | ≤63000 | ≤120000 | ≤180000 | ≤240000 | ≤300000 | ≤360000 | ≤90000 | ≤150000 | ≤240000 | ≤360000
工 长 | 工时 | 96 | 113 | 128 | 144 | 152 | 174 | 199 | 222 | 150 | 164 | 193 | 241 | 265 | 287 | 313 | 342 | 223 | 247 | 288 | 349
高 级 工 | 工时 | 482 | 563 | 641 | 719 | 758 | 868 | 996 | 1109 | 751 | 819 | 967 | 1205 | 1325 | 1435 | 1565 | 1712 | 1113 | 1231 | 1439 | 1747
中 级 工 | 工时 | 707 | 826 | 940 | 1055 | 1112 | 1272 | 1461 | 1627 | 1101 | 1200 | 1418 | 1767 | 1944 | 2104 | 2296 | 2511 | 1632 | 1807 | 2110 | 2562
初 级 工 | 工时 | 321 | 376 | 428 | 480 | 505 | 578 | 664 | 739 | 500 | 546 | 645 | 803 | 884 | 956 | 1044 | 1141 | 742 | 821 | 959 | 1164
合 计 | 工时 | 1606 | 1878 | 2137 | 2398 | 2527 | 2892 | 3320 | 3697 | 2502 | 2729 | 3223 | 4016 | 4418 | 4782 | 5218 | 5706 | 3710 | 4106 | 4796 | 5822
型 钢 | kg | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | 8.4 | 10 | 8 | 11 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 12 | 13 | 17 | 18
木 材 | m3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
氧 气 | 套 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 4 | 5 | 5.7 | 7.8 | 8.9 | 9.7 | 11 | 12 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.9
电 焊 条 | kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2
汽 油70# | kg | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.9
乙 炔 气 | m3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2
变压器油 | kg | 95 | 95 | 106 | 114 | 144 | 198 | 225 | 274 | 185 | 234 | 266 | 365 | 415 | 452 | 497 | 537 | 309 | 348 | 401 | 474
调 合 漆 | kg | 11 | 11 | 14 | 18 | 23 | 31 | 36 | 44 | 23 | 30 | 34 | 46 | 53 | 57 | 63 | 68 | 49 | 55 | 64 | 75
磁漆(酚醛) | kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3
石 棉 布 | m2 | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 26 | 30 | 37 | 21 | 27 | 30 | 41 | 47 | 51 | 56 | 61 | 41 | 46 | 53 | 63
电 | kwh | 3484 | 3914 | 5291 | 8276 | 10945 | 15026 | 17071 | 20860 | 9205 | 11650 | 13264 | 18179 | 20689 | 22507 | 24751 | 26738 | 23467 | 26467 | 30466 | 36016
镀锌螺栓M 16×70～140 | 10套 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6
钢板垫板 | kg | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 | 24 | 19 | 23 | 26 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 26 | 29 | 32 | 39
滤 油 纸 300×303 | 张 | 409 | 414 | 530 | 592 | 731 | 1003 | 1140 | 1393 | 922 | 1167 | 1328 | 1821 | 2071 | 2254 | 2478 | 2677 | 1567 | 1767 | 2034 | 2405
枕 木2500×200×160 | 根 | 7.5 | 11 | 12 | 17 | 18 | 24 | 27 | 34 | 20 | 25 | 29 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | 38 | 43 | 49 | 58
其他材料费 | % | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
载重汽车 5t | 台时 | 6.1 | 7.9 | 9.3 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 18 | 20 | 21 | 26
汽车起重机 5t | 台时 | 08024: 12; 08025: 18; 08026: 18; 08027: 18
汽车起重机 12t | 台时 | 9 | 13 | 13 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 17 | 19 | 20 | 24
汽车起重机 16t | 台时 | 08028: 21; 08029: 24; 08030: 28; 单位:台 08031: 32; 单位:台 08032: 13; 单位:台 08033: 16; 单位:台 08034: 18; 单位:台 08035: 23
汽车起重机 30t | 台时 | 单位:台 08036: 17; 单位:台 08037: 18; 单位:台 08038: 20; 单位:台 08039: 21
汽车起重机 40t | 台时 | 单位:台 08040: 12; 单位:台 08041: 13; 单位:台 08042: 14; 单位:台 08043: 17
压力滤油机 | 台时 | 34 | 47 | 52 | 55 | 55 | 64 | 73 | 84 | 64 | 77 | 90 | 113 | 123 | 131 | 142 | 154 | 78 | 86 | 93 | 112
真空滤油机 | 台时 | 14 | 18 | 23 | 23 | 24 | 28 | 32 | 37 | 28 | 34 | 39 | 49 | 54 | 58 | 62 | 68 | 34 | 38 | 41 | 49
其他机械费 | % | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18
定 额 编 号 |  | 08024 | 08025 | 08026 | 08027 | 08028 | 08029 | 08030 | 08031 | 08032 | 08033 | 08034 | 08035 | 08036 | 08037 | 08038 | 08039 | 08040 | 08041 | 08042 | 08043
八 - 1 电力变压器
（3）单相双卷电力变压器
单位:台
定 额 编 号 |  | 08024: 08044; 08025: 08045; 08026: 08046; 08027: 08047
项 目 | 单位 | 08024: 220kV 容量（kVA）
|  | ≤40000 | ≤60000 | ≤90000 | ≤120000
工 长 | 工时 | 08024: 137; 08025: 156; 08026: 173; 08027: 192
高 级 工 | 工时 | 08024: 684; 08025: 780; 08026: 866; 08027: 957
中 级 工 | 工时 | 08024: 1004; 08025: 1144; 08026: 1269; 08027: 1404
初 级 工 | 工时 | 08024: 456; 08025: 519; 08026: 577; 08027: 638
合 计 | 工时 | 08024: 2281; 08025: 2599; 08026: 2885; 08027: 3191
型 钢 | kg | 08024: 8.9; 08025: 9.8; 08026: 12; 08027: 13
木 材 | m3 | 08024: 0.3; 08025: 0.3; 08026: 0.3; 08027: 0.4
氧 气 | 套 | 08024: 4; 08025: 4.4; 08026: 5.1; 08027: 5.7
电 焊 条 | kg | 08024: 1.6; 08025: 1.7; 08026: 2; 08027: 2.3
汽 油70# | kg | 08024: 2; 08025: 2.3; 08026: 2.6; 08027: 2.9
乙 炔 气 | m3 | 08024: 1.6; 08025: 1.8; 08026: 2.1; 08027: 2.3
变压器油 | kg | 08024: 184; 08025: 203; 08026: 239; 08027: 264
调 合 漆 | kg | 08024: 23; 08025: 26; 08026: 30; 08027: 34
磁漆(酚醛) | kg | 08024: 1.2; 08025: 1.4; 08026: 1.6; 08027: 1.8
石 棉 布 | m2 | 08024: 21; 08025: 23; 08026: 27; 08027: 30
电 | kwh | 08024: 9181; 08025: 10130; 08026: 11904; 08027: 13167
镀锌螺栓M 16×70～140 | 10套 | 08024: 0.8; 08025: 0.9; 08026: 1.1; 08027: 1.2
钢板垫板 | kg | 08024: 18; 08025: 20; 08026: 24; 08027: 26
滤 油 纸 300×303 | 张 | 08024: 919; 08025: 1014; 08026: 1192; 08027: 1319
枕 木2500×200×160 | 根 | 08024: 20; 08025: 22; 08026: 26; 08027: 29
其他材料费 | % | 08024: 14; 08025: 14; 08026: 14; 08027: 14
载重汽车 5t | 台时 | 08024: 11; 08025: 13; 08026: 15; 08027: 16
汽车起重机 12t | 台时 | 08024: 14; 08025: 17; 08026: 19; 08027: 21
汽车起重机 16t | 台时 | 08024: 13; 08025: 15; 08026: 16; 08027: 18
压力滤油机 | 台时 | 08024: 62; 08025: 74; 08026: 83; 08027: 92
真空滤油机 | 台时 | 08024: 27; 08025: 33; 08026: 36; 08027: 40
其他机械费 | % | 08024: 12; 08025: 12; 08026: 12; 08027: 12
定 额 编 号 |  | 08024: 08044; 08025: 08045; 08026: 08046; 08027: 08047
八 - 1 电力变压器 |  | 08028: 八 - 1 电力变压器
（4）单相三卷电力变压器 |  | 08028: （4）单相三卷电力变压器
[5 empty] | 单位:台 | [5 empty] | 单位:台
定 额 编 号 |  | 08048 | 08049 | 08050 | 08051 | 08052 | 08053 | 08054 | 08055 | 08056
项 目 | 单位 | 08048: 221kV 容量（kVA）; 单位:台 08052: 330kV 容量（kVA）; 单位:台 08056: 500kV 容量（kVA）
|  | ≤40000 | ≤60000 | ≤90000 | ≤120000 | ≤60000 | ≤90000 | ≤120000 | ≤150000 | ≤250000
工 长 | 工时 | 146 | 162 | 179 | 198 | 178 | 201 | 221 | 231 | 258
高 级 工 | 工时 | 729 | 809 | 897 | 990 | 891 | 1006 | 1105 | 1156 | 1290
中 级 工 | 工时 | 1069 | 1187 | 1315 | 1453 | 1307 | 1475 | 1621 | 1695 | 1893
初 级 工 | 工时 | 486 | 540 | 598 | 660 | 594 | 671 | 737 | 771 | 860
合 计 | 工时 | 2430 | 2698 | 2989 | 3301 | 2970 | 3353 | 3684 | 3853 | 4301
型 钢 | kg | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26
木 材 | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7
氧 气 | 套 | 4.7 | 5.1 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 8.6 | 12
电 焊 条 | kg | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.6
汽 油70# | kg | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.9
乙 炔 气 | m3 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.6
变压器油 | kg | 219 | 237 | 280 | 309 | 313 | 342 | 380 | 397 | 537
调 合 漆 | kg | 28 | 30 | 36 | 39 | 40 | 43 | 48 | 50 | 68
磁漆(酚醛) | kg | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.6
石 棉 布 | m2 | 25 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 43 | 45 | 61
电 | kwh | 10912 | 11787 | 13953 | 15415 | 15610 | 17055 | 18926 | 19800 | 26764
镀锌螺栓M 16×70～140 | 10套 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4
钢板垫板 | kg | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 33 | 38 | 40 | 54
滤 油 纸 300×303 | 张 | 1093 | 1180 | 1397 | 1544 | 1563 | 1708 | 1895 | 1983 | 2680
枕 木2500×200×160 | 根 | 24 | 26 | 31 | 34 | 34 | 37 | 41 | 43 | 58
其他材料费 | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
载重汽车 5t | 台时 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22
汽车起重机 12t | 台时 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28
汽车起重机 16t | 台时 | 08048: 13; 08049: 15; 08050: 17; 单位:台 08051: 19
汽车起重机 40t | 台时 | 单位:台 08052: 7; 单位:台 08053: 8; 单位:台 08054: 8; 单位:台 08055: 9; 单位:台 08056: 10
压力滤油机 | 台时 | 64 | 75 | 84 | 93 | 88 | 97 | 104 | 110 | 124
真空滤油机 | 台时 | 28 | 33 | 37 | 41 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54
其他机械费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
定 额 编 号 |  | 08048 | 08049 | 08050 | 08051 | 08052 | 08053 | 08054 | 08055 | 08056

## 八-2 断路器
八 - 2 断路器 | [6 empty] | 八 - 2 断路器
[6 empty] | 单位:组 | [8 empty] | 单位:组
定 额 编 号 |  | 08057 | 08058 | 08059 | 08060 | 08061 | 08062 | 08063 | 08064 | 08065 | 08066 | 08067 | 08068 | 08069 | 08070 | 08071
项 目 | 单位 | 08057: 多油断路器35（kV）; 08058: 少油断路器 电 压 （kV）; 单位:组 08062: 空气断路器 电 压 （kV）; 单位:组 08067: 六氟化硫断路器 电 压 （kV）
|  |  | 35 | 110 | 220 | 330 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
工 长 | 工时 | 9 | 6 | 14 | 31 | 44 | 9 | 28 | 56 | 80 | 113 | 9 | 15 | 24 | 39 | 52
高 级 工 | 工时 | 44 | 31 | 70 | 156 | 218 | 45 | 139 | 281 | 401 | 568 | 43 | 74 | 121 | 195 | 262
中 级 工 | 工时 | 63 | 45 | 103 | 229 | 320 | 66 | 204 | 412 | 589 | 832 | 63 | 109 | 177 | 286 | 383
初 级 工 | 工时 | 29 | 21 | 47 | 104 | 145 | 29 | 92 | 187 | 268 | 378 | 28 | 49 | 80 | 130 | 174
合 计 | 工时 | 145 | 103 | 234 | 520 | 727 | 149 | 463 | 936 | 1338 | 1891 | 143 | 247 | 402 | 650 | 871
型 钢 | kg | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | 3 | 5 | 11 | 15 | 22 | 4.6 | 8 | 15 | 28 | 35
紫 铜 片 | kg | 08060: 25
紫 铜 管 | kg | 单位:组 08062: 9.5; 单位:组 08063: 42; 单位:组 08064: 68; 单位:组 08065: 73; 单位:组 08066: 109
木 材 | m3 | [5 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1
氧 气 | m3 |  |  | 5 | 7 | 9 | 2.2 | 6.6 | 12 | 19 | 22 | 2 | 3.5 | 8.5 | 17 | 23
电 焊 条 | kg | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 1.5 | 3.5 | 6.4 | 12 | 19
铜 焊 条 | kg | 单位:组 08062: 0.2; 单位:组 08063: 0.6; 单位:组 08064: 1.1; 单位:组 08065: 3; 单位:组 08066: 5.3
汽 油70# | kg | 5 | 4 | 10 | 12 | 16 | 0.7 | 2 | 3.5 | 4.2 | 6 | 4.2 | 8.5 | 13 | 20 | 28
乙 炔 气 | m3 |  |  | 2 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 8.8 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 6.6 | 9.2
变压器油 | kg | 08057: 14; 08058: 11; 08059: 31; 08060: 47; 单位:组 08061: 58
磁漆(酚醛) | kg | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 4 | 5.5 | 2.2 | 5.8 | 13 | 21 | 27
镀锌螺栓M 16×14～60 | 10套 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2.8 | 5 | 7.5 | 9
镀锌螺栓M 20×30～80 | 10套 | 单位:组 08067: 5.5; 单位:组 08068: 9; 单位:组 08069: 19; 单位:组 08070: 29; 单位:组 08071: 35
钢板垫板 | kg | 16 | 5 | 20 | 32 | 40 | 4.7 | 9.5 | 16 | 19 | 27 | 11 | 18 | 29 | 51 | 68
滤 油 纸 300×303 | 张 | 08057: 35; 08058: 16; 08059: 25; 08060: 49; 单位:组 08061: 66
六氟化硫 | kg | 单位:组 08067: 0.1; 单位:组 08068: 0.3; 单位:组 08069: 0.5; 单位:组 08070: 0.8; 单位:组 08071: 1
其他材料费 | % | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
载重汽车 5t | 台时 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2.8 | 3.3 | 9.8 | 23 | 32 | 45 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 5.3
汽车起重机 5t | 台时 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 12 | 17 | 2.3 | 6.9 | 16 | 22 | 32 | 1 | 6 | 14
汽车起重机 12t | 台时 | 单位:组 08070: 13; 单位:组 08071: 18
压力滤油机 | 台时 | 08057: 7.2; 08058: 0.8; 08059: 1.9; 08060: 7.8; 单位:组 08061: 11
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.6 | 5.2 | 0.7 | 2 | 3.9 | 5.2 | 7.5 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 4.5 | 6.4
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08057 | 08058 | 08059 | 08060 | 08061 | 08062 | 08063 | 08064 | 08065 | 08066 | 08067 | 08068 | 08069 | 08070 | 08071

## 八-3 隔离开关
八 - 3 隔离开关 |  |  |  |  | 八 - 3 隔离开关 |  |  |  | 八 - 3 隔离开关 |  |  |  | 八 - 3 隔离开关 |  |  |  | 八 - 3 隔离开关
|  |  |  | 单位:组(台) |  |  | 单位:组(台) |  |  |  | 单位:组(台) |  |  |  | 单位:组(台) |  |  |  | 单位:组(台)
定 额 编 号 |  | 08072 | 08073 | 08074 | 08075 | 08076 | 08077 | 08078 | 08079 | 08080 | 08081 | 08082 | 08083 | 08084 | 08085 | 08086 | 08087 | 08088 | 08089 | 08090
项 目 | 单位 | 08072: 35 kV; 单位:组(台) 08075: 110 kV; 单位:组(台) 08079: 220 kV; 单位:组(台) 08083: 330 kV; 单位:组(台) 08087: 500 kV
|  | 单 相 | 三 相 | 三相带接地刀 | 单 相 | 三 相 | 三相带接地刀 | 安装高度超6m | 三 相 | 三相带单接地刀 | 三相带双接地刀 | 安装高度超6m | 三 相 | 三相带单接地刀 | 三相带双接地刀 | 安装高度超6m | 三 相 | 三相带单接地刀 | 三相带双接地刀 | 安装高度超6m
工 长 | 工时 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34
高 级 工 | 工时 | 10 | 17 | 20 | 11 | 22 | 25 | 29 | 58 | 65 | 70 | 78 | 90 | 98 | 106 | 127 | 131 | 139 | 148 | 169
中 级 工 | 工时 | 15 | 26 | 28 | 17 | 32 | 37 | 43 | 85 | 94 | 103 | 114 | 131 | 143 | 155 | 186 | 192 | 203 | 217 | 249
初 级 工 | 工时 | 7 | 12 | 13 | 8 | 14 | 17 | 20 | 39 | 43 | 47 | 52 | 60 | 65 | 70 | 84 | 87 | 92 | 98 | 113
合 计 | 工时 | 34 | 58 | 65 | 38 | 72 | 84 | 98 | 194 | 215 | 234 | 260 | 299 | 325 | 352 | 422 | 436 | 462 | 493 | 565
型 钢 | kg | 5 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 13 | 13 | 13 | 29 | 37 | 44 | 52 | 42 | 50 | 62 | 62 | 75 | 83 | 91 | 91
钢 管 | kg | 5.5 | 13 | 20 | 7.5 | 16 | 33 | 33 | 64 | 78 | 95 | 104 | 99 | 113 | 122 | 122 | 147 | 163 | 179 | 179
电 焊 条 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 9.9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18
调 合 漆 | kg | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 7.6
镀锌螺栓M 18×100～150 | 10套 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 2.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12
钢板垫板 | kg | 1.5 | 3.9 | 5 | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 8.6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13
载重汽车 5t | 台时 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
汽车起重机 5t | 台时 |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 9 | 9 | 9 | 1.7
汽车起重机 8t | 台时 | 单位:组(台) 08078: 1.1; 单位:组(台) 08082: 2; 单位:组(台) 08086: 3.8; 单位:组(台) 08090: 5.7
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 08072: 1.6; 08073: 3.7; 单位:组(台) 08074: 3.7
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 08072 | 08073 | 08074 | 08075 | 08076 | 08077 | 08078 | 08079 | 08080 | 08081 | 08082 | 08083 | 08084 | 08085 | 08086 | 08087 | 08088 | 08089 | 08090

## 八-4 互感器、避雷器、熔断器
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器
（1）电流互感器
单位:台
定 额 编 号 |  | 08091 | 08092 | 08093 | 08094 | 08095
项 目 | 单位 | 电 压 （kV）
|  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
工 长 | 工时 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
高 级 工 | 工时 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17
中 级 工 | 工时 | 4 | 8 | 15 | 20 | 26
初 级 工 | 工时 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12
合 计 | 工时 | 10 | 19 | 34 | 46 | 58
型 钢 | kg | 6.1 | 7.7 | 9.3 | 12 | 12
电 焊 条 | kg | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6
变压器油 | kg | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4
调 合 漆 | kg | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6
镀锌螺栓M 16×14～60 | 10套 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5
钢板垫板 | kg | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
载重汽车 5t | 台时 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.3
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 3.1
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08091 | 08092 | 08093 | 08094 | 08095
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器
（2）电压互感器
单位:台
定 额 编 号 |  | 08096 | 08097 | 08098 | 08099 | 08100
项 目 | 单位 | 电 压 （kV）
|  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
工 长 | 工时 | 0.4 | 2 | 3 | 3 | 4
高 级 工 | 工时 | 2 | 11 | 16 | 17 | 22
中 级 工 | 工时 | 3.2 | 17 | 23 | 26 | 32
初 级 工 | 工时 | 1.4 | 8 | 11 | 12 | 14
合 计 | 工时 | 7 | 38 | 53 | 58 | 72
型 钢 | kg | 6 | 8 | 12 | 13 | 15
电 焊 条 | kg | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 3.5 | 4
变压器油 | kg | 1 | 4.6 | 14 | 16 | 18
调 合 漆 | kg | 0.8 | 1.8 | 4.5 | 5 | 5.7
镀锌螺栓M 16×14～60 | 10套 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
钢板垫板 | kg | 1.2 | 2.7 | 6.5 | 7.5 | 8.6
其他材料费 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
载重汽车 5t | 台时 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 2.9
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.3 | 2 | 2.5 | 4.6 | 4.6
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08096 | 08097 | 08098 | 08099 | 08100
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器
（3）避雷器安装
单位:组
定 额 编 号 |  | 08101 | 08102 | 08103 | 08104 | 08105
项 目 | 单位 | 电 压 （kV）
|  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
工 长 | 工时 | 0.7 | 2 | 5 | 6 | 8
高 级 工 | 工时 | 3.6 | 11 | 25 | 31 | 39
中 级 工 | 工时 | 5.3 | 17 | 37 | 45 | 57
初 级 工 | 工时 | 2.4 | 8 | 17 | 21 | 26
合 计 | 工时 | 12 | 38 | 84 | 103 | 130
型 钢 | kg | 4.4 | 14 | 17 | 19 | 21
紫 铜 片 | kg | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2
氧 气 | m3 |  | 4.1 | 5.2 | 6 | 6.6
电 焊 条 | kg | 0.6 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 7.2
乙 炔 气 | m3 |  | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7
调 合 漆 | kg | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 5.1
镀锌螺栓M 18×100～150 | 10套 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.5
钢板垫板 | kg | 1.3 | 6.1 | 7.5 | 8.4 | 9.3
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
载重汽车 5t | 台时 |  | 1.7 | 3.1
汽车起重机 12t | 台时 |  |  |  | 4 | 4
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3.9 | 4.5
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08101 | 08102 | 08103 | 08104 | 08105
八 - 4 互感器、避雷器、熔断器
（4）高压熔断器
单位:组
定 额 编 号 |  | 08106
项 目 | 单位 | 电 压 （kV）
35
工 长 | 工时 | 1.8
高 级 工 | 工时 | 8
中 级 工 | 工时 | 11
初 级 工 | 工时 | 5.2
合 计 | 工时 | 26
型 钢 | kg | 6.8
电 焊 条 | kg | 0.5
调 合 漆 | kg | 0.3
镀锌螺栓M 12×80～160 | 10套 | 1.8
钢板垫板 | kg | 0.7
其他材料费 | % | 17
卷 扬 机 5t | 台时 | 0.7
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.6
其他机械费 | % | 10
定 额 编 号 |  | 08096

## 八-5 一次拉线及其他设备
八 - 5 一次拉线及其他设备
（1）高频阻波器
单位:只
定 额 编 号 |  | 08107 | 08108 | 08109 | 08110 | 08111
项 目 | 单位 | 规 格 （A/kV）
|  | ≤500/35 | ≤800/110 | ≤1200/220 | ≤1500/330 | ≤2500/500
工 长 | 工时 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
高 级 工 | 工时 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13
中 级 工 | 工时 | 6 | 8 | 14 | 15 | 19
初 级 工 | 工时 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
合 计 | 工时 | 14 | 19 | 31 | 35 | 43
直 角 挂 板 Z-12 | 只 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.7 | 6
球 头 挂 环 Q-6 | 个 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | 4.8
碗 头 挂 环 W-6 | 个 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | 4.8
其他材料费 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
卷 扬 机 5t | 台时 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 4.7
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08107 | 08108 | 08109 | 08110 | 08111
八 - 5 一次拉线及其他设备
（2）耦合电容器
单位:台
定 额 编 号 |  | 08112 | 08113 | 08114 | 08115
项 目 | 单位 | 型 号 规 格
|  | QY35 | QY110/3 | QY220/3 | QY330/3
工 长 | 工时 | 1 | 0.7 | 2 | 3
高 级 工 | 工时 | 3 | 4 | 9 | 13
中 级 工 | 工时 | 4 | 5.7 | 14 | 19
初 级 工 | 工时 | 2 | 2.6 | 6 | 8
合 计 | 工时 | 10 | 13 | 31 | 43
型 钢 | kg | 5.7 | 6.9 | 45 | 55
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.6
调 合 漆 | kg | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 3.2
镀锌螺栓M 12×14～75 | 10套 | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 4.8
其他材料费 | % | 13 | 13 | 13 | 13
汽车起重机 5t | 台时 | 0.5 | 1.2 | 3.9 | 5.1
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 08112 | 08113 | 08114 | 08115
八 - 5 一次拉线及其他设备
（3）一次拉线
单位:100m/单相
定 额 编 号 |  | 08116 | 08117 | 08118 | 08119 | 08120
项 目 | 单位 | 电 压 （kV） |  |  |  | 用双串绝 缘子外加
|  | ≤35 | ≤110 | ≤220 | >220 | 110~220kV
工 长 | 工时 | 5 | 6 | 9 | 14 | 0.5
高 级 工 | 工时 | 26 | 29 | 43 | 70 | 2.5
中 级 工 | 工时 | 38 | 43 | 63 | 103 | 3.7
初 级 工 | 工时 | 17 | 20 | 28 | 47 | 1.7
合 计 | 工时 | 86 | 98 | 143 | 234 | 8.4
汽 油70# | kg | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 8
镀锌螺栓M 14×14～70 | 10套 | 2.9 | 4 | 4 | 7.6
直 角 挂 板 Z-12 | 只 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
球 头 挂 环 Q-6 | 个 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
碗 头 挂 环 W-6 | 个 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
U 型 环 U-16 | 个 |  |  |  |  | 7.1
二 联 L-16 | 块 |  |  |  |  | 7.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 11
载重汽车 5t | 台时 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4
汽车起重机 5t | 台时 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
卷 扬 机 5t | 台时 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 0.2
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 08116 | 08117 | 08118 | 08119 | 08120
八 - 5 一次拉线及其他设备
（4）铝管型母线
单位:100m/单相
定 额 编 号 |  | 08121 | 08122 | 08123 | 08124 | 08125 | 08126
项 目 | 单位 | ≤ 220 kV |  |  | > 220 kV
铝 管 Φ≤mm
|  | 50 | 80 | 114 | 50 | 80 | 114
工 长 | 工时 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
高 级 工 | 工时 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13
中 级 工 | 工时 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19
初 级 工 | 工时 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
合 计 | 工时 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 43
型 钢 | kg | 2.4 | 3 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 3.8
氩 气 | kg | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8
磁漆(酚醛) | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5
镀锌螺栓M 12×14～75 | 10套 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4
固定金具MGG-80～120 | 套 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8
其他材料费 | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
氩 弧 焊 机 | 台时 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4
普通车床Φ400×600 | 台时 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 08121 | 08122 | 08123 | 08124 | 08125 | 08126
八 - 5 一次拉线及其他设备
（4）钢管型母线
单位:100m/单相
定 额 编 号 |  | 08127 | 08128 | 08129 | 08130 | 08131 | 08132
项 目 | 单位 | ≤ 220 kV |  |  | > 220 kV
钢 管 Φ≤mm
|  | 50 | 80 | 114 | 50 | 80 | 114
工 长 | 工时 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
高 级 工 | 工时 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
中 级 工 | 工时 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23
初 级 工 | 工时 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11
合 计 | 工时 | 31 | 35 | 40 | 43 | 48 | 53
型 钢 | kg | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3
电 焊 条 | kg | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
磁漆(酚醛) | kg | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6
镀锌螺栓M 12×14～75 | 10套 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8
固定金具MGT | 套 | 4 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 6.4
其他材料费 | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
电 焊 机 20 ～ 30kvA | 台时 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14
普通车床Φ400×600 | 台时 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.8
其他机械费 | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
定 额 编 号 |  | 08127 | 08128 | 08129 | 08130 | 08131 | 08132

## 九、通信设备安装说明
第 九 章
通 信 设 备 安 装
说 明
一、本章包括载波通信、生产调度通信、生产管理通信、微波通信和卫星通信等设备安
装共五节。
二、载波通信设备安装
1、本节按电压等级及载波机台数选用子目，“第一台”与“连续一台”子目的区别在于
“第一台”子目内包括了几台共用的电源设备。当变电站载波通信有两种不同电压等级时，
应按高压电等级采用“第一台”子目，其余各台均按各台电压等级的“连续一台”子目计算。
2、一组电源设备，包括交流机组一套、交流稳压器二台、电源自动切换盘一块。
3、载波机的配套装置，包括高频阻波器、高压耦合电容器、结合滤波器、单相户外式
接地闸刀、高频同轴电缆。配套装置的数量和载波器的台数相同。
4、工作内容，包括设备器材检查、清扫、搬运、安装、调试及完工清理。
5、高频阻波器和高压耦合电容器安装已包括在第八章第五节一次拉线及其他安装定额内。
未计价材料，包括通信线、电缆、埋设管材、瓷瓶和设备基础所用的钢材。
三、生产调度通信设备安装
1、本节以调度电话总机容量编列子目。
2、工作内容，包括调度电话总机、电话分机、电源设备、配线架、分线盒、铃流发生器、
未计价材料，包括设备基础型钢、通信线、电缆、埋设管材、出线瓷瓶。
四、生产管理通信设备安装
1、本节以自动电话交换机总容量编列子目。
2、程控通信设备的工作内容，包括程控机及配套电话机安装，分线盒、接线盒及总机房
电话线安装。不包括电源设备及防雷接地的安装。
未计价材料，包括通信线、电缆、埋设管材、瓷瓶和设备基础所用的钢材。
五、微波通信设备安装
1、设备安装，包括搬运、开箱检查，微波机、电视解调盘、监测机及交流稳压器安装，
接线及核对等工作内容。
2、天线安装，包括搬运、吊装就位、固定及对俯仰角等内容，但不包括铁塔站本身安装。
未计价材料，包括通信线、电缆、埋设管材、瓷瓶和设备基础所用的钢材。
六、卫星通信设备安装
1、设备安装，包括天线座架、天线主副反射面、驱动及附属设备安装调试，天馈线系统
调试，地球站设备的站内环测、验证测试及连通测试等工作内容。
2、不包括电源设备及防雷接地安装。
七、本章定额不包括对外通信线路架设和微波塔的安装。

## 九-1 载波通信设备
九-1 载波通信设备
单位:台
定 额 编 号 |  | 09001 | 09002 | 09003 | 09004 | 09005 | 09006 | 09007 | 09008
项 目 | 单位 | 09001: 35kV载波通信; 09003: 110kV载波通信; 09005: 220kV载波通信; 09007: 330kV载波通信
|  | 第一台 | 连续一台 | 第一台 | 连续一台 | 第一台 | 连续一台 | 第一台 | 连续一台
工 长 | 工时 | 12 | 9 | 26 | 22 | 29 | 24 | 45 | 40
高 级 工 | 工时 | 72 | 52 | 154 | 131 | 175 | 142 | 273 | 240
中 级 工 | 工时 | 108 | 79 | 231 | 196 | 263 | 213 | 410 | 360
初 级 工 | 工时 | 48 | 35 | 103 | 87 | 117 | 95 | 182 | 159
合 计 | 工时 | 240 | 175 | 514 | 436 | 584 | 474 | 910 | 799
电焊条 | kg | 2 | 1.3 | 5 | 2.4 | 5.8 | 2.9 | 8 | 5.6
焊锡 | kg | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7
调合漆 | kg | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1
防锈漆 | kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7
塑料软管 | kg | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.6
铅丝 Φ4.0 | kg | 09005: 4; 09007: 7.5; 单位:台 09008: 6.5
胶木线夹 | 付 | 09001: 10; 09003: 10; 09005: 10; 09007: 10
镀锌螺栓 M10×14～70 | 套 | 6.1 |  | 15 |  | 22 | 15 | 40 | 30
M12×14～75 | 套 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
M18×100～150 | 套 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 20 | 12
膨胀螺栓 Φ10 | 套 | 09007: 8
Φ12 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
木脚手架杆 | 根 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7
脚手板 | 块 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4
焊锡丝 | kg | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5
其他材料费 | % | 11 | 11 | 20 | 19 | 14 | 20 | 20 | 12
载重汽车 5t | 台时 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3
汽车起重机 5t | 台时 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3
卷扬机 | 台时 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3
电焊机 20～30kVA | 台时 | 4.8 | 1.3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 18 | 12
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 09001 | 09002 | 09003 | 09004 | 09005 | 09006 | 09007 | 09008

## 九-2 生产调度通信设备
九-2 生产调度通信设备
单位:套
定 额 编 号 |  | 09009 | 09010 | 09011
项 目 | 单位 | 总机容量（门）
|  | 20 | 40 | 70
工 长 | 工时 | 24 | 34 | 61
高 级 工 | 工时 | 146 | 203 | 367
中 级 工 | 工时 | 220 | 304 | 550
初 级 工 | 工时 | 98 | 135 | 244
合 计 | 工时 | 488 | 676 | 1222
焊锡 | kg | 0.5 | 0.6 | 1.2
塑料软管 Φ6 | m | 0.9 | 2 | 3.5
塑料膨胀管 Φ6～8 | 个 | 216 | 416 | 743
塑料导线 | m | 178 | 326 | 565
铜接线端子 30A | 只 | 25 | 45 | 120
钢管管接头 3×25～32 | 个 | 6.8 | 8.2 | 15
锁紧螺母 3×15～20 | 个 | 112 | 156 | 267
塑料护口 15～20 | 个 | 112 | 156 | 267
焊锡丝 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3
各种穿钉 | 付 | 15 | 20 | 35
塑料槽板 | m | 74 | 130 | 262
其他材料费 | % | 12 | 11 | 9
载重汽车 5t | 台时 | 5.3 | 5.3 | 5.3
吹风机 3m3/min | 台时 | 0.4 | 1 | 2.1
电焊机 20～30kVA | 台时 | 5.5 | 16 | 33
电动弯管机 | 台时 | 0.3 | 0.6 | 1.2
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 09009 | 09010 | 09011

## 九-3 生产管理通信设备
九-3 生产管理通信设备
程控通信设备
单位:套
定 额 编 号 |  | 09012 | 09013 | 09014 | 09015 | 09016 | 09017
项 目 | 单位 | 交换机容量（门）
|  | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200
工 长 | 工时 | 66 | 121 | 236 | 779 | 924 | 1110
高 级 工 | 工时 | 396 | 729 | 1415 | 4673 | 5548 | 6657
中 级 工 | 工时 | 595 | 1093 | 2121 | 7010 | 8322 | 9986
初 级 工 | 工时 | 264 | 486 | 942 | 3116 | 3699 | 4438
合 计 | 工时 | 1321 | 2429 | 4714 | 15578 | 18493 | 22191
电话线 | m | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1200
塑料膨胀管 | 个 | 2380 | 4759 | 9518 | 19035 | 23793 | 28552
镀锌螺栓 | 套 | 2380 | 4759 | 9518 | 19035 | 23793 | 28552
镀锌铁丝 | kg | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8
其他材料费 | % | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13
载重汽车 5t | 台时 | 4 | 8 | 10 | 16 | 19 | 21
其他机械费 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
定 额 编 号 |  | 09012 | 09013 | 09014 | 09015 | 09016 | 09017

## 九-4 微波通信设备
九-4 微波通信设备
单位:套
定 额 编 号 |  | 09018 | 09019 | 09020
项 目 | 单位 | 设备安装 | 铁塔站天线（m）
|  |  | ≤60 | ≤80
工 长 | 工时 | 5 | 54 | 62
高 级 工 | 工时 | 31 | 322 | 370
中 级 工 | 工时 | 46 | 483 | 556
初 级 工 | 工时 | 21 | 214 | 247
合 计 | 工时 | 103 | 1073 | 1235
角钢 | kg | 5.2
木材 | m3 |  | 0.1 | 0.1
汽油 70# | kg | 0.4 | 2 | 2
塑料软管 | m | 2
黑胶布 | 卷 | 0.2
铅丝 Φ1.5 | kg | 0.5
铁件 | kg |  | 20 | 20
馈线卡簧 | kg |  | 40 | 40
镀锌螺栓 M8×20～35 | 套 | 12
M12～100 | 套 | 4
电焊条 | kg |  | 1 | 1
焊锡丝 | kg | 0.5
双芯屏线 | m | 6
双芯线插头 | 个 | 2
钩头螺栓 Φ10 | 套 | 1
塑料电缆 | m | 4.5
其他材料费 | % | 8 | 8 | 8
载重汽车 5t | 台时 | 1.1 | 5.3 | 5.3
卷扬机 | 台时 |  | 6.8 | 6.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 0.6 | 12 | 12
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 09018 | 09019 | 09020

## 九-5 卫星通信设备
九-5 卫星通信设备
单位:站
定 额 编 号 |  | 09021 | 09022 | 09023
项 目 | 单位 | 天线直径（m）
|  | 6～8 | 9～11 | 12～13
工 长 | 工时 | 1897 | 2296 | 2483
高 级 工 | 工时 | 11381 | 13774 | 14903
中 级 工 | 工时 | 17072 | 20661 | 22354
初 级 工 | 工时 | 7587 | 9183 | 9935
合 计 | 工时 | 37937 | 45914 | 49675
锡黄铜焊丝 | kg | 9 | 10 | 11
焊锡 | kg | 13 | 13 | 13
氯磺化底漆 | kg | 101 | 139 | 158
汽油 | kg | 179 | 221 | 249
柴油 | kg | 50 | 62 | 78
不锈钢丝 | kg | 3 | 7 | 8
其他材料费 | % | 16 | 14 | 14
汽车起重机 8t | 台时 | 100 | 116 | 122
汽车起重机 16t | 台时 | 11 | 33 | 44
汽车起重机 30t | 台时 | 11 | 22 | 22
电焊机 20～30kVA | 台时 | 46 | 46 | 46
空气压缩机 0.6m3/min | 台时 | 38 | 63 | 95
载重汽车 5t | 台时 | 22 | 44 | 50
其他机械费 | % | 15 | 15 | 16
定 额 编 号 |  | 09021 | 09022 | 09023

## 十、电气调整说明
第 十 章
电 气 调 整
说 明
一、本章包括水轮发电机组系统、电力变压器系统、自动及特殊保护装置、母线系统、
接地装置、起重及电传设备、直流及硅整流设备、电动机、避雷器及耦合电容器设备的调整
共九节。
二、本章定额中的材料费和机械费（仪表使用费）按人工费的100%计算，其中材料费为5%，
机械费为95%。
三、水轮发电机组系统
1、工作内容，包括机组本体、机组引出口至主变压器低压侧和发电电压母线及中性点等
范围内的一次设备（如断路器、隔离开关、互感器、避雷器、消弧线圈、引出口母线或电缆等）
隶属于机组本体专用的控制、保护、测量及信号等二次设备和回路（如测量仪表、继电保护、
励磁系统、调速系统、信号系统、同期回路等），以及机组专用和机旁动力电源供电装置（如
机房盘）等的调整试验工作。
2、本节定额不包括备用励磁系统、全厂合用同期装置及机组启动试运转期间的调试（包括
在联合试运转费内）。
3、本节按机组单机容量选用子目。
四、电力变压器系统
1、工作内容，包括变压器本体、高低压侧断路器、隔离开关、互感器、避雷器、冷却装置
继电保护和测量仪表等一次回路（母线或电缆）和二次回路的调整试验，还包括变压器的油耐压
试验和空载投入试验。
2、本节定额不包括避雷器、消弧线圈、接地装置、馈电线路及母线系统的调整试验工作。
3、如有“带负荷调压装置”调试时，定额乘以1.12系数。
4、单相变压器如带一台备用变压器时，定额乘以1.2系数。
5、本节定额系根据双卷变压器编制，如遇三卷变压器则按同容量定额乘以1.2系数。
五、自动及特殊保护装置
1、工作内容，包括装置本体、继电器及二次回路的检查试验和投入运行。
2、备用电源自动投入装置调整试验，系按一段母线只有一台工作电源断路器和一台备用
电源断路器为一系统计算。
3、特殊保护装置调整以构成一个保护回路为一套计算。
4、失灵保护可套用故障录波器定额。
5、高频保护包括收、发讯机。
六、母线系统
1、工作内容，包括母线安装后耐压、压接母线的接触电阻测试、环型小母线检查和母线
绝缘监视装置、电压互感器、避雷器等的调整试验工作。
2、本节定额不包括特殊保护装置的调整试验和35kV以上母线及设备耐压试验。
3、1kV以下的母线系统，适用于低压配电装置母线，不适用于母线通道和动力配电箱的
母线调整试验。
4、母线系统，是以一段母线上有一组电压互感器为一个系统计算，旁路母线、联络断路器
及分段断路器，可套用相同电压等级的母线系统子目。
七、接地装置
1、工作内容，包括避雷针接地、电阻测试及整个电站接地网电阻测试工作。
2、电站接地网电阻测试系指较大范围接地网，定额中未包括测试用临时接地板制作安装和
其所需的导线摊销，导线可按30%计算摊销。
八、起重设备及电传设备
1、工作内容，包括电动机本体、控制器、控制盘、电阻、继电保护、测量仪表、各元件及
二次回路和空载运转的调整试验工作。
2、本节不包括电源滑触线及联络开关、电源开关、联销开关的调整试验工作，应另套1kV
以下输电系统调整试验定额。
3、起重设备按起重能力或设备自重选用子目，电梯按4m为一层（站）。
4、半自动电梯，套用自动电梯相应定额子目乘以0.6系数。
九、直流及硅整流设备
1、工作内容，包括电机开关、调压起动设备、整流变压器及一、二次回路的调整试验工作。
2、可控硅整流设备的调试，应按相应硅整流设备定额乘以1.4系数。
十、电动机
工作内容，包括电动机本体、隔离开关、启动设备及控制回路的调整试验工作。
十一、避雷器及耦合电容器设备
工作内容，包括避雷器及耦合电容器的调整试验工作。
十二、其他
1、本章不包括各种电器设备烘干处理、电缆故障查找、电动机抽芯检查以及由于设备元件
缺陷造成的更换和修理，亦未考虑由于设备元件质量低劣对调试工效的影响。
2、本章各电气调整定额中已包括的设备，不能再套单个设备的电气调整定额。

## 十-1 水轮发电机组系统
十-1 水轮发电机组系统
单位:系统
定 额 编 号 |  | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007
项 目 | 单位 | 容量（MW）
|  | 50～75 | ≤150 | ≤200 | ≤250 | ≤300 | ≤500 | >500
工 长 | 工时 | 187 | 234 | 292 | 336 | 370 | 406 | 446
高 级 工 | 工时 | 1560 | 1944 | 2432 | 2799 | 3077 | 3384 | 3722
中 级 工 | 工时 | 1092 | 1361 | 1702 | 1959 | 2154 | 2369 | 2605
初 级 工 | 工时 | 280 | 350 | 438 | 503 | 554 | 609 | 670
合 计 | 工时 | 3119 | 3889 | 4864 | 5597 | 6155 | 6768 | 7443
定 额 编 号 |  | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007

## 十-2 电力变压器系统
十-2 电力变压器系统
(1)三相
单位:系统
定 额 编 号 |  | 10008 | 10009 | 10010 | 10011 | 10012 | 10013 | 10014 | 10015
项 目 | 单位 | 10008: 容量（MVA）
|  | ≤0.56 | ≤7.5 | ≤20 | ≤60 | ≤150 | ≤240 | ≤300 | ≤360
工 长 | 工时 | 11 | 26 | 40 | 52 | 66 | 78 | 96 | 106
高 级 工 | 工时 | 92 | 215 | 330 | 435 | 546 | 655 | 797 | 881
中 级 工 | 工时 | 64 | 150 | 231 | 304 | 382 | 458 | 558 | 617
初 级 工 | 工时 | 16 | 39 | 59 | 78 | 98 | 118 | 143 | 158
合 计 | 工时 | 183 | 430 | 660 | 869 | 1092 | 1309 | 1594 | 1762
定 额 编 号 |  | 10008 | 10009 | 10010 | 10011 | 10012 | 10013 | 10014 | 10015
(2)单相
单位:系统
定 额 编 号 |  | 10016 | 10017 | 10018 | 10019 | 10020
项 目 | 单位 | 10008: 容量（MVA）
|  | ≤10.5 | ≤20 | ≤60 | ≤120 | ≤250
工 长 | 工时 | 39 | 47 | 60 | 78 | 114
高 级 工 | 工时 | 325 | 393 | 498 | 655 | 943
中 级 工 | 工时 | 227 | 275 | 348 | 458 | 661
初 级 工 | 工时 | 58 | 71 | 90 | 118 | 170
合 计 | 工时 | 649 | 786 | 996 | 1309 | 1888
定 额 编 号 |  | 10016 | 10017 | 10018 | 10019 | 10020

## 十-3 自动及特殊保护装置
十-3 自动及特殊保护装置
(1)自动投入装置
单位:系统
定 额 编 号 |  | 10021 | 10022 | 10023 | 10024 | 10025 | 10026 | 10027 | 10028 | 10029
项 目 | 单位 | 备用电源自动投入 | 备用电动机自动投入 | 线路自动重合闸 |  | 综合重合闸装置 | 自动调频 | 同期装置
|  |  | ≤7.5 | 单侧电源 | 双侧电源 | ≤60 | ≤150 | 自动 | 手动 | 半自动无励磁式
工 长 | 工时 | 4 | 2 | 2 | 10 | 23 | 27 | 19 | 7 | 11
高 级 工 | 工时 | 37 | 16 | 16 | 90 | 194 | 226 | 162 | 63 | 94
中 级 工 | 工时 | 26 | 11 | 11 | 62 | 136 | 158 | 114 | 44 | 66
初 级 工 | 工时 | 6 | 3 | 3 | 16 | 35 | 41 | 30 | 11 | 17
合 计 | 工时 | 73 | 32 | 32 | 178 | 388 | 452 | 325 | 125 | 188
定 额 编 号 |  | 10021 | 10022 | 10023 | 10024 | 10025 | 10026 | 10027 | 10028 | 10029
(2)特殊保护装置
单位:套(台)
定 额 编 号 |  | 10030 | 10031 | 10032 | 10033 | 10034 | 10035 | 10036 | 10037 | 10038 | 10039 | 10040 | 10041 | 10042 | 10043
项 目 | 单位 | 振荡闭锁装置 | 距离保护装置 | 高频保护装置 | 三段以上零序保护装置 | 线路纵横差保护装置 | 失磁保护 | 母线差动保护 | 故障录波器 | 交流器断线保护 | 水位测量收发信号 | 可控硅励磁 | 备用励磁 | 发电机特殊保护 | 断路器失灵保护
|  |  | ≤20 |  | ≤60 | ≤120 | ≤250
工 长 | 工时 | 5 | 23 | 28 | 10 | 7 | 3 | 11 | 18 | 9 | 8 | 56 | 47 | 13 | 17
高 级 工 | 工时 | 42 | 194 | 230 | 89 | 58 | 26 | 94 | 146 | 74 | 76 | 472 | 393 | 110 | 146
中 级 工 | 工时 | 29 | 136 | 162 | 62 | 40 | 18 | 66 | 102 | 51 | 53 | 330 | 275 | 76 | 102
初 级 工 | 工时 | 8 | 35 | 41 | 16 | 10 | 5 | 17 | 26 | 14 | 13 | 84 | 70 | 19 | 26
合 计 | 工时 | 84 | 388 | 461 | 177 | 115 | 52 | 188 | 292 | 148 | 150 | 942 | 785 | 218 | 291
定 额 编 号 |  | 10030 | 10031 | 10032 | 10033 | 10034 | 10035 | 10036 | 10037 | 10038 | 10039 | 10040 | 10041 | 10042 | 10043
(3)事故照明及中央信号装置
单位:套(台)
定 额 编 号 |  | 10030: 10044; 10031: 10045; 10032: 10046; 10033: 10047; 10034: 10048; 10035: 10049
项 目 | 单位 | 10030: 事故照明切换装置; 10031: 蓄电池及直流盘监视; 10032: 按周波减负荷装置; 10033: 远动装置(本体); 10034: 变送器屏; 10035: 中央信号装置
工 长 | 工时 | 10030: 2; 10031: 8; 10032: 10; 10033: 38; 10034: 31; 10035: 19
高 级 工 | 工时 | 10030: 16; 10031: 68; 10032: 89; 10033: 320; 10034: 257; 10035: 158
中 级 工 | 工时 | 10030: 11; 10031: 48; 10032: 62; 10033: 224; 10034: 180; 10035: 110
初 级 工 | 工时 | 10030: 3; 10031: 12; 10032: 16; 10033: 57; 10034: 46; 10035: 28
合 计 | 工时 | 10030: 32; 10031: 136; 10032: 177; 10033: 639; 10034: 514; 10035: 315
定 额 编 号 |  | 10030: 10044; 10031: 10045; 10032: 10046; 10033: 10047; 10034: 10048; 10035: 10049

## 十-4 母线系统
十-4 母线系统
单位:段(系统)
定 额 编 号 |  | 10050 | 10051 | 10052 | 10053 | 10054 | 10055
项 目 | 单位 | 母线电压(kV)
|  | ≤1 | ≤10 | ≤35 | ≤220 | ≤330 | ≤500
工 长 | 工时 | 2 | 6 | 10 | 14 | 22 | 27
高 级 工 | 工时 | 16 | 52 | 84 | 121 | 178 | 230
中 级 工 | 工时 | 11 | 37 | 58 | 84 | 125 | 162
初 级 工 | 工时 | 3 | 10 | 15 | 22 | 31 | 42
合 计 | 工时 | 32 | 105 | 167 | 241 | 356 | 461
定 额 编 号 |  | 10050 | 10051 | 10052 | 10053 | 10054 | 10055

## 十-5 接地装置
十-5 接地装置
单位:根(系统)
定 额 编 号 |  | 10056 | 10057
项 目 | 单位 | 接地极(根) | 接地网(系统)
工 长 | 工时 | 1 | 31
高 级 工 | 工时 | 10 | 259
中 级 工 | 工时 | 7 | 182
初 级 工 | 工时 | 2 | 46
合 计 | 工时 | 20 | 518
定 额 编 号 |  | 10056 | 10057

## 十-6 起重及电传设备
十-6 起重及电传设备
(1)桥式起重机
单位:台
定 额 编 号 |  | 10058 | 10059 | 10060 | 10061 | 10062 | 10063 | 10064 | 10065 | 10066
项 目 | 单位 | 10058: 主 钩 起 重 能 力 (t)
|  | ≤10 | ≤15 | ≤30 | ≤50 | ≤75 | ≤200 | ≤600 | ≤800 | ≤1200
工 长 | 工时 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 28
高 级 工 | 工时 | 52 | 66 | 74 | 84 | 92 | 105 | 144 | 183 | 230
中 级 工 | 工时 | 37 | 46 | 51 | 58 | 64 | 74 | 101 | 128 | 162
初 级 工 | 工时 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 34 | 41
合 计 | 工时 | 105 | 132 | 148 | 167 | 183 | 210 | 289 | 367 | 461
定 额 编 号 |  | 10058 | 10059 | 10060 | 10061 | 10062 | 10063 | 10064 | 10065 | 10066
(2)门式起重机
单位:台
定 额 编 号 |  | 10058: 10067; 10059: 10068; 10060: 10069; 10061: 10070
项 目 | 单位 | 10058: 设 备 自 重 (t)
|  | ≤50 | ≤200 | ≤600 | ≤800
工 长 | 工时 | 10058: 16; 10059: 26; 10060: 34; 10061: 47
高 级 工 | 工时 | 10058: 131; 10059: 210; 10060: 288; 10061: 393
中 级 工 | 工时 | 10058: 92; 10059: 146; 10060: 202; 10061: 275
初 级 工 | 工时 | 10058: 23; 10059: 38; 10060: 52; 10061: 71
合 计 | 工时 | 10058: 262; 10059: 420; 10060: 576; 10061: 786
定 额 编 号 |  | 10058: 10067; 10059: 10068; 10060: 10069; 10061: 10070
(3)油压启闭机
单位:台
定 额 编 号 |  | 10058: 10071; 10059: 10072
项 目 | 单位 | 10058: 设 备 自 重 (t)
|  | 快速 | 非快速
工 长 | 工时 | 10058: 13; 10059: 8
高 级 工 | 工时 | 10058: 105; 10059: 66
中 级 工 | 工时 | 10058: 74; 10059: 46
初 级 工 | 工时 | 10058: 18; 10059: 12
合 计 | 工时 | 10058: 210; 10059: 132
定 额 编 号 |  | 10058: 10071; 10059: 10072
(4)固定式卷扬机
单位:台
定 额 编 号 |  | 10058: 10073; 10059: 10074; 10060: 10075; 10061: 10076
项 目 | 单位 | 10058: 设 备 自 重 (t)
|  | ≤5 | ≤10 | ≤30 | >30
工 长 | 工时 | 10058: 2; 10059: 4; 10060: 7; 10061: 14
高 级 工 | 工时 | 10058: 18; 10059: 34; 10060: 63; 10061: 115
中 级 工 | 工时 | 10058: 13; 10059: 24; 10060: 44; 10061: 81
初 级 工 | 工时 | 10058: 3; 10059: 6; 10060: 11; 10061: 21
合 计 | 工时 | 10058: 36; 10059: 68; 10060: 125; 10061: 231
定 额 编 号 |  | 10058: 10073; 10059: 10074; 10060: 10075; 10061: 10076
(5)交流自动电梯(信号式集控)
单位:部
定 额 编 号 |  | 10077 | 10078 | 10079 | 10080 | 10081 | 10082 | 10083
项 目 | 单位 | 10058: 层(站)/m
|  | 5/20 | 10/40 | 15/60 | 20/80 | 30/120 | 40/160 | 50/200
工 长 | 工时 | 13 | 19 | 27 | 34 | 49 | 64 | 79
高 级 工 | 工时 | 105 | 162 | 226 | 288 | 409 | 534 | 661
中 级 工 | 工时 | 74 | 114 | 158 | 202 | 286 | 374 | 462
初 级 工 | 工时 | 18 | 30 | 41 | 52 | 74 | 96 | 119
合 计 | 工时 | 210 | 325 | 452 | 576 | 818 | 1068 | 1321
定 额 编 号 |  | 10077 | 10078 | 10079 | 10080 | 10081 | 10082 | 10083
(6)其他
单位:台
定 额 编 号 |  | 10058: 10084; 10059: 10085; 10060: 10086
项 目 | 单位 | 10058: 电动葫芦; 10059: 电动闸阀; 10060: 蝴蝶阀及旁通阀
工 长 | 工时 | 10058: 1; 10059: 1; 10060: 14
高 级 工 | 工时 | 10058: 10; 10059: 8; 10060: 115
中 级 工 | 工时 | 10058: 7; 10059: 5; 10060: 81
初 级 工 | 工时 | 10058: 2; 10059: 1; 10060: 21
合 计 | 工时 | 10058: 20; 10059: 15; 10060: 231
定 额 编 号 |  | 10058: 10084; 10059: 10085; 10060: 10086

## 十-7 直流及硅整流设备
十-7 直流及硅整流设备
单位:系统
定 额 编 号 |  | 10087 | 10088 | 10089
项 目 | 单位 | 直流电机 ≤100kW | 硅整流(电压V)
|  |  | ≤36 | ≤220
工 长 | 工时 | 7 | 7 | 10
高 级 工 | 工时 | 58 | 58 | 89
中 级 工 | 工时 | 40 | 40 | 62
初 级 工 | 工时 | 10 | 10 | 16
合 计 | 工时 | 115 | 115 | 177
定 额 编 号 |  | 10087 | 10088 | 10089

## 十-8 电动机
十-8 电动机
(1)低压电动机
单位:台(套)
定 额 编 号 |  | 10090 | 10091 | 10092 | 10093 | 10094
项 目 | 单位 | 低压/鼠笼电机 |  |  | 卷线型电机 | 有继电保护的电机
|  | 力开关控制 | 磁力启动 | 可调式控制
工 长 | 工时 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10
高 级 工 | 工时 | 10 | 21 | 42 | 52 | 84
中 级 工 | 工时 | 7 | 15 | 30 | 37 | 58
初 级 工 | 工时 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15
合 计 | 工时 | 20 | 43 | 84 | 105 | 167
定 额 编 号 |  | 10090 | 10091 | 10092 | 10093 | 10094
(2)高压电动机
单位:台(套)
定 额 编 号 |  | 10095 | 10096 | 10097 | 10098 | 10099 | 10100 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104
项 目 | 单位 | 10095: 高压/鼠笼电机; 10097: 卷线型电机; 10098: 同步电动机/降压启动; 10101: 同步电动机/直接启动(≤6000V)
|  | 直接启动 | 降压启动 |  | 1000kW | 2000kW | 4000kW | 500kW | 1000kW | 2000kW | 4000kW
工 长 | 工时 | 11 | 16 | 18 | 28 | 41 | 46 | 16 | 22 | 30 | 34
高 级 工 | 工时 | 92 | 131 | 152 | 236 | 341 | 382 | 131 | 183 | 250 | 288
中 级 工 | 工时 | 64 | 92 | 106 | 165 | 238 | 268 | 92 | 128 | 174 | 202
初 级 工 | 工时 | 16 | 23 | 27 | 42 | 62 | 69 | 23 | 34 | 45 | 52
合 计 | 工时 | 183 | 262 | 303 | 471 | 682 | 765 | 262 | 367 | 499 | 576
定 额 编 号 |  | 10095 | 10096 | 10097 | 10098 | 10099 | 10100 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104

## 十-9 避雷器、耦合电容器设备
十-9 避雷器、耦合电容器设备
单位:组
定 额 编 号 |  | 10105 | 10106 | 10107 | 10108 | 10109 | 10110
项 目 | 单位 | 电 压(kV)
|  | ≤20 | ≤35 | ≤110 | ≤220 | ≤330 | ≤500
工 长 | 工时 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17
高 级 工 | 工时 | 31 | 42 | 58 | 84 | 111 | 142
中 级 工 | 工时 | 22 | 29 | 40 | 58 | 78 | 99
初 级 工 | 工时 | 6 | 8 | 10 | 15 | 19 | 26
合 计 | 工时 | 63 | 84 | 115 | 167 | 222 | 284
定 额 编 号 |  | 10105 | 10106 | 10107 | 10108 | 10109 | 10110

## 十一、起重设备安装说明
第 十一 章
起 重 设 备 安 装
说 明
一、本章包括桥式起重机、门式起重机、油压启闭机、卷扬式启闭机、电梯、轨道和
滑触线安装共七节。
二、桥式起重机安装
1、工作内容：
（1）设备各部件清点、检查；
（2）大车架及行走机构安装；
（3）小车架及运行机构安装；
（4）起重机构安装；
（5）操作室、梯子栏杆、行程限制器及其他附件安装；
（6）电气设备安装和调整；
（7）空载和负荷试验（不包括负荷器材本身）。
2、本节以“台”为计量单位，按桥式起重机主钩起重能力选用子目。
3、有关桥式起重机的跨度、整体或分段到货、单小车或双小车负荷试验方式等问题均已
包括在定额内，使用时一律不作调整。
4、本节不包括轨道和滑触线安装、负荷试验物的制作和运输。
5、转子起吊如使用平衡梁时，桥式起重机的安装按主钩起重能力加平衡梁重量之和
选用子目，平衡梁的安装不再单列。
三、门式起重机安装
1、工作内容：
（1）设备各部件清点、检查；
（2）门机机架安装；
（3）行走机构安装；
（4）起重卷扬机构安装；
（5）操作室和梯子栏杆安装；
（6）行程限制器及其他附件安装；
（7）电气设备安装和调整；
（8）空载和负荷试验（不包括负荷器材本身）。
2、本节以“台”为计量单位，按门式起重机自重选用子目。适用于水利工程永久设备的
门式起重机安装。
3、本节不包括门式起重机行走轨道的安装、负荷试验物的制作和运输。
四、油压启闭机安装
1、工作内容：
（1）设备各部件清点、检查；
（2）埋设件及基础框架安装；
（3）设备本体安装；
（4）辅助设备及管路安装；
（5）油系统设备安装及油过滤；
（6）电气设备安装和调整；
（7）机械调整及耐压试验；
（8）与闸门连接及启闭试验。
2、本节以“台”为计量单位，按油压启闭机自重选用子目。
3、本节不包括系统油管的安装和设备用油。
五、卷扬式启闭机安装
1、工作内容：
（1）设备清点、检查；
（2）基础埋设；
（3）本体及附件安装；
（4）电气设备安装和调整
（5）与闸门连接及启闭试验。
2、本节以“台”为计量单位，按启闭机自重选用子目，适用于固定式或台车式、单节点
和双节点卷扬式的闸门启闭机安装。
3、本节系按固定卷扬式启闭机拟定，如为台车式时安装定额乘以1.2系数，单节点和
双节点不作调整。
4、本节不包括轨道安装。
5、本节亦适用于螺杆式启闭机安装。
六、电梯安装
1、工作内容：
（1）设备清点、检查；
（2）基础埋设；
（3）本体及轨道附件等安装；
（4）升降机械及传动装置安装；
（5）电气设备安装和调整；
（6）整体调整和试运转。
2、本节以“台”为计量单位，按升降高度选用子目。适用于水利工程中电梯设备的安装。
3、本节系以载重量5t及以内的自动客货两用电梯拟定，超过5t的大型电梯，安装定额
乘以1.2系数。
七、轨道安装
1、工作内容：
（1）基础埋设；
（2）轨道校正安装；
（3）附件安装。
2、本节以“双10m”（即单根轨道两侧各10m）为计量单位，按轨道型号选用定额。
3、本节适用于水利工程起重设备、变压器设备等所用轨道的安装。
4、本节不包括大车阻进器安装。阻进器的安装可套用第十二章第九节小型金属结构构件
安装定额。
5、安装弧形轨道时，人工、机械定额乘以1.2系数。
八、滑触线安装
1、工作内容：
（1）基础埋设；
（2）支架及绝缘子安装；
（3）滑触线及附件校正安装；
（4）连接电缆及轨道接零；
（5）辅助母线安装。
2、本节以“三相10m”为计量单位，按起重机重量选用子目。适用于水利工程各类移动式
起重机设备滑触线的安装。
未计价材料，包括滑触线、辅助母线及主要附件。

## 十一-1 桥式起重机
十一-1 桥式起重机
单位:台
定 额 编 号 |  | 11001 | 11002 | 11003 | 11004 | 11005 | 11006
项 目 | 单位 | 起重能力（ t ）
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100
工 长 | 工时 | 80 | 98 | 117 | 144 | 171 | 199
高 级 工 | 工时 | 402 | 490 | 582 | 719 | 858 | 996
中 级 工 | 工时 | 724 | 883 | 1049 | 1294 | 1543 | 1791
初 级 工 | 工时 | 402 | 490 | 582 | 719 | 858 | 996
合 计 | 工时 | 1608 | 1961 | 2330 | 2876 | 3430 | 3982
钢板 | kg | 76 | 94 | 112 | 158 | 204 | 250
型钢 | kg | 122 | 151 | 180 | 253 | 327 | 400
垫铁 | kg | 38 | 47 | 56 | 79 | 102 | 125
氧气 | m3 | 10 | 12 | 15 | 21 | 27 | 33
乙炔气 | m3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14
电焊条 | kg | 10 | 12 | 15 | 21 | 27 | 33
汽油70# | kg | 7 | 9 | 10 | 15 | 19 | 23
柴油0# | kg | 15 | 19 | 22 | 32 | 41 | 50
油漆 | kg | 9 | 11 | 13 | 18 | 23 | 28
木材 | m3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4
棉纱头 | kg | 12 | 15 | 18 | 25 | 33 | 40
机油 | kg | 9 | 11 | 13 | 19 | 24 | 30
黄油 | kg | 14 | 17 | 20 | 28 | 37 | 45
绝缘线 | m | 40 | 49 | 58 | 82 | 106 | 130
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 8t | 台时 | 15 | 18 | 21 | 27
汽车起重机 10t | 台时 |  |  |  |  | 12 | 16
门式起重机 10t | 台时 |  |  |  |  | 25 | 33
卷扬机 5t | 台时 | 29 | 35 | 44 | 57 | 83 | 109
电焊机 20～30kVA | 台时 | 9 | 11 | 13 | 17 | 25 | 33
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 9 | 11 | 13 | 17 | 25 | 33
载重汽车 5t | 台时 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 22
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11001 | 11002 | 11003 | 11004 | 11005 | 11006
单位:台
定 额 编 号 |  | 11007 | 11008 | 11009 | 11010 | 11011 | 11012
项 目 | 单位 | 起重能力（ t ）
|  | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300
工 长 | 工时 | 226 | 260 | 298 | 334 | 404 | 478
高 级 工 | 工时 | 1132 | 1304 | 1492 | 1671 | 2021 | 2391
中 级 工 | 工时 | 2038 | 2346 | 2684 | 3007 | 3638 | 4305
初 级 工 | 工时 | 1132 | 1304 | 1492 | 1671 | 2021 | 2391
合 计 | 工时 | 4528 | 5214 | 5966 | 6683 | 8084 | 9565
钢板 | kg | 291 | 336 | 376 | 416 | 456 | 536
型钢 | kg | 465 | 537 | 602 | 666 | 730 | 858
垫铁 | kg | 145 | 168 | 188 | 208 | 228 | 268
氧气 | m3 | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 71
乙炔气 | m3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30
电焊条 | kg | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 71
汽油70# | kg | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 49
柴油0# | kg | 58 | 67 | 75 | 83 | 91 | 107
油漆 | kg | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 60
木材 | m3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2
棉纱头 | kg | 47 | 54 | 60 | 67 | 73 | 86
机油 | kg | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 64
黄油 | kg | 52 | 60 | 68 | 75 | 82 | 96
绝缘线 | m | 151 | 175 | 196 | 216 | 237 | 279
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 10t | 台时 | 20 | 23
汽车起重机 20t | 台时 |  |  | 27 | 31 | 41 | 49
门式起重机 10t | 台时 | 41 | 48 | 57 | 64 | 85 | 100
卷扬机 5t | 台时 | 136 | 159 | 187 | 211 | 279 | 332
电焊机 20～30kVA | 台时 | 41 | 48 | 57 | 64 | 85 | 100
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 41 | 48 | 57 | 64 | 85 | 100
载重汽车 5t | 台时 | 27 | 32 | 38 | 43 | 56 | 67
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11007 | 11008 | 11009 | 11010 | 11011 | 11012
单位:台
定 额 编 号 |  | 11013 | 11014 | 11015 | 11016 | 11017 | 11018
项 目 | 单位 | 起重能力（ t ）
|  | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
工 长 | 工时 | 550 | 616 | 685 | 758 | 831 | 896
高 级 工 | 工时 | 2749 | 3087 | 3428 | 3792 | 4153 | 4482
中 级 工 | 工时 | 4950 | 5556 | 6170 | 6826 | 7476 | 8068
初 级 工 | 工时 | 2749 | 3087 | 3428 | 3792 | 4153 | 4482
合 计 | 工时 | 10998 | 12346 | 13711 | 15168 | 16613 | 17928
钢板 | kg | 616 | 696 | 776 | 850 | 929 | 1015
型钢 | kg | 986 | 1114 | 1242 | 1361 | 1487 | 1624
垫铁 | kg | 308 | 348 | 388 | 425 | 465 | 507
氧气 | m3 | 81 | 92 | 102 | 112 | 123 | 134
乙炔气 | m3 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57
电焊条 | kg | 81 | 92 | 102 | 112 | 123 | 134
汽油70# | kg | 57 | 64 | 71 | 78 | 86 | 93
柴油0# | kg | 123 | 139 | 155 | 170 | 186 | 203
油漆 | kg | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 | 114
木材 | m3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2
棉纱头 | kg | 99 | 111 | 124 | 136 | 149 | 162
机油 | kg | 74 | 84 | 93 | 102 | 112 | 122
黄油 | kg | 111 | 125 | 140 | 153 | 167 | 183
绝缘线 | m | 320 | 362 | 404 | 442 | 483 | 528
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 30t | 台时 | 56 | 62 | 70
汽车起重机 50t | 台时 |  |  |  | 77 | 85 | 91
门式起重机 10t | 台时 | 115 | 129 | 144 | 159 | 175 | 188
卷扬机 5t | 台时 | 381 | 426 | 474 | 526 | 578 | 621
电焊机 20～30kVA | 台时 | 115 | 129 | 144 | 159 | 175 | 188
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 115 | 129 | 144 | 159 | 175 | 188
载重汽车 5t | 台时 | 77 | 86 | 96 | 106 | 117 | 125
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11013 | 11014 | 11015 | 11016 | 11017 | 11018
单位:台
定 额 编 号 |  | 11019 | 11020 | 11021 | 11022 | 11023
项 目 | 单位 | 起重能力（ t ）
|  | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000
工 长 | 工时 | 971 | 1040 | 1180 | 1315 | 1454
高 级 工 | 工时 | 4852 | 5198 | 5896 | 6573 | 7269
中 级 工 | 工时 | 8735 | 9358 | 10614 | 11831 | 13083
初 级 工 | 工时 | 4852 | 5198 | 5896 | 6573 | 7269
合 计 | 工时 | 19410 | 20794 | 23586 | 26292 | 29075
钢板 | kg | 1096 | 1177 | 1389 | 1499 | 1657
型钢 | kg | 1754 | 1884 | 2223 | 2398 | 2651
垫铁 | kg | 548 | 589 | 695 | 749 | 829
氧气 | m3 | 145 | 155 | 183 | 198 | 219
乙炔气 | m3 | 61 | 66 | 78 | 84 | 93
电焊条 | kg | 145 | 155 | 183 | 198 | 219
汽油70# | kg | 101 | 108 | 128 | 138 | 152
柴油0# | kg | 219 | 235 | 278 | 300 | 331
油漆 | kg | 123 | 132 | 156 | 168 | 186
木材 | m3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.3
棉纱头 | kg | 175 | 188 | 222 | 240 | 265
机油 | kg | 132 | 141 | 167 | 180 | 199
黄油 | kg | 197 | 212 | 250 | 270 | 298
绝缘线 | m | 570 | 612 | 722 | 779 | 862
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 70t | 台时 | 98 | 105 | 116
汽车起重机 100t | 台时 |  |  |  | 135 | 150
门式起重机 10t | 台时 | 203 | 217 | 240 | 278 | 309
卷扬机 5t | 台时 | 669 | 716 | 792 | 920 | 1020
电焊机 20～30kVA | 台时 | 203 | 217 | 240 | 278 | 309
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 203 | 217 | 240 | 278 | 309
载重汽车 5t | 台时 | 135 | 144 | 160 | 186 | 206
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11019 | 11020 | 11021 | 11022 | 11023

## 十一-2 门式起重机
十一-2 门式起重机
单位:台
定 额 编 号 |  | 11024 | 11025 | 11026 | 11027 | 11028
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150
工 长 | 工时 | 157 | 187 | 218 | 249 | 284
高 级 工 | 工时 | 785 | 935 | 1083 | 1246 | 1421
中 级 工 | 工时 | 1411 | 1682 | 1950 | 2243 | 2556
初 级 工 | 工时 | 785 | 935 | 1083 | 1246 | 1421
合 计 | 工时 | 3138 | 3739 | 4334 | 4984 | 5682
钢板 | kg | 263 | 396 | 530 | 672 | 801
型钢 | kg | 421 | 636 | 850 | 1078 | 1285
垫铁 | kg | 129 | 194 | 260 | 330 | 393
氧气 | m3 | 35 | 52 | 70 | 89 | 106
乙炔气 | m3 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45
电焊条 | kg | 40 | 60 | 80 | 101 | 121
汽油70# | kg | 25 | 37 | 50 | 63 | 76
柴油0# | kg | 50 | 75 | 100 | 127 | 151
油漆 | kg | 30 | 45 | 60 | 76 | 91
木材 | m3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8
破布 | kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
棉纱头 | kg | 30 | 45 | 60 | 76 | 91
机油 | kg | 30 | 45 | 60 | 76 | 91
黄油 | kg | 45 | 67 | 90 | 114 | 136
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 10t | 台时 | 18 | 27 | 36 | 46
汽车起重机 20t | 台时 |  |  |  |  | 50
卷扬机 5t | 台时 | 95 | 143 | 191 | 242 | 289
电焊机 20～30kVA | 台时 | 32 | 49 | 66 | 83 | 99
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 32 | 49 | 66 | 83 | 99
载重汽车 5t | 台时 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66
轮胎起重机 25t | 台时 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11024 | 11025 | 11026 | 11027 | 11028
单位:台
定 额 编 号 |  | 11029 | 11030 | 11031 | 11032 | 11033
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 175 | 200 | 250 | 300 | 350
工 长 | 工时 | 328 | 366 | 444 | 526 | 609
高 级 工 | 工时 | 1637 | 1827 | 2217 | 2632 | 3044
中 级 工 | 工时 | 2948 | 3289 | 3991 | 4736 | 5481
初 级 工 | 工时 | 1637 | 1827 | 2217 | 2632 | 3044
合 计 | 工时 | 6550 | 7309 | 8869 | 10526 | 12178
钢板 | kg | 932 | 1075 | 1331 | 1598 | 1864
型钢 | kg | 1495 | 1724 | 2135 | 2563 | 2990
垫铁 | kg | 457 | 527 | 653 | 784 | 915
氧气 | m3 | 123 | 142 | 176 | 211 | 246
乙炔气 | m3 | 53 | 61 | 75 | 90 | 106
电焊条 | kg | 141 | 162 | 201 | 241 | 281
汽油70# | kg | 88 | 101 | 126 | 151 | 176
柴油0# | kg | 176 | 203 | 251 | 302 | 352
油漆 | kg | 106 | 122 | 151 | 181 | 211
木材 | m3 | 5.4 | 6.1 | 7.4 | 8.7 | 9.9
破布 | kg | 35 | 41 | 50 | 60 | 70
棉纱头 | kg | 106 | 122 | 151 | 181 | 211
机油 | kg | 106 | 122 | 151 | 181 | 211
黄油 | kg | 158 | 183 | 226 | 271 | 317
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 20t | 台时 | 58 | 66 | 82
汽车起重机 30t | 台时 |  |  |  | 99 | 115
卷扬机 5t | 台时 | 337 | 387 | 480 | 576 | 672
电焊机 20～30kVA | 台时 | 116 | 133 | 165 | 197 | 230
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 116 | 133 | 165 | 197 | 230
载重汽车 5t | 台时 | 77 | 89 | 110 | 132 | 154
轮胎起重机 25t | 台时 | 96 | 111 | 137 | 165 | 192
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11029 | 11030 | 11031 | 11032 | 11033
单位:台
定 额 编 号 |  | 11034 | 11035 | 11036 | 11037 | 11038
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
工 长 | 工时 | 683 | 738 | 793 | 847 | 902
高 级 工 | 工时 | 3415 | 3689 | 3966 | 4236 | 4514
中 级 工 | 工时 | 6145 | 6641 | 7138 | 7624 | 8124
初 级 工 | 工时 | 3415 | 3689 | 3966 | 4236 | 4514
合 计 | 工时 | 13658 | 14757 | 15863 | 16943 | 18054
钢板 | kg | 2069 | 2326 | 2511 | 2704 | 2895
型钢 | kg | 3319 | 3730 | 4028 | 4337 | 4644
垫铁 | kg | 1015 | 1141 | 1232 | 1327 | 1420
氧气 | m3 | 273 | 307 | 332 | 357 | 382
乙炔气 | m3 | 117 | 132 | 142 | 153 | 164
电焊条 | kg | 312 | 351 | 379 | 408 | 437
汽油70# | kg | 195 | 219 | 237 | 255 | 273
柴油0# | kg | 390 | 439 | 474 | 510 | 546
油漆 | kg | 234 | 263 | 284 | 306 | 328
木材 | m3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14
破布 | kg | 78 | 88 | 95 | 102 | 109
棉纱头 | kg | 234 | 263 | 284 | 306 | 328
机油 | kg | 234 | 263 | 284 | 306 | 328
黄油 | kg | 351 | 395 | 426 | 459 | 492
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 30t | 台时 | 128
汽车起重机 50t | 台时 |  | 144 | 155 | 167
汽车起重机 70t | 台时 |  |  |  |  | 179
卷扬机 5t | 台时 | 746 | 838 | 905 | 975 | 1044
电焊机 20～30kVA | 台时 | 256 | 287 | 310 | 334 | 358
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 256 | 287 | 310 | 334 | 358
载重汽车 5t | 台时 | 170 | 192 | 207 | 223 | 239
轮胎起重机 25t | 台时 | 213 | 240 | 259 | 279 | 298
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11034 | 11035 | 11036 | 11037 | 11038
单位:台
定 额 编 号 |  | 11039 | 11040 | 11041 | 11042 | 11043
项 目 | 单位 |  | 设备自重（ t ）
|  | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000
工 长 | 工时 | 972 | 1041 | 1198 | 1337 | 1476
高 级 工 | 工时 | 4861 | 5207 | 5990 | 6687 | 7379
中 级 工 | 工时 | 8750 | 9373 | 10782 | 12036 | 13282
初 级 工 | 工时 | 4861 | 5207 | 5990 | 6687 | 7379
合 计 | 工时 | 19444 | 20828 | 23960 | 26747 | 29516
钢板 | kg | 3075 | 3268 | 3758 | 4301 | 4765
型钢 | kg | 4931 | 5241 | 6027 | 6898 | 7642
垫铁 | kg | 1508 | 1603 | 1844 | 2110 | 2338
氧气 | m3 | 406 | 432 | 496 | 568 | 629
乙炔气 | m3 | 174 | 185 | 213 | 243 | 270
电焊条 | kg | 464 | 493 | 567 | 649 | 719
汽油70# | kg | 290 | 308 | 355 | 406 | 450
柴油0# | kg | 580 | 617 | 709 | 812 | 899
油漆 | kg | 348 | 370 | 425 | 487 | 539
木材 | m3 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20
破布 | kg | 116 | 123 | 142 | 162 | 180
棉纱头 | kg | 348 | 370 | 425 | 487 | 539
机油 | kg | 348 | 370 | 425 | 487 | 539
黄油 | kg | 522 | 355 | 638 | 730 | 809
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 70t | 台时 | 190 | 202
汽车起重机 100t | 台时 |  |  | 232 | 266 | 294
卷扬机 5t | 台时 | 1108 | 1178 | 1355 | 1550 | 1718
电焊机 20～30kVA | 台时 | 380 | 404 | 464 | 532 | 589
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 380 | 404 | 464 | 532 | 589
载重汽车 5t | 台时 | 253 | 269 | 310 | 354 | 393
轮胎起重机 25t | 台时 | 317 | 337 | 387 | 443 | 491
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11039 | 11040 | 11041 | 11042 | 11043

## 十一-3 油压启闭机
十一-3 油压启闭机
单位:台
定 额 编 号 |  | 11044 | 11045 | 11046 | 11047 | 11048
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
工 长 | 工时 | 153 | 184 | 215 | 247 | 278
高 级 工 | 工时 | 763 | 922 | 1077 | 1234 | 1391
中 级 工 | 工时 | 1119 | 1352 | 1580 | 1810 | 2040
初 级 工 | 工时 | 509 | 615 | 718 | 823 | 928
合 计 | 工时 | 2544 | 3073 | 3590 | 4114 | 4637
钢板 | kg | 151 | 213 | 275 | 336 | 397
型钢 | kg | 275 | 388 | 500 | 612 | 722
垫铁 | kg | 10 | 14 | 18 | 22 | 25
氧气 | m3 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23
乙炔气 | m3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10
电焊条 | kg | 9 | 13 | 17 | 21 | 25
汽油70# | kg | 25 | 35 | 45 | 55 | 65
柴油0# | kg | 44 | 62 | 80 | 98 | 116
油漆 | kg | 12 | 17 | 22 | 27 | 32
木材 | m3 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8
绝缘线 | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
棉纱头 | kg | 8 | 12 | 15 | 18 | 22
机油 | kg | 28 | 39 | 50 | 61 | 72
黄油 | kg | 33 | 47 | 60 | 73 | 87
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
汽车起重机 8t | 台时 | 25 | 42 | 60 | 78
汽车起重机 10t | 台时 |  |  |  |  | 95
门式起重机 10t | 台时 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14
卷扬机 5t | 台时 | 54 | 92 | 131 | 170 | 209
电焊机 20～30kVA | 台时 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87
载重汽车 5t | 台时 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11044 | 11045 | 11046 | 11047 | 11048
单位:台
定 额 编 号 |  | 11049 | 11050 | 11051 | 11052 | 11053
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 35 | 40 | 45 | 50 | 60
工 长 | 工时 | 307 | 337 | 365 | 395 | 434
高 级 工 | 工时 | 1537 | 1684 | 1826 | 1973 | 2172
中 级 工 | 工时 | 2255 | 2469 | 2679 | 2893 | 3186
初 级 工 | 工时 | 1025 | 1122 | 1218 | 1315 | 1448
合 计 | 工时 | 5124 | 5612 | 6088 | 6576 | 7240
钢板 | kg | 465 | 533 | 601 | 670 | 737
型钢 | kg | 845 | 969 | 1093 | 1218 | 1339
垫铁 | kg | 30 | 34 | 38 | 43 | 47
氧气 | m3 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43
乙炔气 | m3 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19
电焊条 | kg | 29 | 33 | 37 | 41 | 46
汽油70# | kg | 76 | 87 | 98 | 110 | 121
柴油0# | kg | 135 | 155 | 175 | 195 | 214
油漆 | kg | 37 | 43 | 48 | 54 | 59
木材 | m3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2
绝缘线 | m | 17 | 19 | 22 | 24 | 27
棉纱头 | kg | 25 | 29 | 33 | 37 | 40
机油 | kg | 85 | 97 | 109 | 122 | 134
黄油 | kg | 101 | 116 | 131 | 146 | 161
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
汽车起重机 10t | 台时 | 111 | 128 | 143
汽车起重机 16t | 台时 |  |  |  | 151 | 169
门式起重机 10t | 台时 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27
卷扬机 5t | 台时 | 243 | 278 | 313 | 348 | 388
电焊机 20～30kVA | 台时 | 101 | 116 | 131 | 145 | 162
载重汽车 5t | 台时 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11049 | 11050 | 11051 | 11052 | 11053
单位:台
定 额 编 号 |  | 11054 | 11055 | 11056 | 11057 | 11058
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
工 长 | 工时 | 475 | 516 | 555 | 596 | 715
高 级 工 | 工时 | 2374 | 2577 | 2777 | 2983 | 3574
中 级 工 | 工时 | 3483 | 3780 | 4073 | 4375 | 5241
初 级 工 | 工时 | 1583 | 1718 | 1851 | 1989 | 2382
合 计 | 工时 | 7915 | 8591 | 9256 | 9943 | 11912
钢板 | kg | 804 | 871 | 937 | 1017 | 1268
型钢 | kg | 1461 | 1583 | 1704 | 1848 | 2305
垫铁 | kg | 51 | 56 | 60 | 65 | 81
氧气 | m3 | 47 | 51 | 55 | 59 | 74
乙炔气 | m3 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32
电焊条 | kg | 50 | 54 | 58 | 63 | 78
汽油70# | kg | 132 | 142 | 153 | 166 | 207
柴油0# | kg | 234 | 253 | 273 | 296 | 369
油漆 | kg | 64 | 70 | 75 | 81 | 101
木材 | m3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.6
绝缘线 | m | 29 | 32 | 34 | 37 | 46
棉纱头 | kg | 44 | 47 | 51 | 55 | 69
机油 | kg | 146 | 158 | 170 | 185 | 230
黄油 | kg | 175 | 190 | 204 | 222 | 277
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
汽车起重机 16t | 台时 | 186 | 203
汽车起重机 20t | 台时 |  |  | 220 | 230 | 281
门式起重机 10t | 台时 | 29 | 32 | 35 | 36 | 47
卷扬机 5t | 台时 | 427 | 467 | 506 | 530 | 683
电焊机 20～30kVA | 台时 | 178 | 195 | 211 | 221 | 284
载重汽车 5t | 台时 | 36 | 39 | 42 | 44 | 57
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11054 | 11055 | 11056 | 11057 | 11058
单位:台
定 额 编 号 |  | 11059 | 11060 | 11061 | 11062
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 140 | 160 | 180 | 200
工 长 | 工时 | 813 | 911 | 1009 | 1107
高 级 工 | 工时 | 4064 | 4554 | 5044 | 5534
中 级 工 | 工时 | 5960 | 6679 | 7398 | 8116
初 级 工 | 工时 | 2709 | 3036 | 3362 | 3689
合 计 | 工时 | 13546 | 15180 | 16813 | 18446
钢板 | kg | 1460 | 1653 | 1846 | 2039
型钢 | kg | 2655 | 3006 | 3357 | 3708
垫铁 | kg | 93 | 106 | 118 | 131
氧气 | m3 | 85 | 96 | 107 | 119
乙炔气 | m3 | 37 | 42 | 47 | 52
电焊条 | kg | 90 | 102 | 114 | 126
汽油70# | kg | 239 | 271 | 302 | 334
柴油0# | kg | 425 | 481 | 537 | 593
油漆 | kg | 117 | 132 | 148 | 163
木材 | m3 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 8.9
绝缘线 | m | 53 | 60 | 67 | 74
棉纱头 | kg | 80 | 90 | 101 | 111
机油 | kg | 266 | 301 | 336 | 371
黄油 | kg | 319 | 361 | 403 | 445
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
汽车起重机 20t | 台时 | 325
汽车起重机 30t | 台时 |  | 369 | 414 | 458
门式起重机 10t | 台时 | 54 | 62 | 69 | 76
卷扬机 5t | 台时 | 790 | 897 | 1003 | 1110
电焊机 20～30kVA | 台时 | 329 | 374 | 418 | 463
载重汽车 5t | 台时 | 66 | 75 | 84 | 93
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11059 | 11060 | 11061 | 11062

## 十一-4 卷扬式启闭机
十一-4 卷扬式启闭机
单位:台
定 额 编 号 |  | 11063 | 11064 | 11065 | 11066 | 11067
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
工 长 | 工时 | 24 | 36 | 47 | 59 | 71
高 级 工 | 工时 | 121 | 180 | 237 | 297 | 355
中 级 工 | 工时 | 243 | 360 | 475 | 593 | 711
初 级 工 | 工时 | 97 | 144 | 190 | 237 | 284
合 计 | 工时 | 485 | 720 | 949 | 1186 | 1421
钢板 | kg | 21 | 30 | 39 | 48 | 56
型钢 | kg | 49 | 70 | 90 | 111 | 132
垫铁 | kg | 21 | 30 | 39 | 48 | 56
氧气 | m3 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28
乙炔气 | m3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
电焊条 | kg | 4 | 6 | 8 | 10 | 11
汽油70# | kg | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
柴油0# | kg | 7 | 10 | 13 | 16 | 19
油漆 | kg | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
绝缘线 | m | 25 | 35 | 45 | 56 | 66
木材 | m3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
破布 | kg | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
棉纱头 | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
机油 | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
黄油 | kg | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 5t | 台时 | 7
汽车起重机 8t | 台时 |  | 12 | 17
汽车起重机 10t | 台时 |  |  |  | 21 | 26
电焊机 20～30kVA | 台时 | 10 | 16 | 23 | 29 | 35
载重汽车 5t | 台时 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11063 | 11064 | 11065 | 11066 | 11067
单位:台
定 额 编 号 |  | 11068 | 11069 | 11070 | 11071
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 30 | 35 | 40 | 45
工 长 | 工时 | 81 | 88 | 94 | 100
高 级 工 | 工时 | 406 | 439 | 472 | 502
中 级 工 | 工时 | 813 | 879 | 943 | 1004
初 级 工 | 工时 | 325 | 352 | 377 | 402
合 计 | 工时 | 1625 | 1758 | 1886 | 2008
钢板 | kg | 66 | 75 | 85 | 93
型钢 | kg | 154 | 175 | 197 | 217
垫铁 | kg | 66 | 75 | 85 | 93
氧气 | m3 | 33 | 37 | 42 | 46
乙炔气 | m3 | 15 | 17 | 20 | 22
电焊条 | kg | 13 | 15 | 17 | 19
汽油70# | kg | 15 | 17 | 20 | 22
柴油0# | kg | 22 | 25 | 28 | 31
油漆 | kg | 15 | 17 | 20 | 22
绝缘线 | m | 77 | 87 | 99 | 108
木材 | m3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
破布 | kg | 4 | 5 | 6 | 6
棉纱头 | kg | 9 | 10 | 11 | 12
机油 | kg | 9 | 10 | 11 | 12
黄油 | kg | 11 | 12 | 14 | 15
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 16t | 台时 | 30 | 36 | 42
汽车起重机 20t | 台时 |  |  |  | 49
电焊机 20～30kVA | 台时 | 41 | 50 | 57 | 66
载重汽车 5t | 台时 | 14 | 17 | 19 | 22
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11068 | 11069 | 11070 | 11071
单位:台
定 额 编 号 |  | 11072 | 11073 | 11074 | 11075
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 50 | 60 | 70 | 80
工 长 | 工时 | 107 | 115 | 124 | 132
高 级 工 | 工时 | 534 | 575 | 618 | 659
中 级 工 | 工时 | 1067 | 1150 | 1236 | 1319
初 级 工 | 工时 | 427 | 460 | 494 | 528
合 计 | 工时 | 2135 | 2300 | 2472 | 2638
钢板 | kg | 105 | 116 | 128 | 140
型钢 | kg | 244 | 272 | 299 | 325
垫铁 | kg | 105 | 116 | 128 | 140
氧气 | m3 | 52 | 58 | 64 | 70
乙炔气 | m3 | 24 | 27 | 30 | 33
电焊条 | kg | 21 | 23 | 26 | 28
汽油70# | kg | 24 | 27 | 30 | 33
柴油0# | kg | 35 | 39 | 43 | 47
油漆 | kg | 24 | 27 | 30 | 33
绝缘线 | m | 122 | 136 | 149 | 163
木材 | m3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4
破布 | kg | 7 | 8 | 9 | 9
棉纱头 | kg | 14 | 16 | 17 | 19
机油 | kg | 14 | 16 | 17 | 19
黄油 | kg | 17 | 19 | 21 | 23
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 20t | 台时 | 54 | 66
汽车起重机 30t | 台时 |  |  | 70 | 80
电焊机 20～30kVA | 台时 | 74 | 90 | 106 | 122
载重汽车 5t | 台时 | 25 | 30 | 35 | 41
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11072 | 11073 | 11074 | 11075
单位:台
定 额 编 号 |  | 11076 | 11077 | 11078 | 11079
项 目 | 单位 | 设备自重（ t ）
|  | 100 | 120 | 140 | 160
工 长 | 工时 | 172 | 201 | 229 | 257
高 级 工 | 工时 | 861 | 1003 | 1145 | 1287
中 级 工 | 工时 | 1721 | 2006 | 2289 | 2574
初 级 工 | 工时 | 689 | 802 | 916 | 1030
合 计 | 工时 | 3443 | 4012 | 4579 | 5148
钢板 | kg | 179 | 212 | 245 | 278
型钢 | kg | 419 | 495 | 571 | 647
垫铁 | kg | 179 | 212 | 245 | 277
氧气 | m3 | 90 | 106 | 122 | 139
乙炔气 | m3 | 42 | 49 | 57 | 65
电焊条 | kg | 36 | 42 | 49 | 55
汽油70# | kg | 42 | 49 | 57 | 65
柴油0# | kg | 60 | 71 | 82 | 92
油漆 | kg | 42 | 49 | 57 | 65
绝缘线 | m | 209 | 247 | 286 | 324
木材 | m3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8
破布 | kg | 12 | 14 | 16 | 18
棉纱头 | kg | 24 | 28 | 33 | 37
机油 | kg | 24 | 28 | 33 | 37
黄油 | kg | 30 | 35 | 41 | 46
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 30t | 台时 | 99
汽车起重机 50t | 台时 |  | 119 | 138 | 158
电焊机 20～30kVA | 台时 | 150 | 180 | 210 | 240
载重汽车 5t | 台时 | 50 | 60 | 70 | 80
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11076 | 11077 | 11078 | 11079

## 十一-5 电梯
十一-5 电梯
单位:台
定 额 编 号 |  | 11080 | 11081 | 11082 | 11083 | 11084 | 11085 | 11086 | 11087 | 11088
项 目 | 单位 | 11080: 升高（ m ）
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210
工 长 | 工时 | 148 | 228 | 329 | 434 | 540 | 648 | 812 | 958 | 1113
高 级 工 | 工时 | 739 | 1137 | 1644 | 2163 | 2705 | 3246 | 4057 | 4790 | 5566
中 级 工 | 工时 | 1331 | 2048 | 2960 | 3894 | 4868 | 5842 | 7304 | 8621 | 10017
初 级 工 | 工时 | 739 | 1137 | 1644 | 2163 | 2705 | 3246 | 4057 | 4790 | 5566
合 计 | 工时 | 2957 | 4550 | 6577 | 8654 | 10818 | 12982 | 16230 | 19159 | 22262
钢板 | kg | 18 | 24 | 30 | 37 | 45 | 54 | 67 | 77 | 88
型钢 | kg | 42 | 56 | 70 | 87 | 104 | 125 | 157 | 178 | 205
垫铁 | kg | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 90 | 112 | 128 | 146
氧气 | m3 | 22 | 30 | 38 | 47 | 56 | 67 | 84 | 96 | 110
乙炔气 | m3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48
电焊条 | kg | 37 | 50 | 63 | 78 | 93 | 112 | 140 | 159 | 183
汽油70# | kg | 19 | 25 | 31 | 39 | 47 | 56 | 70 | 80 | 92
柴油0# | kg | 30 | 40 | 50 | 62 | 75 | 90 | 112 | 128 | 146
油漆 | kg | 22 | 30 | 38 | 47 | 56 | 67 | 84 | 96 | 110
木材 | m3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2
绝缘线 | m | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7
棉纱头 | kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
机油 | kg | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18
黄油 | kg | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 37
其他材料费 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
汽车起重机 8t | 台时 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 41
卷扬机 5t | 台时 | 22 | 33 | 49 | 59 | 74 | 89 | 111 | 130 | 150
电焊机 20～30kVA | 台时 | 87 | 131 | 196 | 236 | 295 | 355 | 443 | 519 | 602
载重汽车 5t | 台时 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 11080 | 11081 | 11082 | 11083 | 11084 | 11085 | 11086 | 11087 | 11088

## 十一-6 轨道
十一-6 轨道
单位:双10m
定 额 编 号 |  | 11089 | 11090 | 11091 | 11092 | 11093 | 11094 | 11095
项 目 | 单位 | 规格（ kg/m ）
|  | 24 | 50 | QU80 | QU100 | QU120 | 140 | 160
工 长 | 工时 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 33
高 级 工 | 工时 | 32 | 48 | 59 | 72 | 84 | 93 | 130
中 级 工 | 工时 | 79 | 120 | 146 | 179 | 210 | 233 | 326
初 级 工 | 工时 | 39 | 60 | 73 | 89 | 106 | 117 | 163
合 计 | 工时 | 158 | 240 | 293 | 358 | 421 | 466 | 652
钢板 | kg | 24 | 35 | 42 | 48 | 55 | 61 | 83
型钢 | kg | 21 | 30 | 36 | 41 | 47 | 52 | 71
氧气 | m3 | 6.2 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21
乙炔气 | m3 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 9.2
电焊条 | kg | 4.2 | 6 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 11 | 14
其他材料费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
汽车起重机 8t | 台时 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.3
电焊机 20～30kVA | 台时 | 7.8 | 7.8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 19
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 11089 | 11090 | 11091 | 11092 | 11093 | 11094 | 11095

## 十一-7 滑触线
十一-7 滑触线
单位:三相10m
定 额 编 号 |  | 11096 | 11097 | 11098 | 11099
项 目 | 单位 | 起重机自重（t ）
|  | ≤100 | ≤400 | ≤600 | ＞600
工 长 | 工时 | 4 | 5 | 6 | 7
高 级 工 | 工时 | 16 | 20 | 26 | 28
中 级 工 | 工时 | 39 | 51 | 62 | 70
初 级 工 | 工时 | 20 | 26 | 31 | 35
合 计 | 工时 | 79 | 102 | 125 | 140
型钢 | kg | 30 | 33 | 39 | 42
氧气 | m3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.9
乙炔气 | m3 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3
电焊条 | kg | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.9
棉纱头 | kg | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15
电焊机 20～30kVA | 台时 | 4.8 | 6.8 | 8 | 9.3
摇臂钻床 φ50 | 台时 | 3 | 4.2 | 5 | 5.8
其他机械费 | % | 5 | 5 | 5 | 5
定 额 编 号 |  | 11096 | 11097 | 11098 | 11099

## 十二、闸门安装说明
第 十二 章
闸 门 安 装
说 明
一、本章包括平板焊接闸门、弧形闸门、单扇船闸闸门、双扇船闸闸门、拦污栅、
闸门埋设件、闸门压重物、容器、小型金属结构构件安装共九节。
二、本章以重量“t”为计量单位，包括本体及其附件等全部重量。
三、闸门埋设件的基础螺栓、闸门止水装置的橡皮和木质水封及安装组合螺栓等均作为
设备部件，不包括在本定额内，闸门埋设件的临时设施已包括在定额内。
四、本章的起吊工作按各种起重机吊装综合拟定，使用时不作调整。
五、平板焊接闸门
1、工作内容：
（1）闸门拼装焊接、焊缝透视检查及处理（包括预拼装）；
（2）闸门主行走支承装置（定轮、台车或压合木滑道）安装；
（3）止水装置安装；
（4）侧反支承行走轮安装；
（5）闸门在门槽内组合连接；
（6）闸门吊杆及其他附件安装；
（7）闸门锁锭安装；
（8）闸门吊装试验。
2、本节不包括下列工作内容：
（1）闸门充水装置安装；
（2）闸门压重物安装；
（3）闸门埋设件安装；
（4）闸门起吊平衡梁安装（包括在闸门起重设备安装定额中）。
3、适用范围：台车、定轮、压合木支承形式及其他支承型式的整体、分段焊接及分段拼接
的平板闸门安装。
4、带充水装置的平板闸门（包括充水装置的安装）安装定额乘以1.05系数。
5、本节按定轮和台车式平板闸门拟定，如系滑动式闸门安装，安装定额乘以0.93系数
（压合木式除外）。
六、弧形闸门
1、工作内容：
（1）闸门支座安装；
（2）支臂组合安装；
（3）桁架组合安装；
（4）面板支承梁及面板安装焊接；
（5）止水装置安装；
（6）侧导轮及其他附件安装；
（7）闸门焊缝透视检查及处理；
（8）闸门吊装试验。
2、适用范围：潜孔或露顶、桁架或实腹梁式等各种型式的弧形闸门安装。
3、本节按桁架式弧形闸门拟定，如安装实腹梁式弧形闸门时，安装定额乘以0.8系数。
4、拱形闸门安装额定乘以1.26系数。
5、本节按潜孔和露顶式闸门综合拟定，使用时不作调整。
6、在洞内安装弧形闸门时，安装人工和机械定额乘以1.2系数。
七、单、双扇船闸闸门
1、工作内容：
（1）闸门门叶组合焊接安装（包括上横梁、下横梁、门轴柱、接合柱等）及焊缝透视检查
处理；
（2）底枢装置及顶枢装置安装；
（3）闸门行走支承装置组合安装；
（4）止水装置安装；
（5）闸门附件安装；
（6）闸门启闭试验。
2、适用范围：单、双扇船闸闸门安装。
八、拦污栅安装
1、工作内容：
（1）栅体安装，包括现场搬运、就位、吊入栅槽、吊杆及附件安装；
（2）栅槽安装，包括现场搬运、就位、校正吊装和固定。
2、大型电站的拦污栅，若底梁、顶梁、边柱采用闸门支承型式的，栅体应按自重套用相同
支承型式的平板门门体安装定额，栅槽则套用闸门埋件安装定额。
九、闸门埋设件
1、工作内容：
（1）基础螺栓及锚钩埋设；
（2）主轨、反轨、侧轨、底槛、门楣、弧门支座、胸墙、水封座板、护角、侧导板、
锁锭及其他埋件等安装。
2、本节按垂直位置安装拟定，如在倾斜位置（≥10º）安装时，人工定额乘以1.2系数。
3、闸门储藏室的埋件安装，安装定额乘以0.8系数。
十、闸门压重物
1、工作内容：闸门压重物及其附件安装。
2、适用范围：铸铁、混凝土块及其他种类的压重物安装。
3、如压重物需装入闸门实腹梁格内时，安装定额乘以1.2系数。
十一、容器安装
1、本节适用于油桶、气桶等一切容器安装。
2、工作内容，包括基础埋设、检查、清扫、就位、找正、固定、脚手、油漆、与管道
联结等一切常规内容。
十二、小型金属结构构件安装
1、本节适用于1t及以下的小型金属结构构件安装。
2、工作内容，包括基础埋设、清洗检查、找正固定、打洞抹灰等一切常规内容。

## 十二-1 平板焊接闸门
十二-1 平板焊接闸门
[5 empty] | 单位:t |  |  |  |  | 单位:t |  |  |  |  | 单位:t |  |  |  | 单位:t
定 额 编 号 |  | 12001 | 12002 | 12003 | 12004 | 12005 | 12006 | 12007 | 12008 | 12009 | 12010 | 12011 | 12012 | 12013 | 12014 | 12015 | 12016 | 12017 | 12018 | 12019
项 目 | 单位 | 12001: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12006: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12011: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12016: 每扇闸门自重（ t ）
|  | ≤5 | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤180 | ≤210 | ≤240 | ≤270 | ≤300 | ≤350 | ≤400
工 长 | 工时 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
高 级 工 | 工时 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26
中 级 工 | 工时 | 45 | 43 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 | 46
初 级 工 | 工时 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26
合 计 | 工时 | 102 | 96 | 90 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 | 94 | 96 | 100 | 103
钢板 | kg | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.8
氧气 | m3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4
乙炔气 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5
电焊条 | kg | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.7
油漆 | kg | 1.9 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9
黄油 | kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
汽油70# | kg | 1.9 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9
棉纱头 | kg | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4
其他机械费 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
定 额 编 号 |  | 12001 | 12002 | 12003 | 12004 | 12005 | 12006 | 12007 | 12008 | 12009 | 12010 | 12011 | 12012 | 12013 | 12014 | 12015 | 12016 | 12017 | 12018 | 12019

## 十二-2 弧形闸门
十二-2 弧 形 闸 门
[5 empty] | 单位:t |  |  |  |  | 单位:t |  |  |  |  | 单位:t | [8 empty] | 单位:t
定 额 编 号 |  | 12020 | 12021 | 12022 | 12023 | 12024 | 12025 | 12026 | 12027 | 12028 | 12029 | 12030 | 12031 | 12032 | 12033 | 12034 | 12035 | 12036 | 12037 | 12038 | 12039 | 12040 | 12041 | 12042 | 12043
项 目 | 单位 | 12020: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12025: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12030: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12035: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12040: 每扇闸门自重（ t ）
|  | ≤5 | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | ≤200 | ≤220 | ≤240 | ≤260 | ≤280 | ≤300 | ≤340 | ≤380 | ≤420 | ≤460 | ≤500
工 长 | 工时 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6
高 级 工 | 工时 | 38 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34
中 级 工 | 工时 | 57 | 57 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 32 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51
初 级 工 | 工时 | 26 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22
合 计 | 工时 | 127 | 127 | 116 | 110 | 106 | 100 | 94 | 83 | 72 | 61 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 66 | 72 | 72 | 82 | 89 | 97 | 104 | 113
钢板 | kg | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 26 | 28 | 30
氧气 | m3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5
乙炔气 | m3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2
电焊条 | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17
油漆 | kg | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7
黄油 | kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1
汽油70# | kg | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5 | 5.8 | 6.2 | 6.6
棉纱头 | kg | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1
电焊机 20～30kVA | 台时 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 11 | 12 | 13 | 14
摇臂钻床 φ50 | 台时 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 12020 | 12021 | 12022 | 12023 | 12024 | 12025 | 12026 | 12027 | 12028 | 12029 | 12030 | 12031 | 12032 | 12033 | 12034 | 12035 | 12036 | 12037 | 12038 | 12039 | 12040 | 12041 | 12042 | 12043

## 十二-3 单扇船闸闸门
十二-3 单扇船闸闸门
[5 empty] | 单位:t |  |  |  | 单位:t |  |  | 单位:t
定 额 编 号 |  | 12044 | 12045 | 12046 | 12047 | 12048 | 12049 | 12050 | 12051 | 12052 | 12053 | 12054 | 12055
项 目 | 单位 | 12044: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12048: 每扇闸门自重（ t ）; 单位:t 12053: 每扇闸门自重（ t ）
|  | ≤5 | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | ≤200
工 长 | 工时 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
高 级 工 | 工时 | 34 | 30 | 27 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15
中 级 工 | 工时 | 62 | 54 | 49 | 43 | 43 | 39 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 27
初 级 工 | 工时 | 34 | 30 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15
合 计 | 工时 | 137 | 120 | 108 | 96 | 96 | 86 | 86 | 80 | 72 | 66 | 60 | 60
钢板 | kg | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8
氧气 | m3 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4
乙炔气 | m3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5
电焊条 | kg | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3
汽油70# | kg | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1
油漆 | kg | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4
棉纱头 | kg | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5
黄油 | kg | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6
电焊机 20～30kVA | 台时 | 2.9 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 12044 | 12045 | 12046 | 12047 | 12048 | 12049 | 12050 | 12051 | 12052 | 12053 | 12054 | 12055

## 十二-4 双扇船闸闸门
十二-4 双扇船闸闸门
单位:t
定 额 编 号 |  | 12056 | 12057 | 12058 | 12059 | 12060 | 12061 | 12062 | 12063 | 12064 | 12065 | 12066 | 12067 | 12068 | 12069 | 12070 | 12071 | 12072 | 12073
项 目 | 单位 | 12056: 每双扇闸门自重（ t ）
|  | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | >1200
工 长 | 工时 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
高 级 工 | 工时 | 40 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34
中 级 工 | 工时 | 58 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50
初 级 工 | 工时 | 26 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23
合 计 | 工时 | 132 | 109 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 103 | 103 | 103 | 109 | 114 | 114
钢板 | kg | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
氧气 | m3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10
乙炔气 | m3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4
电焊条 | kg | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 11 | 12 | 13 | 14
汽油70# | kg | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7 | 7.7
油漆 | kg | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1
棉纱头 | kg | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4
黄油 | kg | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9
电焊机 20～30kVA | 台时 | 3.7 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 12056 | 12057 | 12058 | 12059 | 12060 | 12061 | 12062 | 12063 | 12064 | 12065 | 12066 | 12067 | 12068 | 12069 | 12070 | 12071 | 12072 | 12073

## 十二-5 拦污栅
十二-5 拦污栅
单位:t
定 额 编 号 |  | 12074 | 12075
项 目 | 单位 | 栅体 | 栅槽
工 长 | 工时 | 2 | 6
高 级 工 | 工时 | 8 | 33
中 级 工 | 工时 | 14 | 58
初 级 工 | 工时 | 8 | 33
合 计 | 工时 | 32 | 130
型钢 | kg |  | 40
氧气 | m3 |  | 8
乙炔气 | m3 |  | 3.5
电焊条 | kg |  | 14
油漆 | kg | 2 | 2
黄油 | kg | 1
其他材料费 | % | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.9 | 1.4
电焊机 20～30kVA | 台时 |  | 14
其他机械费 | % | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 12074 | 12075

## 十二-6 闸门埋设件
十二-6 闸门埋设件
单位:t
定 额 编 号 |  | 12076 | 12077 | 12078 | 12079 | 12080 | 12081 | 12082 | 12083 | 12084
项 目 | 单位 | 12076: 每套闸门埋件自重（ t ）
|  | ≤5 | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤80 | ≤100
工 长 | 工时 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
高 级 工 | 工时 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37
中 级 工 | 工时 | 69 | 67 | 64 | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67
初 级 工 | 工时 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37
合 计 | 工时 | 155 | 149 | 143 | 139 | 137 | 143 | 145 | 149 | 149
钢板 | kg | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11
氧气 | m3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8
乙炔气 | m3 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5
电焊条 | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.8
油漆 | kg | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8
木材 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
黄油 | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
门式起重机 10t | 台时 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
卷扬机 5t | 台时 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.2
电焊机 20～30kVA | 台时 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.2
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 12076 | 12077 | 12078 | 12079 | 12080 | 12081 | 12082 | 12083 | 12084

## 十二-7 闸门压重物
十二-7 闸门压重物
单位:t
定 额 编 号 |  | 12085
项 目 | 单位 | 压重物
工 长 | 工时 | 1
高 级 工 | 工时 | 3
中 级 工 | 工时 | 5
初 级 工 | 工时 | 3
合 计 | 工时 | 12
零星材料费 | % | 10
汽车起重机 10t | 台时 | 1
其他机械费 | % | 10
定 额 编 号 |  | 12085

## 十二-8 容器
十二-8 容器
单位:t
定 额 编 号 |  | 12086
项 目 | 单位 | 容器安装
工 长 | 工时 | 6
高 级 工 | 工时 | 33
中 级 工 | 工时 | 58
初 级 工 | 工时 | 33
合 计 | 工时 | 130
钢板 | kg | 34
型钢 | kg | 20
氧气 | m3 | 5
乙炔气 | m3 | 2.2
电焊条 | kg | 3.9
油漆 | kg | 5
其他材料费 | % | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 1.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 6
其他机械费 | % | 15
定 额 编 号 |  | 12086

## 十二-9 小型金属结构构件
十二-9 小型金属结构构件
单位:t
定 额 编 号 |  | 12087
项 目 | 单位 | 小型金属结构
工 长 | 工时 | 10
高 级 工 | 工时 | 52
中 级 工 | 工时 | 96
初 级 工 | 工时 | 52
合 计 | 工时 | 210
氧气 | m3 | 18
乙炔气 | m3 | 8
电焊条 | kg | 10
油漆 | kg | 15
其他材料费 | % | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 2
电焊机 20～30kVA | 台时 | 12
其他机械费 | % | 15
定 额 编 号 |  | 12087

## 十三、压力钢管制作及安装说明
第 十三 章
压力钢管制作及安装
说 明
一、本章包括压力钢管制作、安装、运输共三节。
二、本章适用于水利暗设或明设的压力管道工程。
三、本章以重量“t”为计量单位，按钢管直径和壁厚选用子目。包括钢管本体和加劲环
支承等全部构件重量。
四、本章包括施工临时设施的摊销和安装过程中所需临时支承及固定钢管的拉筋制作和安装。
未计价材料，包括钢管本体、加劲环、支承环等。
五、钢管制作工作内容
1、钢板场内搬运、划线、割切坡口、修边、卷板、修弧对圆、焊接、焊缝扣铲、
透视检验处理、钢管场内搬运及堆放等。
2、钢管内外除锈、刷漆、涂装。
3、加劲环制作、对装、焊接及拉筋制作。
4、灌浆孔丝堵和补强板制作及开灌浆孔、焊铺补强板等。
5、钢管内临时钢支撑制作及安装(包括本身材料价值)。
6、支架制作
六、钢管安装工作内容
1、场地清理、测量、安装点线等准备和结尾工作。
2、钢管对接、环缝焊接、透视检查处理等。
3、支架及拉筋安装。
4、支撑及施工脚手架拆除运出。
5、灌浆孔封堵。
6、焊疤铲除。
7、清扫刷漆。
七、钢管运输
1、本节适用于钢管安装现场和工地运输。
2、工地运输，指隧洞或坝体压力钢管道以外的工地运输，运距按钢管成品堆放场至隧洞
或坝体钢管道口间的距离计算。本定额基本运距为1km，不足1km按1km计算，超过的以每增运
1km累计。
3、现场运输，指隧洞内或坝体内的管道运输，运距按钢管道的平均长度计算。本定额
基本运距为200m，不足200m不减，超过200m时以每增运50m累计。
4、倒运，指钢管运输过程中，需要变更运输工具或运输方式而增加的装卸工作或转换
机械的费用。
5、本节三种运输，按洞内、洞外、钢管斜度、运输方式和运输工具等条件综合拟定，
使用时不作调整。
八、本定额以直管为计算依据，其他形状的钢管分别乘表13-1系数。
九、安装斜度<15°时，直接使用本定额，安装斜度≥15°时按不同斜度分别乘表13-1系数。
十、闷头安装可套用压力钢管同直径同厚度直管安装定额。
表13-1
序号 | 项目 | 人工费 | 材料费 | 机械费
1 | 弯管制作安装 | 1.5 | 1.2 | 1.2
2 | 渐变管制作 | 1.5 | 1.2 | 1.5
3 | 渐变管及方管安装 | 1.2
4 | ≥15°斜管安装 | 1.15
5 | ≥25°斜管安装 | 1.3
6 | 垂直管安装 | 1.2
7 | 凑合节安装 | 2 | 2 | 2
8 | 伸缩节安装 | 4 | 2 | 2
9 | 堵头(闷头)制作 | 3 | 3 | 3
10 | 方变圆或叉管制作 | 2.5 | 1.5 | 1.5
11 | 方变圆或叉管安装 | 3 | 2 | 2
12 | 方管制作 | 1.2 | 1.2 | 1.2

## 十三-1 钢管制作
十三-1 钢管制作
（1）D≤1m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13001 | 13002 | 13003 | 13004 | 13005 | 13006 | 13007 | 13008
项 目 | 单位 | 13001: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
工 长 | 工时 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
高 级 工 | 工时 | 60 | 52 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32
中 级 工 | 工时 | 107 | 93 | 78 | 72 | 68 | 64 | 61 | 57
初 级 工 | 工时 | 60 | 51 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32
合 计 | 工时 | 239 | 206 | 175 | 160 | 151 | 143 | 136 | 127
型钢 | kg | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50
氧气 | m3 | 9 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2
乙炔气 | m3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1
电焊条 | kg | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32
石英砂 | m3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
探伤材料 | 张 | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5 | 4.6 | 3.8
油漆 | kg | 8.2 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2
汽油 70# | kg | 17 | 14 | 12 | 10 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 6.6
柴油 0# | kg | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.8 | 9.1 | 8
棉纱头 | kg | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6
卷板机 22×3500mm | 台时 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6
电焊机 20～30kVA | 台时 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6
轴流通风机 28kW | 台时 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
刨边机 9m | 台时 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13001 | 13002 | 13003 | 13004 | 13005 | 13006 | 13007 | 13008
（2）D≤2m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13009 | 13010 | 13011 | 13012 | 13013 | 13014 | 13015 | 13016 | 13017 | 13018
项 目 | 单位 | 13009: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32
工 长 | 工时 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
高 级 工 | 工时 | 48 | 42 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26
中 级 工 | 工时 | 86 | 74 | 63 | 57 | 55 | 51 | 49 | 45 | 45 | 45
初 级 工 | 工时 | 48 | 42 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26
合 计 | 工时 | 191 | 166 | 140 | 127 | 121 | 114 | 108 | 102 | 102 | 102
型钢 | kg | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32
氧气 | m3 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5
乙炔气 | m3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7
电焊条 | kg | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32
石英砂 | m3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
探伤材料 | 张 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1
油漆 | kg | 8 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4
汽油 70# | kg | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 5
柴油 0# | kg | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 6
棉纱头 | kg | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1
卷板机 22×3500mm | 台时 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4
卷板机 40×3000mm | 台时 | 单位:t 13016: 1.3; 单位:t 13017: 1.1; 单位:t 13018: 1
电焊机 20～30kVA | 台时 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1
轴流通风机 28kW | 台时 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
刨边机 9m | 台时 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13009 | 13010 | 13011 | 13012 | 13013 | 13014 | 13015 | 13016 | 13017 | 13018
（3）D≤3m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13019 | 13020 | 13021 | 13022 | 13023 | 13024 | 13025 | 13026 | 13027 | 13028 | 13029 | 13030
项 目 | 单位 | 13019: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
工 长 | 工时 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 43 | 37 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22
中 级 工 | 工时 | 77 | 67 | 56 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38
初 级 工 | 工时 | 43 | 37 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22
合 计 | 工时 | 172 | 149 | 126 | 114 | 108 | 103 | 97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 86
型钢 | kg | 45 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26
氧气 | m3 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2
乙炔气 | m3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4
电焊条 | kg | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
石英砂 | m3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3
探伤材料 | 张 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2
油漆 | kg | 8 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9
汽油 70# | kg | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4
柴油 0# | kg | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 6 | 5.4 | 4.8
棉纱头 | kg | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8
卷板机 22×3500mm | 台时 | 13019: 1.9; 13020: 1.7; 13021: 1.5; 13022: 1.4; 13023: 1.3; 13024: 1.2; 单位:t 13025: 1.2
卷板机 40×3000mm | 台时 | 单位:t 13026: 1.1; 单位:t 13027: 1; 单位:t 13028: 1; 单位:t 13029: 0.9; 单位:t 13030: 0.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7
轴流通风机 28kW | 台时 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
刨边机 9m | 台时 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13019 | 13020 | 13021 | 13022 | 13023 | 13024 | 13025 | 13026 | 13027 | 13028 | 13029 | 13030
（4）D≤4m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13031 | 13032 | 13033 | 13034 | 13035 | 13036 | 13037 | 13038 | 13039 | 13040 | 13041 | 13042 | 13043 | 13044
项 目 | 单位 | 13031: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
工 长 | 工时 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 39 | 34 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20
中 级 工 | 工时 | 72 | 62 | 52 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35
初 级 工 | 工时 | 39 | 34 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20
合 计 | 工时 | 158 | 137 | 116 | 106 | 101 | 95 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79 | 79 | 79
型钢 | kg | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22
氧气 | m3 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | 3.8
乙炔气 | m3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3
电焊条 | kg | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
石英砂 | m3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
探伤材料 | 张 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8
油漆 | kg | 7.9 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7
汽油 70# | kg | 16 | 13 | 11 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4
柴油 0# | kg | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9.4 | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.1
棉纱头 | kg | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
卷板机 22×3500mm | 台时 | 13031: 1.7; 13032: 1.5; 13033: 1.4; 13034: 1.3; 13035: 1.2; 13036: 1.1; 单位:t 13037: 1.1
卷板机 40×3000mm | 台时 | 单位:t 13038: 1; 单位:t 13039: 1; 单位:t 13040: 0.9; 单位:t 13041: 0.9; 单位:t 13042: 0.8
卷板机 50×3000mm | 台时 | 单位:t 13043: 0.8; 单位:t 13044: 0.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4
轴流通风机 28kW | 台时 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
刨边机 9m | 台时 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13031 | 13032 | 13033 | 13034 | 13035 | 13036 | 13037 | 13038 | 13039 | 13040 | 13041 | 13042 | 13043 | 13044
（5）D≤5m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13045 | 13046 | 13047 | 13048 | 13049 | 13050 | 13051 | 13052 | 13053 | 13054 | 13055 | 13056 | 13057
项 目 | 单位 | 13045: δ≤mm
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
中 级 工 | 工时 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33
初 级 工 | 工时 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
合 计 | 工时 | 108 | 98 | 94 | 88 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73
型钢 | kg | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22
氧气 | m3 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5
乙炔气 | m3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2
电焊条 | kg | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31
石英砂 | m3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
探伤材料 | 张 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4
油漆 | kg | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4
汽油 70# | kg | 11 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9
柴油 0# | kg | 13 | 12 | 10 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 3.5
棉纱头 | kg | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
卷板机 22×3500mm | 台时 | 13045: 1.3; 13046: 1.2; 13047: 1.1; 13048: 1.1; 13049: 1
卷板机 40×3000mm | 台时 | 13050: 1; 单位:t 13051: 0.9; 单位:t 13052: 0.8; 单位:t 13053: 0.8; 单位:t 13054: 0.8
卷板机 50×3000mm | 台时 | 单位:t 13055: 0.8; 单位:t 13056: 0.7; 单位:t 13057: 0.7
电焊机 20～30kVA | 台时 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3
轴流通风机 28kW | 台时 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
刨边机 9m | 台时 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13045 | 13046 | 13047 | 13048 | 13049 | 13050 | 13051 | 13052 | 13053 | 13054 | 13055 | 13056 | 13057
（6）D≤6m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13058 | 13059 | 13060 | 13061 | 13062 | 13063 | 13064 | 13065 | 13066 | 13067 | 13068 | 13069
项 目 | 单位 | 13058: δ≤mm
|  | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
中 级 工 | 工时 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33
初 级 工 | 工时 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
合 计 | 工时 | 98 | 94 | 88 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73
型钢 | kg | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21
氧气 | m3 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3
乙炔气 | m3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1
电焊条 | kg | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
石英砂 | m3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
探伤材料 | 张 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3
油漆 | kg | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4
汽油 70# | kg | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.8
柴油 0# | kg | 11 | 10 | 9 | 8.4 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.4
棉纱头 | kg | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
卷板机 22×3500mm | 台时 | δ≤mm 14: 1.2; δ≤mm 16: 1.1; δ≤mm 18: 1; δ≤mm 20: 1
卷板机 40×3000mm | 台时 | δ≤mm 24: 0.9; δ≤mm 28: 0.8; δ≤mm 32: 0.8; δ≤mm 36: 0.8; δ≤mm 40: 0.8
卷板机 50×3000mm | 台时 | δ≤mm 44: 0.7; δ≤mm 48: 0.7; δ≤mm 52: 0.7
电焊机 20～30kVA | 台时 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3
轴流通风机 28kW | 台时 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
刨边机 9m | 台时 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13058 | 13059 | 13060 | 13061 | 13062 | 13063 | 13064 | 13065 | 13066 | 13067 | 13068 | 13069
（7）D≤7m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13070 | 13071 | 13072 | 13073 | 13074 | 13075 | 13076 | 13077 | 13078 | 13079 | 13080
项 目 | 单位 | 13070: δ≤mm
|  | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
中 级 工 | 工时 | 43 | 40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33
初 级 工 | 工时 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
合 计 | 工时 | 94 | 88 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73
型钢 | kg | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21
氧气 | m3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1
乙炔气 | m3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1
电焊条 | kg | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
石英砂 | m3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
探伤材料 | 张 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2
油漆 | kg | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3
汽油 70# | kg | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.8
柴油 0# | kg | 9.9 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.3
棉纱头 | kg | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
卷板机 22×3500mm | 台时 | δ≤mm 16: 1; δ≤mm 18: 1; δ≤mm 20: 0.9
卷板机 40×3000mm | 台时 | δ≤mm 24: 0.8; δ≤mm 28: 0.8; δ≤mm 32: 0.8; δ≤mm 36: 0.8; δ≤mm 40: 0.8
卷板机 50×3000mm | 台时 | δ≤mm 44: 0.7; δ≤mm 48: 0.7; δ≤mm 52: 0.7
电焊机 20～30kVA | 台时 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3
轴流通风机 28kW | 台时 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
刨边机 9m | 台时 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13070 | 13071 | 13072 | 13073 | 13074 | 13075 | 13076 | 13077 | 13078 | 13079 | 13080
（8）D＞7m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13081 | 13082 | 13083 | 13084 | 13085 | 13086 | 13087 | 13088 | 13089 | 13090 | 13091
项 目 | 单位 | 13081: δ≤mm
|  | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
中 级 工 | 工时 | 43 | 40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33
初 级 工 | 工时 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
合 计 | 工时 | 94 | 88 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73
型钢 | kg | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20
氧气 | m3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9
乙炔气 | m3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
电焊条 | kg | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
石英砂 | m3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
探伤材料 | 张 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1
油漆 | kg | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3
汽油 70# | kg | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7
柴油 0# | kg | 9.7 | 8.6 | 8 | 7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.2
棉纱头 | kg | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
龙门起重机 10t | 台时 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
卷板机 22×3500mm | 台时 | δ≤mm 16: 1; δ≤mm 18: 0.9; δ≤mm 20: 0.9
卷板机 40×3000mm | 台时 | δ≤mm 24: 0.8; δ≤mm 28: 0.8; δ≤mm 32: 0.8; δ≤mm 36: 0.7; δ≤mm 40: 0.7
卷板机 50×3000mm | 台时 | δ≤mm 44: 0.7; δ≤mm 48: 0.7; δ≤mm 52: 0.7
电焊机 20～30kVA | 台时 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33
空气压缩机 9m3/min | 台时 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2
轴流通风机 28kW | 台时 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
剪板机 6.3×2000 | 台时 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
刨边机 9m | 台时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13081 | 13082 | 13083 | 13084 | 13085 | 13086 | 13087 | 13088 | 13089 | 13090 | 13091

## 十三-2 钢管安装
十三-2 钢管安装
（1）D≤1m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13092 | 13093 | 13094 | 13095 | 13096 | 13097 | 13098 | 13099
项 目 | 单位 | 13092: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
工 长 | 工时 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
高 级 工 | 工时 | 51 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 30
中 级 工 | 工时 | 91 | 78 | 74 | 69 | 67 | 63 | 59 | 54
初 级 工 | 工时 | 51 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 30
合 计 | 工时 | 203 | 175 | 164 | 154 | 148 | 138 | 131 | 120
钢板 | kg | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11
型钢 | kg | 57 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 29
钢轨 | kg | 64 | 58 | 53 | 47 | 43 | 38 | 35 | 32
氧气 | m3 | 9 | 8.3 | 7.6 | 7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3
乙炔气 | m3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1
电焊条 | kg | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28
油漆 | kg | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1
木材 | m3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03
电 | kWh | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51
碳精棒 | 根 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9.6 | 8.4
探伤材料 | 张 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5
卷扬机 5t | 台时 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.6
电焊机 20～30kVA | 台时 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29
载重汽车 5t | 台时 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13092 | 13093 | 13094 | 13095 | 13096 | 13097 | 13098 | 13099
（2）D≤2m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13100 | 13101 | 13102 | 13103 | 13104 | 13105 | 13106 | 13107 | 13108 | 13109
项 目 | 单位 | 13100: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32
工 长 | 工时 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
高 级 工 | 工时 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24
中 级 工 | 工时 | 72 | 63 | 59 | 54 | 54 | 50 | 47 | 43 | 43 | 44
初 级 工 | 工时 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24
合 计 | 工时 | 162 | 140 | 132 | 122 | 118 | 110 | 104 | 96 | 96 | 97
钢板 | kg | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9.7 | 8.6 | 7.7 | 6.9
型钢 | kg | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22
钢轨 | kg | 53 | 48 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24
氧气 | m3 | 8.2 | 7.6 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.1
乙炔气 | m3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7
电焊条 | kg | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26
油漆 | kg | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9
木材 | m3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
电 | kWh | 55 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38
碳精棒 | 根 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 6.6
探伤材料 | 张 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8
卷扬机 5t | 台时 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.5
电焊机 20～30kVA | 台时 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28
载重汽车 5t | 台时 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13100 | 13101 | 13102 | 13103 | 13104 | 13105 | 13106 | 13107 | 13108 | 13109
（3）D≤3m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13110 | 13111 | 13112 | 13113 | 13114 | 13115 | 13116 | 13117 | 13118 | 13119 | 13120 | 13121
项 目 | 单位 | 13110: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
工 长 | 工时 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 34 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
中 级 工 | 工时 | 62 | 54 | 50 | 46 | 45 | 41 | 40 | 36 | 35 | 36 | 37 | 39
初 级 工 | 工时 | 34 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
合 计 | 工时 | 137 | 118 | 110 | 103 | 100 | 92 | 88 | 80 | 79 | 82 | 83 | 85
钢板 | kg | 16 | 15 | 13 | 12 | 9.7 | 8.5 | 7.6 | 6.7 | 6 | 5.4 | 5.2 | 4.7
型钢 | kg | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
钢轨 | kg | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
氧气 | m3 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.2
乙炔气 | m3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4
电焊条 | kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
油漆 | kg | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7
木材 | m3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
电 | kWh | 52 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32
碳精棒 | 根 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 5
探伤材料 | 张 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
卷扬机 5t | 台时 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27
载重汽车 5t | 台时 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13110 | 13111 | 13112 | 13113 | 13114 | 13115 | 13116 | 13117 | 13118 | 13119 | 13120 | 13121
（4）D≤4m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13122 | 13123 | 13124 | 13125 | 13126 | 13127 | 13128 | 13129 | 13130 | 13131 | 13132 | 13133 | 13134 | 13135
项 目 | 单位 | 13122: δ≤mm
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
工 长 | 工时 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 30 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21
中 级 工 | 工时 | 55 | 48 | 45 | 41 | 40 | 37 | 36 | 32 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37
初 级 工 | 工时 | 30 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21
合 计 | 工时 | 121 | 106 | 98 | 92 | 89 | 83 | 78 | 72 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 83
钢板 | kg | 12 | 11 | 10 | 9.2 | 7.5 | 6.6 | 58 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.2
型钢 | kg | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13
钢轨 | kg | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14
氧气 | m3 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.7
乙炔气 | m3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2
电焊条 | kg | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
油漆 | kg | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5
木材 | m3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
电 | kWh | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28
碳精棒 | 根 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | 5
探伤材料 | 张 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
卷扬机 5t | 台时 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2
电焊机 20～30kVA | 台时 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26
载重汽车 5t | 台时 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13122 | 13123 | 13124 | 13125 | 13126 | 13127 | 13128 | 13129 | 13130 | 13131 | 13132 | 13133 | 13134 | 13135
（5）D≤5m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13136 | 13137 | 13138 | 13139 | 13140 | 13141 | 13142 | 13143 | 13144 | 13145 | 13146 | 13147 | 13148
项 目 | 单位 | 13136: δ≤mm
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
中 级 工 | 工时 | 41 | 39 | 36 | 35 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36
初 级 工 | 工时 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
合 计 | 工时 | 91 | 85 | 82 | 77 | 72 | 66 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 77 | 80
钢板 | kg | 9.7 | 8.8 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9
型钢 | kg | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12
钢轨 | kg | 28 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12
氧气 | m3 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2
乙炔气 | m3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1
电焊条 | kg | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
油漆 | kg | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
木材 | m3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
电 | kWh | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24
碳精棒 | 根 | 13 | 12 | 11 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
探伤材料 | 张 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
卷扬机 5t | 台时 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8
电焊机 20～30kVA | 台时 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24
载重汽车 5t | 台时 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13136 | 13137 | 13138 | 13139 | 13140 | 13141 | 13142 | 13143 | 13144 | 13145 | 13146 | 13147 | 13148
（6）D≤6m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13149 | 13150 | 13151 | 13152 | 13153 | 13154 | 13155 | 13156 | 13157 | 13158 | 13159 | 13160
项 目 | 单位 | 13149: δ≤mm
|  | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
中 级 工 | 工时 | 39 | 36 | 35 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36
初 级 工 | 工时 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
合 计 | 工时 | 85 | 82 | 77 | 72 | 66 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 77 | 80
钢板 | kg | 8.5 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.8
型钢 | kg | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11
钢轨 | kg | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11
氧气 | m3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3
乙炔气 | m3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1
电焊条 | kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
油漆 | kg | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
木材 | m3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
电 | kWh | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23
碳精棒 | 根 | 12 | 11 | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
探伤材料 | 张 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
卷扬机 5t | 台时 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7
电焊机 20～30kVA | 台时 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22
载重汽车 5t | 台时 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13149 | 13150 | 13151 | 13152 | 13153 | 13154 | 13155 | 13156 | 13157 | 13158 | 13159 | 13160
（7）D≤7m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13161 | 13162 | 13163 | 13164 | 13165 | 13166 | 13167 | 13168 | 13169 | 13170 | 13171
项 目 | 单位 | 13161: δ≤mm
|  | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
中 级 工 | 工时 | 36 | 35 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36
初 级 工 | 工时 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
合 计 | 工时 | 82 | 77 | 72 | 66 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 77 | 80
钢板 | kg | 6.5 | 5.7 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.6
型钢 | kg | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11
钢轨 | kg | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9.9
氧气 | m3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8
乙炔气 | m3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
电焊条 | kg | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24
油漆 | kg | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
木材 | m3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
电 | kWh | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22
碳精棒 | 根 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 5
探伤材料 | 张 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
卷扬机 5t | 台时 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5
电焊机 20～30kVA | 台时 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20
载重汽车 5t | 台时 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13161 | 13162 | 13163 | 13164 | 13165 | 13166 | 13167 | 13168 | 13169 | 13170 | 13171
（8）D＞7m
单位:t
定 额 编 号 |  | 13172 | 13173 | 13174 | 13175 | 13176 | 13177 | 13178 | 13179 | 13180 | 13181 | 13182
项 目 | 单位 | 13172: δ≤mm
|  | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
工 长 | 工时 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
高 级 工 | 工时 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
中 级 工 | 工时 | 36 | 35 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36
初 级 工 | 工时 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
合 计 | 工时 | 82 | 77 | 72 | 66 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 77 | 80
钢板 | kg | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5
型钢 | kg | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11
钢轨 | kg | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9
氧气 | m3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7
乙炔气 | m3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
电焊条 | kg | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
油漆 | kg | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
木材 | m3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
电 | kWh | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20
碳精棒 | 根 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 5
探伤材料 | 张 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5
其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
汽车起重机 10t | 台时 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
卷扬机 5t | 台时 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4
电焊机 20～30kVA | 台时 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
载重汽车 5t | 台时 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
X光探伤机 TX-2505 | 台时 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7
其他机械费 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
定 额 编 号 |  | 13172 | 13173 | 13174 | 13175 | 13176 | 13177 | 13178 | 13179 | 13180 | 13181 | 13182

## 十三-3 钢管运输
十三-3 钢管运输
单位:t
定 额 编 号 |  | 13183 | 13184 | 13185 | 13186 | 13187
项 目 | 单位 | 工地运输 |  | 现场运输 |  | 倒运 （每次）
|  | 基运 1km | 增运 1km | 基运 200m | 增运 50m
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2
高 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9
中 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 1.6
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.9
合 计 | 工时 | 1.8 | 0.6 | 8.4 | 1.2 | 3.6
汽车起重机 10t | 台时 | 0.3 |  |  |  | 0.2
卷扬机 5t | 台时 |  |  | 2.1 | 0.2 | 0.6
载重汽车 20t | 台时 | 0.3 | 0.1
门式起重机 10t | 台时 |  |  | 0.3
定 额 编 号 |  | 13183 | 13184 | 13185 | 13186 | 13187

## 十四、设备工地运输说明
第 十四 章
设 备 工 地 运 输
说 明
一、本章适用于水利工程机电设备及金属结构设备自工地设备库(或堆放场)至安装现场
的运输。
二、本章运输系机械运输的综合定额，在使用时不论采取哪种运输设备均不作调整。
三、工作内容，包括准备、设备绑扎、库内拖运、装车、固定、运输、卸车及空回等。

## 十四 设备工地运输
十四 设备工地运输
单位:t
定 额 编 号 |  | 14001 | 14002 | 14003 | 14004
项 目 | 单位 | ≤5t |  | ≤10t
|  | 运1km | 增1km | 运1km | 增1km
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
高 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1
中 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2
合 计 | 工时 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6
零星材料费 | % | 6 |  | 6
汽车起重机 5t | 台时 | 0.4
汽车起重机 10t | 台时 |  |  | 0.3
载重汽车 5t | 台时 | 0.4 | 0.1
载重汽车 10t | 台时 |  |  | 0.3 | 0.1
定 额 编 号 |  | 14001 | 14002 | 14003 | 14004
单位:t
定 额 编 号 |  | 14005 | 14006 | 14007 | 14008
项 目 | 单位 | ≤20t |  | ≤30t
|  | 运1km | 增1km | 运1km | 增1km
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
高 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1
中 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2
合 计 | 工时 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6
零星材料费 | % | 5 |  | 5
汽车起重机 20t | 台时 | 0.2
汽车起重机 30t | 台时 |  |  | 0.2
平板挂车 20t | 台时 | 0.2 | 0.1
汽车拖车头 20t | 台时 | 0.2 | 0.1
平板挂车 30t | 台时 |  |  | 0.2 | 0.1
汽车拖车头 30t | 台时 |  |  | 0.2 | 0.1
定 额 编 号 |  | 14005 | 14006 | 14007 | 14008
单位:t
定 额 编 号 |  | 14009 | 14010 | 14011 | 14012
项 目 | 单位 | ≤50t |  | ＞50t
|  | 运1km | 增1km | 运1km | 增1km
工 长 | 工时 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
高 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1
中 级 工 | 工时 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2
初 级 工 | 工时 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2
合 计 | 工时 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6
零星材料费 | % | 4 |  | 4
汽车起重机 50t | 台时 | 0.2
汽车起重机 70t | 台时 |  |  | 0.2
平板挂车 60t | 台时 | 0.2 | 0.1
汽车拖车头 60t | 台时 | 0.2 | 0.1
平板挂车 100t | 台时 |  |  | 0.2 | 0.1
汽车拖车头 100t | 台时 |  |  | 0.2 | 0.1
定 额 编 号 |  | 14009 | 14010 | 14011 | 14012

## 附录
附 录

## 附录一 消弧线圈型号、规格、重量对照表
附录一
消弧线圈型号、规格、重量对照表
单位：台
型号及规格 | 容量 (kVA) | 电压 (kV) | 电流 (A) | 重量(kg)
|  |  |  | 器身 | 油重 | 总重
XDJ0 600/10 | 600 | 10 | 50～100 | 800 | 410 | 1450
XDJ1 300/10 | 300 | 10 | 25～50 | 550 | 450 | 1160
XDJ1 150/10 | 150 | 10 | 12.5～25 | 300 | 210 | 610
XDJ1 120/10 | 12 | 10 | 10～20 | 300 | 210 | 610
XDJ1 75/10 | 75 | 10 | 6.25～12.5 | 300 | 210 | 610
XDJ1 60/10 | 60 | 10 | 5～10 | 300 | 210 | 610
XDJ1 350/6 | 350 | 6 | 50～100 | 550 | 450 | 1160
XDJ1 175/6 | 175 | 6 | 25～50 | 300 | 210 | 610
XDJ1 87.5/6 | 87.5 | 6 | 12.5～25 | 300 | 210 | 610
XDJ1 55/6 | 55 | 6 | 7.5～15 | 300 | 210 | 610
XDJ1 120/15 | 120 | 15.75 | 6.25～12.5 | 300 | 210 | 610
XDJ1 100/15 | 100 | 15.75 | 4～10 | 300 | 210 | 610
XDJ1 80/13.8 | 80 | 13.8 | 4～10 | 300 | 210 | 610
XDJ1 60/15 | 60 | 15.75 |  | 300 | 210 | 610

## 附录二 铅酸蓄电池充电用电量(kWh)
附录二
铅酸蓄电池充电用电量(kWh)
单位：组
容量(Ah) 电压(V) | 200 | 216 | 300 | 360 | 400 | 500 | 504 | 600 | 640 | 720 | 800 | 864 | 1000 | 1008 | 1152 | 1200 | 1296 | 1400 | 1440 | 1584 | 1600 | 1728 | 1800 | 1872 | 2000
24 | 56 | 60 | 83 | 110 | 111 | 139 | 140 | 167 | 180 | 200 | 222 | 240 | 278 | 280 | 320 | 333 | 360 | 389 | 400 | 440 | 444 | 480 | 500 | 520 | 556
48 | 112 | 120 | 180 | 200 | 220 | 278 | 280 | 334 | 360 | 400 | 444 | 480 | 556 | 560 | 640 | 666 | 720 | 778 | 800 | 880 | 888 | 960 | 1000 | 1040 | 1112
110 | 253 | 273 | 410 | 455 | 500 | 633 | 638 | 759 | 820 | 911 | 1012 | 1093 | 1265 | 1276 | 1458 | 1518 | 1640 | 1771 | 1822 | 2004 | 2024 | 2186 | 2277 | 2369 | 2331
220 | 506 | 546 | 760 | 910 | 1000 | 1266 | 1276 | 1518 | 1640 | 1822 | 2024 | 2186 | 2530 | 2552 | 2916 | 3036 | 3280 | 3542 | 3644 | 4008 | 4048 | 4372 | 4554 | 4738 | 5062

## 附录三 常用厂用变压器容量与重量对照表
附录三
常用厂用变压器容量与重量对照表
单位：组
序号 | 型号 | 电压 (kV) | 容 量 (kVA)
|  |  | 30 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300
重 量 (kg及以内)
1 | S9 | 6.1/0.4 | 340 | 455 | 505 | 550 | 590 | 790 | 930 |  | 958 | 1245 | 1390 | 1645 | 1890 | 2825 | 3215 | 3945 | 4650 | 5205
2 | SC8 | 10/0.4 | [8 empty] | 1100 | 1250 | 1330 | 1800 | 2100 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 | 4600 | 5000 | 5915
3 | SCL2 | 10/0.4 |  |  |  |  | 710 |  | 910 |  | 920 | 1160 | 1360 | 1550 | 1900 | 2080 | 2300 | 2730 | 3390 | 4220 | 5140 | 6300
4 | SCL2 | 10/6.3 | [20 empty] | 7500 | 8700 | 10000
5 | SCL2 | 35/0.4 | [15 empty] | 3500
6 | SCL2 | 35/6.3 | [19 empty] | 7000
7 | SL7 |  |  | 500 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |  | 5000 |  |  | 7000 |  | 9000 |  | 13000
8 | S7 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |  | 5000 |  | 7000 |  | 9000 |  | 13000
9 | SZ7 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |  | 5000
10 | SG |  |  | 500 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 3000
11 | BS7 | [12 empty] | 2000 |  | 3000 |  |  | 5000
注：S9、SL7、S7为三相油浸自冷式；SZ7为三相有载调压；SC8、SCL2、SG为三相干式；BS7为三相全封闭式。

## 附录四 常用厂用变压器容量与油重对照表
附录四
常用厂用变压器容量与油重对照表
单位：kg
序号 | 变压器重量(kg/台) | 340 | 455 | 500 | 505 | 550 | 590 | 790 | 930 | 958 | 1000 | 1245 | 1390 | 1645 | 1890 | 2000 | 2825 | 3000 | 3215 | 3945 | 4650 | 5000 | 5205 | 7000 | 9000 | 13000
1 | 油重 | 90 | 100 |  | 115 | 130 | 140 | 175 | 195 | 209 |  | 255 | 265 | 320 | 360 |  | 605 |  | 680 | 870 | 980 |  | 1115
2 | 油重 |  |  | 120 | [6 empty] | 240 |  |  |  |  | 400 |  | 700 |  |  |  | 1100 |  | 1400 | 2000 | 2640
注：表中序号“1”系指附录三内的“1”；“2”系指附录三内的“7～11”。

## 附录五 常用电力电缆重量查对表
附录五
常用电力电缆重量查对表
1.聚氯乙烯绝缘电力电缆
附录五-1-1 型号、名称、敷设场合
型号 |  | 名 称 |  |  |  |  | 敷 设 场 合
铝芯 | 铜芯
VLV | VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀地方，不能承受机械外力作用
VLY | VY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在室内、管道、电缆沟及严重腐蚀地方，不能承受机械外力作用
VLV22 | VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在室内、隧道、电缆沟、地下、易燃及严重腐蚀地方，不能承受拉力作用
VLV23 | VV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在室内、电缆沟、地下及严重腐蚀地方，不能承受拉力作用
VLV32 | VV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在地下、竖井、水中、易燃及严重腐蚀地方，不能承受大拉力作用
VLV33 | VV33 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在地下、竖井、水中及严重腐蚀地方，不能承受大拉力作用
VLV42 | VV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在地下、竖井、易燃及严重腐蚀地方，能承受大拉力作用
VLV43 | VV43 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 可敷设在地下、竖井及严重腐蚀地方，能承受大拉力作用
附录五-1-2 0.6/1.0kV单芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
1×1.5 |  | 1.38 | 6 |  | 50
1×2.5 |  | 1.76 | 6.4 |  | 62 |  | 47
1×4 |  | 2.23 | 7.2 |  | 87 |  | 63
1×6 |  | 2.73 | 7.7 |  | 110 |  | 76
1×10 |  | 3.54 | 8.5 |  | 154 |  | 92 |  | 12.9 | 334 | 270
1×16 |  | 4.45 | 9.5 |  | 215 |  | 118 |  | 13.9 | 411 | 314
1×25 |  | 5.9 | 11.3 |  | 324 |  | 169 |  | 15.7 | 552 | 398
1×35 |  | 7 | 12.4 |  | 425 |  | 209 |  | 16.8 | 674 | 457
1×50 |  | 8.2 | 14 |  | 585 |  | 276 |  | 18.4 | 863 | 553
1×70 |  | 9.8 | 15.6 |  | 784 |  | 350 |  | 21 | 1133 | 700
1×95 |  | 11.5 | 17.7 |  | 1043 |  | 455 |  | 23.1 | 1435 | 847
1×120 |  | 13 | 20.2 |  | 1328 |  | 586 |  | 24.6 | 1708 | 965
1×150 |  | 14.6 | 22.2 |  | 1640 |  | 712 |  | 26.6 | 2056 | 1127
1×185 |  | 16.1 | 24.1 |  | 1998 |  | 853 |  | 28.5 | 2447 | 1302
1×240 |  | 18.3 | 26.7 |  | 2552 |  | 1066 |  | 31.2 | 3049 | 1564
1×300 |  | 20.5 | 29.3 |  | 3145 |  | 1298 |  | 34.5 | 3931 | 2074
1×400 |  | 23.8 | 33 |  | 4127 |  | 1651 |  | 39.2 | 5091 | 2651
1×500 |  | 26.6 | 37.2 |  | 5183 |  | 2088 |  | 42.4 | 6157 | 3062
1×630 |  | 29.9 | 40.5 |  | 6415 |  | 2516 |  | 45.7 | 7474 | 3575
1×800 |  | 33.9 | 44.5 |  | 8019 |  | 3067 |  | 49.7 | 9181 | 4229
附录五-1-3 0.6/1kV2芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
2×1.5 |  | 1.38 | 7.2×10.2 |  | 97
2×2 |  | 1.76 | 7.6×10.9 |  | 122 |  | 92
2×4 |  | 2.23 | 8.4×12.7 |  | 172 |  | 124 |  | 15.9 | 412 | 364
2×6 |  | 2.73 | 8.9×13.7 |  | 218 |  | 151 |  | 16.9 | 480 | 417
2×10 |  | 3.54 | 15.3 |  | 360 |  | 231 |  | 18.5 | 608 | 477
2×16 |  | 4.45 | 17.2 |  | 500 |  | 297 |  | 21.4 | 822 | 617
2×25 |  | 5.6 | 18 |  | 694 |  | 384 |  | 22.1 | 1008 | 697
2×35 |  | 6.8 | 19.6 |  | 903 |  | 468 |  | 22.8 | 1250 | 816
2×50 |  | 7.9 | 22.2 |  | 1236 |  | 615 |  | 25.4 | 1641 | 1020
2×70 |  | 9.4 | 24.4 |  | 1638 |  | 768 |  | 28.4 | 2288 | 1419
附录五-1-4 0.6/1kV3芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
3×1.5 |  | 1.38 | 10.6 |  | 144
3×2.5 |  | 1.76 | 11.5 |  | 182 |  | 136
3×4 |  | 2.23 | 13.3 |  | 260 |  | 187 |  | 16.5 | 476 | 404
3×6 |  | 2.73 | 14.4 |  | 332 |  | 230 |  | 17.6 | 566 | 468
3×10 |  | 3.54 | 16.2 |  | 472 |  | 282 |  | 20.4 | 776 | 584
3×16 |  | 4.45 | 18.1 |  | 665 |  | 368 |  | 22.3 | 1004 | 707
3×25 |  | 5.6 | 20.5 |  | 986 |  | 521 |  | 23.7 | 1308 | 842
3×35 |  | 6.8 | 22.5 |  | 1294 |  | 642 |  | 25.7 | 1647 | 995
3×50 |  | 7.9 | 25.9 |  | 1789 |  | 858 |  | 29.9 | 2316 | 1472
3×70 |  | 9.4 | 28.3 |  | 2382 |  | 1078 |  | 33.3 | 3106 | 1819
3×95 |  | 10.7 | 33.4 |  | 3243 |  | 1473 |  | 37.4 | 4019 | 2250
3×120 |  | 12 | 36.2 |  | 3982 |  | 1747 |  | 40.2 | 4825 | 2590
3×150 |  | 13.4 | 39.9 |  | 4921 |  | 2127 |  | 44.9 | 5946 | 3152
3×240 |  | 15.3 | 44.2 |  | 6053 |  | 2608 |  | 48.8 | 7135 | 3689
3×300 |  | 17.1 | 50.4 |  | 7838 |  | 3367 |  | 54 | 8941 | 4471
3×400 |  | 19.8 | 54.9 |  | 9646 |  | 4058 |  | 59.5 | 10979 | 5391
附录五-1-5 0.6/1kV3芯PVC绝缘及护套钢丝铠装电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV32 |  | VLV32 |  |  | VV22 | VLV22
3×25 |  | 4.7 | 26.1 |  | 1856 |  | 1309 |  | 30.3 | 2839 | 2373
3×35 |  | 5.6 | 28.3 |  | 2259 |  | 1987 |  | 32.5 | 3323 | 2676
3×50 |  | 6.8 | 31.9 |  | 3960 |  | 3003 |  | 36.1 | 4605 | 3048
3×70 |  | 7.9 | 35.8 |  | 4787 |  | 3517 |  | 39 | 5509 | 4239
3×95 |  | 9.4 | 39.2 |  | 5849 |  | 4122 |  | 42.4 | 6735 | 5008
3×120 |  | 10.7 | 43.6 |  | 5986 |  | 4805 |  | 46.8 | 7868 | 5706
3×150 |  | 12 | 49.2 |  | 8235 |  | 5513 |  | 51.2 | 9160 | 6467
3×185 |  | 13.4 | 53.7 |  | 9689 |  | 6311 |  | 55.6 | 10712 | 7334
3×240 |  | 15.3 | 59.7 |  | 11911 |  | 7561 |  | 61.4 | 13053 | 8704
3×300 |  | 17.1 | 64.4 |  | 15533 |  | 10143 |  | 66.3 | 18227 | 12837
附录五-1-6 0.6/1kV3+1芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (中线芯+中相芯) (mm2) |  |  | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
3×4+1×1.5 |  |  | 14 |  | 287 |  | 199 |  | 17.2 | 514 | 427
3×6+1×4 |  |  | 15.1 |  | 375 |  | 249 |  | 18.3 | 620 | 489
3×10+1×6 |  |  | 17 |  | 532 |  | 306 |  | 21.2 | 851 | 623
3×16+1×10 |  |  | 19.1 |  | 722 |  | 391 |  | 23.2 | 1079 | 746
3×25+1×16 |  |  | 22.5 |  | 1178 |  | 614 |  | 25.7 | 1531 | 967
3×35+1×16 |  |  | 24.8 |  | 1495 |  | 745 |  | 28 | 1885 | 1135
3×50+1×25 |  |  | 28.9 |  | 2092 |  | 1005 |  | 32.9 | 2776 | 1690
3×70+1×35 |  |  | 31.5 |  | 2784 |  | 1262 |  | 36.5 | 3608 | 2087
3×95+1×50 |  |  | 37.6 |  | 3820 |  | 1740 |  | 41.6 | 4696 | 2616
3×120+1×70 |  |  | 40.2 |  | 4741 |  | 2071 |  | 44.2 | 5677 | 3007
3×150+1×70 |  |  | 44.3 |  | 6706 |  | 2477 |  | 48.3 | 6740 | 3512
3×185+1×95 |  |  | 49.1 |  | 7097 |  | 3061 |  | 53.7 | 8301 | 4265
附录五-1-7 0.6/1kV3+1芯PVC绝缘及护套钢丝铠装电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  |  | 细钢丝铠装电缆 | [5 empty] | 粗钢丝铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV32 |  | VLV32 |  |  | VV42 | VLV42
3×25+1×16 |  |  | 28.3 |  | 2020 |  | 1456 |  | 32.5 | 3188 | 2625
3×35+1×16 |  |  | 30.8 |  | 2430 |  | 1679 |  | 35 | 3699 | 2949
3×50+1×25 |  |  | 37 |  | 3050 |  | 1964 |  | 40.2 | 4648 | 3562
3×70+1×35 |  |  | 38.3 |  | 4220 |  | 2700 |  | 41.5 | 5641 | 4119
3×95+1×50 |  |  | 44.8 |  | 5460 |  | 3382 |  | 48 | 7069 | 4989
3×120+1×70 |  |  | 49.3 |  | 6990 |  | 4322 |  | 51.2 | 8328 | 5659
3×150+1×70 |  |  | 53.8 |  | 8180 |  | 4953 |  | 55.7 | 9657 | 6428
3×185+1×95 |  |  | 59 |  | 9910 |  | 5877 |  | 60.9 | 11427 | 7391
附录五-1-8 0.6/1kV4芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径或扇形高度 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
4×4 |  | 2.32 | 14.4 |  | 321 |  | 224 |  | 17.6 | 555 | 459
4×6 |  | 2.73 | 15.7 |  | 415 |  | 279 |  | 18.9 | 668 | 536
4×10 |  | 3.54 | 17.6 |  | 598 |  | 344 |  | 21.8 | 928 | 672
4×16 |  | 4.45 | 20.8 |  | 893 |  | 497 |  | 24 | 1219 | 823
4×25 |  | 5.3 | 23.8 |  | 1287 |  | 666 |  | 27 | 1661 | 1040
4×35 |  | 6.3 | 26.2 |  | 1695 |  | 826 |  | 29.5 | 2108 | 1238
4×50 |  | 7.5 | 30.1 |  | 2348 |  | 1106 |  | 34.1 | 3061 | 1820
4×70 |  | 8.9 | 34.5 |  | 3213 |  | 1475 |  | 38.5 | 4016 | 2277
4×95 |  | 10.6 | 39.6 |  | 4273 |  | 1914 |  | 43.6 | 5196 | 2873
4×120 |  | 11.8 | 42.5 |  | 5248 |  | 2268 |  | 52.1 | 6210 | 3259
4×150 |  | 13.3 | 47.5 |  | 6544 |  | 2819 |  | 56.7 | 7708 | 3983
4×185 |  | 14.8 | 53.1 |  | 8105 |  | 3511 |  | 62.1 | 9271 | 4676
附录五-1-9 0.6/1kV4芯PVC绝缘及护套钢丝铠装电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径或扇形高度 (mm) | 细钢丝铠装电缆 | [5 empty] | 粗钢丝铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV32 |  | VLV32 |  |  | VV42 | VLV42
4×25 |  | 5.3 | 29.4 |  | 2270 |  | 1327 |  | 34 | 3145 | 2759
4×35 |  | 6.3 | 32.1 |  | 3261 |  | 2563 |  | 36.5 | 4070 | 3372
4×50 |  | 7.5 | 37.5 |  | 4225 |  | 3173 |  | 40.9 | 5054 | 3399
4×70 |  | 8.9 | 41.1 |  | 5162 |  | 3736 |  | 44.5 | 6072 | 4646
4×95 |  | 10.6 | 46.4 |  | 6700 |  | 4756 |  | 50 | 7744 | 5800
4×120 |  | 11.8 | 51.4 |  | 7561 |  | 5164 |  | 43.5 | 8695 | 6248
4×150 |  | 13.3 | 56.6 |  | 8952 |  | 5913 |  | 58.9 | 10296 | 7252
4×185 |  | 14.8 | 61.8 |  | 10505 |  | 6810 |  | 64.3 | 11820 | 8136
附录五-1-10 3.6/6kV单芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
1×10 |  | 3.54 | 14.2 |  | 331 |  | 267 |  | 19 | 627 | 562
1×16 |  | 4.45 | 16.2 |  | 441 |  | 342 |  | 19.9 | 721 | 621
1×25 |  | 5.9 | 17.6 |  | 558 |  | 403 |  | 21.4 | 862 | 706
1×35 |  | 7 | 18.7 |  | 678 |  | 461 |  | 22.5 | 1001 | 783
1×50 |  | 8.2 | 19.9 |  | 846 |  | 536 |  | 23.7 | 1189 | 879
1×70 |  | 9.8 | 21.5 |  | 1070 |  | 636 |  | 25.3 | 1440 | 1005
1×95 |  | 11.5 | 23.2 |  | 1342 |  | 752 |  | 27 | 1740 | 1150
1×120 |  | 13 | 24.7 |  | 1607 |  | 862 |  | 29.3 | 2233 | 1488
1×150 |  | 14.6 | 26.3 |  | 1921 |  | 989 |  | 30.9 | 2586 | 1654
1×185 |  | 16.1 | 27.8 |  | 2265 |  | 1127 |  | 33.4 | 3048 | 1900
1×240 |  | 18.3 | 30 |  | 2829 |  | 1339 |  | 35.6 | 3660 | 2170
1×300 |  | 20.5 | 33.2 |  | 3490 |  | 1627 |  | 37.8 | 4310 | 2448
1×400 |  | 23.8 | 36.5 |  | 4481 |  | 1998 |  | 41.1 | 5384 | 2900
1×500 |  | 26.6 | 39.3 |  | 5458 |  | 2354 |  | 43.9 | 6430 | 3325
附录五-1-11 3.6/6kV3芯PVC绝缘及护套电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径或扇形高度 (mm) | 非铠装电缆 | [5 empty] | 钢带铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV |  | VLV |  |  | VV22 | VLV22
3×10 |  | 3.54 | 27.2 |  | 1000 |  | 809 |  | 31.8 | 1684 | 1490
3×16 |  | 4.45 | 29.2 |  | 1244 |  | 944 |  | 34.8 | 2049 | 1748
3×25 |  | 4.7 | 29.7 |  | 1569 |  | 1103 |  | 35.3 | 2306 | 1840
3×35 |  | 5.6 | 32.7 |  | 1987 |  | 1335 |  | 37.3 | 2707 | 2055
3×50 |  | 6.8 | 35.3 |  | 2498 |  | 1567 |  | 39.9 | 3282 | 2351
3×70 |  | 7.9 | 37.7 |  | 3149 |  | 1845 |  | 42.3 | 3990 | 2687
3×95 |  | 9.4 | 40.9 |  | 3952 |  | 2183 |  | 46.5 | 4971 | 3202
3×120 |  | 10.7 | 44.7 |  | 4832 |  | 2597 |  | 49.3 | 5832 | 3597
3×150 |  | 12 | 47.5 |  | 5762 |  | 2968 |  | 52.4 | 6831 | 4037
3×185 |  | 13.4 | 50.5 |  | 6834 |  | 3388 |  | 56.1 | 8096 | 4650
3×240 |  | 15.3 | 55.6 |  | 8611 |  | 4141 |  | 60.2 | 9864 | 5394
3×300 |  | 17.1 | 59.5 |  | 10381 |  | 4793 |  | 64.1 | 11729 | 6142
附录五-1-12 3.6/6kV3芯PVC绝缘及护套钢丝铠装电力电缆外径及重量
芯数×截面 (mm2) |  | 导电线芯外径或扇形高度 (mm) | 细钢丝铠装电缆 | [5 empty] | 粗钢丝铠装电缆
|  |  | 电缆近似外径 (mm) |  | 电缆近似重量(kg/km) |  |  |  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km)
[5 empty] | VV32 |  | VLV32 |  |  | VV42 | VLV42
3×16 |  | 4.45 | 36.6 |  | 2647 |  | 2345 |  | 40.6 | 3983 | 3679
3×25 |  | 4.7 | 37.1 |  | 2913 |  | 2448 |  | 41.1 | 4270 | 3805
3×35 |  | 5.6 | 39.1 |  | 3351 |  | 2699 |  | 43.1 | 4788 | 4131
3×50 |  | 6.8 | 42.9 |  | 4369 |  | 3438 |  | 46.9 | 5638 | 4706
3×70 |  | 7.9 | 46.5 |  | 5272 |  | 3969 |  | 49.5 | 6522 | 5218
3×95 |  | 9.4 | 49.7 |  | 6257 |  | 4487 |  | 52.7 | 7600 | 5830
3×120 |  | 10.7 | 52.7 |  | 7230 |  | 4995 |  | 56.7 | 8780 | 6545
3×150 |  | 12 | 56.7 |  | 8465 |  | 5671 |  | 59.7 | 9988 | 7194
3×185 |  | 13.4 | 59.9 |  | 9742 |  | 6296 |  | 62.9 | 11358 | 7912
3×240 |  | 15.3 | 65.5 |  | 12414 |  | 7944 |  | 68.2 | 13556 | 9086
3×300 |  | 17.1 | 70.6 |  | 14639 |  | 9051 |  | 72.3 | 15706 | 10119
2.交联聚乙烯绝缘电力电缆
附录五-2-1 型号、名称、敷设场合
型号 |  | 名 称 |  |  |  |  | 敷 设 场 合
铝芯 | 铜芯
YJLV YJLY | YJV YJY | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 架空、室内、隧道、电缆沟及地下
YJLV22 YJLV23 | YJV22 YJV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 室内、隧道、电缆沟及地下
YJLV32 YJLV33 | YJV32 YJV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 高落差、竖井及水下
YJLV42 YJLV43 | YJV42 YJV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | 需承受拉力的竖井及海底
附录五-2-2 3.6/6kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 |  | 18.6 | 576 | 421 | 24.8 | 1397 | 1242 |  | 29.6 | 2617 | 2462
35 |  | 19.7 | 695 | 479 | 25.9 | 1574 | 1357 |  | 30.9 | 2837 | 2621
50 |  | 21.2 | 850 | 550 | 27.2 | 1785 | 1475 |  | 32.2 | 3118 | 2809
70 |  | 22.6 | 1081 | 648 | 28.6 | 2045 | 1613 |  | 33.8 | 3440 | 3007
95 |  | 24.4 | 1350 | 762 | 30.4 | 2624 | 2036 |  | 35.4 | 3878 | 3290
120 |  | 25.8 | 1640 | 897 | 31.8 | 2984 | 2241 |  | 37 | 4290 | 3547
150 |  | 27.4 | 1847 | 1019 | 33.4 | 3447 | 2518 |  | 38.4 | 4876 | 3947
185 |  | 28.9 | 2302 | 1152 | 35.7 | 3910 | 2765 |  | 40.1 | 5370 | 4224
240 |  | 31.5 | 2886 | 1400 | 38.3 | 4960 | 3474 |  | 42.7 | 6144 | 4658
300 |  | 34.2 |  | 1626 | 41 |  | 3832 |  | 45.4 |  | 5103
400 |  | 37.8 |  | 2001 | 44.6 |  | 4364 |  | 49 |  | 5692
500 |  | 41 |  | 2357 | 49.2 |  | 4892 |  | 52.4 |  | 6329
附录五-2-3 3.6/6kV交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) | 三 芯
| 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 | 38.8 | 1895 | 1430 | 43.4 | 2945 | 2480 | 45.6 | 4246 | 3781 | 49.8 | 5559 | 5094
35 | 41.4 | 2293 | 1640 | 46.2 | 3390 | 2739 | 49.4 | 4770 | 4119 | 52.6 | 6158 | 5507
50 | 44.4 | 2812 | 1881 | 49.2 | 4065 | 3135 | 52.4 | 6194 | 5263 | 55.6 | 7042 | 6111
70 | 47.6 | 3508 | 2205 | 52.6 | 4816 | 3513 | 55.8 | 7092 | 5790 | 59 | 7961 | 6659
95 | 51.2 | 4402 | 2635 | 56.2 | 5897 | 4129 | 60.9 | 8263 | 6495 | 62.8 | 9282 | 7514
120 | 54.5 | 5319 | 3087 | 59.9 | 6844 | 4611 | 64.4 | 6422 | 7190 | 66.3 | 10448 | 8215
150 | 57.7 | 6309 | 3518 | 63.3 | 7973 | 5182 | 67.8 | 10667 | 7876 | 69.7 | 11777 | 8985
185 | 61.1 | 7319 | 3877 | 66.7 | 9281 | 5838 | 71.2 | 12113 | 8671 | 73.1 | 14668 | 11226
240 | 66.7 | 9218 | 4753 | 72.5 | 11229 | 6763 | 77 | 14361 | 9895 | 78.9 | 17079 | 12614
300 | 72.5 |  | 5577 | 78.5 |  | 8524 | 83 |  |  | 84.9 |  | 13946
附录五-2-4 6/6,6/10kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 |  | 20.4 | 590 | 435 | 26.6 | 1437 | 1283 |  | 31.6 | 2678 | 2523
35 |  | 21.7 | 710 | 493 | 27.7 | 1604 | 1387 |  | 32.7 | 2900 | 2683
50 |  | 23 | 884 | 575 | 29 | 1828 | 1517 |  | 34.2 | 3167 | 2858
70 |  | 24.6 | 1097 | 664 | 30.6 | 2091 | 1657 |  | 35.6 | 3505 | 3072
95 |  | 26.2 | 1378 | 790 | 32.2 | 2674 | 2085 |  | 37.4 | 3961 | 3373
120 |  | 27.8 | 1658 | 916 | 33.8 | 3051 | 2308 |  | 38.8 | 4376 | 3633
150 |  | 29.2 | 1967 | 1038 | 36.2 | 3517 | 2589 |  | 40.4 | 4948 | 4019
185 |  | 30.9 | 2322 | 1177 | 37.7 | 3967 | 2822 |  | 41.9 | 5443 | 4298
240 |  | 33.3 | 2908 | 1423 | 40.1 | 5023 | 3528 |  | 44.3 | 6220 | 4734
300 |  | 35.4 |  | 1650 | 42.4 |  | 3917 |  | 46.6 |  | 5202
400 |  | 38.6 |  | 2027 | 46.8 |  | 4453 |  | 50 |  | 5773
500 |  | 41.4 |  | 2384 | 49.6 |  | 4985 |  | 52.8 |  | 6414
附录五-2-5 6/6,6/10kV交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) | 三 芯
| 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 | 42.9 | 1937 | 1472 | 47.9 | 3010 | 2544 | 51.1 | 4337 | 3872 | 54.3 | 5697 | 5232
35 | 45.4 | 2337 | 1686 | 50.4 | 3498 | 2947 | 53.6 | 4863 | 4212 | 56.8 | 6299 | 5648
50 | 48.4 | 2896 | 1967 | 53.6 | 4135 | 3205 | 56.8 | 6302 | 5371 | 60 | 7164 | 6233
70 | 51.7 | 3578 | 2275 | 57.1 | 4958 | 3655 | 61.6 | 7177 | 5875 | 63.5 | 8085 | 6783
95 | 55.3 | 4478 | 2710 | 60.7 | 5974 | 4206 | 65.2 | 8431 | 6663 | 67.1 | 9438 | 7670
120 | 58.6 | 5396 | 3163 | 64.2 | 6969 | 4736 | 68.9 | 9559 | 7326 | 70.6 | 10627 | 8395
150 | 61.8 | 6387 | 3596 | 67.4 | 8161 | 5370 | 72.1 | 10837 | 8046 | 73.8 | 11961 | 9170
185 | 65.2 | 7507 | 4063 | 71 | 9417 | 5975 | 75.7 | 12256 | 8314 | 77.4 | 14842 | 11400
240 | 70.4 | 9364 | 4893 | 76.4 | 11340 | 6874 | 81.1 |  |  | 82.8 | 17331 | 12865
300 | 75.3 |  | 5681 | 81.5 |  |  | 86 |  |  | 87.9 |  | 14149
附录五-2-6 8.7/10kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 |  | 22.8 | 680 | 525 | 28.8 | 1616 | 1461 |  | 34 | 2961 | 2806
35 |  | 24.1 | 804 | 587 | 30.1 | 1786 | 1570 |  | 35.1 | 3187 | 2970
50 |  | 25.4 | 984 | 674 | 31.4 | 2015 | 1706 |  | 36.6 | 3459 | 3143
70 |  | 27.1 | 1201 | 768 | 32.8 | 2515 | 2082 |  | 38 | 3819 | 3385
95 |  | 28.6 | 1490 | 902 | 35.4 | 2906 | 2318 |  | 39.8 | 4250 | 3662
120 |  | 30.2 | 1765 | 1022 | 37 | 3260 | 2518 |  | 41.2 | 4670 | 3927
150 |  | 31.6 | 2091 | 1162 | 38.4 | 3735 | 2806 |  | 42.8 | 5251 | 4323
185 |  | 33.3 | 2452 | 1307 | 40.1 | 4582 | 3437 |  | 44.3 | 5751 | 4606
240 |  | 35.5 | 3034 | 1548 | 42.5 | 5395 | 3810 |  | 46.7 | 6577 | 5091
300 |  | 37.8 |  | 1818 | 44.6 |  | 4178 |  | 49 |  | 5527
400 |  | 41 |  | 2170 | 49.2 |  | 4728 |  | 52.4 |  | 6152
500 |  | 43.8 |  | 2556 | 52 |  | 5900 |  | 55.2 |  | 6782
附录五-2-7 8.7/10kV交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) | 三 芯
| 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
25 | 48 | 2320 | 1854 | 53 | 3500 | 3035 | 56.2 | 5638 | 5167 | 59.6 | 6482 | 6017
35 | 50.6 | 2757 | 2105 | 55.6 | 3980 | 3329 | 60.3 | 6226 | 5575 | 62 | 7117 | 6466
50 | 53.6 | 3290 | 2359 | 58.8 | 4679 | 3748 | 63.5 | 7007 | 6077 | 65.2 | 7948 | 7017
70 | 56.8 | 3947 | 2710 | 62 | 5410 | 4107 | 66.7 | 7917 | 6612 | 68.4 | 8874 | 7571
95 | 60.5 | 4959 | 3149 | 66 | 6567 | 4799 | 70.6 | 9178 | 7410 | 72.5 | 10263 | 8497
120 | 63.7 | 5836 | 3588 | 69 | 7541 | 5308 | 74 | 10339 | 8106 | 75.9 | 12808 | 10575
150 | 66.9 | 6906 | 4115 | 72.7 | 8674 | 5883 | 77.2 | 11648 | 8857 | 79.1 | 14237 | 11446
185 | 70.4 | 8062 | 4620 | 76.4 | 9991 | 6549 | 81.1 |  |  | 82.8 | 15862 | 12416
240 | 75.5 | 9841 | 5375 | 81.7 | 12887 | 8421 | 86.2 |  |  | 88.1 | 18362 | 13806
300 | 80.3 |  | 6218 | 88.1 |  | 9392 | 91.4 |  |  | 93.3 |  | 15207
附录五-2-8 12/20kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
35 |  | 26.1 | 979 | 762 | 32.1 | 2335 | 2118 |  | 37.3 | 2767 | 3457
50 |  | 27.6 | 1155 | 846 | 33.6 | 2598 | 2288 |  | 38.6 | 3953 | 3643
70 |  | 29 | 1393 | 959 | 35.8 | 2884 | 2450 |  | 40.2 | 4289 | 3856
95 |  | 30.8 | 1681 | 1093 | 37.6 | 3256 | 2668 |  | 41.8 | 4749 | 4161
120 |  | 32.2 | 1979 | 1236 | 39 | 3620 | 2877 |  | 43.4 | 5179 | 4436
150 |  | 33.8 | 2301 | 1373 | 40.6 | 4518 | 3589 |  | 44.8 | 5757 | 4829
185 |  | 35.3 | 2718 | 1573 | 42.3 | 4981 | 3836 |  | 46.5 | 6288 | 5153
240 |  | 37.7 | 3302 | 1817 | 44.5 | 5728 | 4243 |  | 48.9 | 7110 | 5624
300 |  | 40 |  | 2084 | 48 |  | 4646 |  | 51.2 | 7953 | 6096
400 |  | 43.2 |  | 2455 | 51.2 |  | 5827 |  | 54.6 | 9192 | 6716
500 |  | 46 |  | 2861 | 54.2 |  | 6448 |  | 57.6 | 10509 | 7414
附录五-2-9 12/20kV交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) | 三 芯
| 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
35 | 55.1 | 3348 | 2696 | 60.5 | 4840 | 4169 | 65 | 7403 | 6702 | 66.9 | 8423 | 7771
50 | 58.1 | 3974 | 2973 | 63.7 | 5463 | 4532 | 68.2 | 8139 | 7208 | 70.1 | 9200 | 8270
70 | 61.3 | 4623 | 3321 | 66.9 | 6346 | 5044 | 71.4 | 9133 | 7831 | 73.3 | 11626 | 10323
95 | 65 | 5593 | 3825 | 70.8 | 7457 | 5689 | 75.5 |  |  | 77.2 | 13054 | 11286
120 | 68.2 | 6495 | 4262 | 74.2 | 8459 | 6227 | 78.9 |  |  | 80.6 | 14347 | 12114
150 | 71.4 | 7637 | 4846 | 77.4 | 10555 | 7764 | 82.1 |  |  | 83.8 | 15883 | 13092
185 | 75.1 | 8803 | 5361 | 81.3 | 11925 | 8483 | 85.8 |  |  | 87.7 | 17533 | 14092
240 | 78 | 10729 | 6263 | 87.8 | 13959 | 9494 | 91.1 |  |  | 92.8
300 | 85 |  | 7141 | 92.8 |  | 10731 | 96.3 |  |  | 98
附录五-2-10 18/20kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
35 |  | 31.5 | 1243 | 1026 | 38.3 | 2851 | 2634 |  | 42.2 | 4353 | 4136
50 |  | 32.8 | 1443 | 1133 | 39.8 | 3463 | 3135 |  | 44 | 4660 | 4350
70 |  | 34.4 | 1678 | 1245 | 41.2 | 3789 | 3356 |  | 45.6 | 5006 | 4573
95 |  | 36.2 | 2027 | 1439 | 43 | 4193 | 3505 |  | 47.2 | 5482 | 4894
120 |  | 37.6 | 2326 | 1583 | 44.4 | 4606 | 3863 |  | 48.8 | 5947 | 5204
150 |  | 39.2 | 2661 | 1732 | 47.2 | 5138 | 4210 |  | 50.4 | 6546 | 5617
185 |  | 40.7 | 3062 | 1917 | 48.9 | 5635 | 4490 |  | 52.1 | 7091 | 5946
240 |  | 43.1 | 3666 | 2180 | 51.1 | 7069 | 5583 |  | 54.3 | 7936 | 6450
300 |  | 45.4 |  | 2448 | 53.6 |  | 6013 |  | 56.8 |  | 6917
400 |  | 48.6 |  | 2858 | 58.3 |  | 6637 |  | 60 |  | 7586
500 |  | 51.2 |  | 3289 | 61.3 |  | 7259 |  | 63 |  | 8257
附录五-2-11 18/20kV交联聚乙烯绝缘三芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) | 三 芯
| 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
35 | 66.7 | 4328 | 3676 | 72.5 | 6142 | 5491 | 77 | 9263 | 8617 | 78.9 | 11921 | 11270
50 | 69.7 | 4913 | 3983 | 75.7 | 6828 | 5897 | 80.2 | 10031 | 9101 | 82.1 | 12781 | 11851
70 | 72.9 | 5683 | 4381 | 79.1 | 8517 | 7214 | 83.6 |  |  | 85.5 | 13849 | 12574
95 | 76.6 | 6787 | 5019 | 82.8 | 9788 | 8021 | 87.5 |  |  | 89.2 | 15498 | 13731
120 | 79.8 | 7752 | 5519 | 87.6 | 10930 | 8697 | 90.9 |  |  | 92.6 | 16856 | 15448
150 | 83 | 8789 | 5997 | 90.8 | 12129 | 9338 | 94.1 |  |  | 95.8 | 20187 | 16745
185 | 86.5 | 10194 | 6752 | 94.5 | 13780 | 10338 | 97.8 |  |  | 99.7
240 | 91.6 | 12101 | 7636 | 99.8 | 15988 | 11522 | 103.1 |  |  | 104.8
300 | 96.6 |  | 8635 | 104.8 | 17232 |  |  |  |  | 110
附录五-2-12 21/35kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
50 |  | 35.6 | 1609 | 1300 | 42.6 | 3779 | 3469 |  | 46.8 | 5053 | 4744
70 |  | 37.2 | 1850 | 1417 | 44 | 4112 | 3679 |  | 48.4 | 5405 | 4972
95 |  | 38.8 | 2193 | 1605 | 47 | 4523 | 3935 |  | 50.2 | 5890 | 5302
120 |  | 40.4 | 2498 | 1756 | 48.6 | 4944 | 4202 |  | 51.8 | 6340 | 5597
150 |  | 41.8 | 2839 | 1910 | 50 | 5510 | 4581 |  | 53.2 | 6973 | 6044
185 |  | 43.5 | 3248 | 2102 | 51.7 | 6634 | 5489 |  | 54.9 | 7526 | 6381
240 |  | 45.9 | 3881 | 2395 | 54.1 | 7447 | 5961 |  | 57.3 | 8407 | 6922
300 |  | 48 |  | 2672 | 57.9 |  | 6451 |  | 59.6 |  | 7400
附录五-2-13 26/35kV交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆外径及重量
截面 (mm2) |  | 单 芯
|  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km) |  |  | 外径 (mm) | 重量(kg/km)
|  |  | YJV YJY | YJLV YJLY |  | YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 |  |  | YJV42 YJV43 | YJLV42 YJLV43
50 |  | 38.2 | 1758 | 1449 | 46.2 | 4083 | 3773 |  | 49.4 | 5429 | 5119
70 |  | 39.8 | 2038 | 1604 | 47.8 | 4422 | 3989 |  | 51 | 5786 | 5352
95 |  | 41.4 | 2355 | 1767 | 49.6 | 4840 | 4252 |  | 52.8 | 6261 | 5672
120 |  | 43 | 2666 | 1923 | 51 | 5269 | 4526 |  | 54.2 | 6735 | 5992
185 |  | 46.1 | 3427 | 2283 | 54.5 | 7007 | 5861 |  | 57.7 | 7965 | 6820
240 |  | 48.5 | 4070 | 2584 | 58.2 | 7856 | 6371 |  | 59.9 | 8806 | 7321
300 |  | 50.6 |  | 2891 | 60.7 |  | 6819 |  | 62.4 |  | 7807

## 附录六
附录六
66/500kV高压交联聚乙烯绝缘电力电缆截面及重量查对表
额定电压 | 线芯标称截面 | 线芯外径 | 内屏蔽厚度 | 绝缘厚度 | 外屏蔽厚度 | 疏绕铜丝屏蔽截面 | 外护套厚度 | 电缆外径 | 电缆重量 (近似值) (kg/km)
kV | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | Cu | Al
66 | 95 | 11.6 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2.6 | 50.8 | 3054 | 2141
| 120 | 13 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2.6 | 52.3 | 3366 | 2298
| 150 | 14.6 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2.7 | 54 | 3736 | 2483
| 185 | 16.2 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2.8 | 55.7 | 4151 | 2681
| 240 | 18.5 | 1 | 12 | 1 | 35 | 2.8 | 56 | 4611 | 2800
| 300 | 20.8 | 1 | 12 | 1 | 35 | 2.8 | 58.5 | 5288 | 3106
| 400 | 23.6 | 1 | 12 | 1 | 35 | 2.9 | 61.5 | 6355 | 3554
| 500 | 26.9 | 1 | 12 | 1 | 35 | 3.1 | 65.6 | 7505 | 4085
| 630 | 30.3 | 1 | 12 | 1 | 35 | 3.2 | 69.2 | 8886 | 4661
| 800 | 34.4 | 1 | 12 | 1 | 35 | 3.3 | 73.5 | 10667 | 5390
110 | 240 | 18.5 | 1 | 19 | 1 | 95 | 3.3 | 71 | 6821 | 4453
| 300 | 20.8 | 1 | 18.5 | 1 | 95 | 3.3 | 72.4 | 7439 | 4700
| 400 | 23.6 | 1 | 17.5 | 1 | 95 | 3.3 | 73.3 | 8333 | 4975
| 500 | 26.9 | 1 | 17.5 | 1 | 95 | 3.5 | 77.3 | 9555 | 5578
| 630 | 30.3 | 1 | 16.5 | 1 | 95 | 3.5 | 78.8 | 10747 | 5965
| 800 | 34.4 | 1 | 16 | 1 | 95 | 3.8 | 82.4 | 12459 | 6625
| 1000 | [6 empty] | 91 | 19500 | 12900
| 1200 | [6 empty] | 94 | 21600 | 14100
| 1600 | [6 empty] | 103 | 26700 | 16200
220 | 400 | [6 empty] | 86.6 |  | 11100
| 630 | [6 empty] | 96 |  | 13500
| 800 | [6 empty] | 100 | 19700 | 14700
| 1000 | [6 empty] | 106 | 22700 | 16300
| 1200 | [6 empty] | 109 | 24800 | 17200
| 1600 | [6 empty] | 118 | 31100 | 20000
330 | 1000 | [7 empty] | 22100
| 1600 | [7 empty] | 37600
500 | 800 | [6 empty] | 120 | 16700 | 11700
| 1000 | [6 empty] | 122 | 18700 | 12300
| 1200 | [6 empty] | 126 | 20900 | 13400
注： | 1.330kV1000mm2为充油电力电缆(龙羊峡)；
2.330kV1600mm2为低密度干式电力电缆(李家峡)；
3.500kV为低密度聚乙烯电力电缆。

## 附录七
附录七
控制电缆截面面积与重量查对表
1.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
附录七-1-1 型号、名称、使用范围
型号 |  | 名 称 | [6 empty] | 使 用 范 围
KVV |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | [6 empty] | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
KVVP | VY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | [6 empty] | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP2 | VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | [6 empty] | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVV22 | VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | [6 empty] | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合
KVV32 | VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | [6 empty] | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合
KVVR | VV33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | [6 empty] | 敷设在室内要求移动柔软等场合
KVVRP | VV42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | [6 empty] | 敷设在室内要求移动柔软、屏蔽等场合
附录七-1-2 常用规格的电缆计算外径及重量
芯数×标称截面 (mm2) | 电缆计算外径(mm) | [6 empty] | 电缆计算重量(kg/km)
| KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVV32 | KVVR | KVVRP | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVV32 | KVVR | KVVRP
2×0.75 | 8.1 | 9.3 | [5 empty] | 72.95 | 114.04
2×1.0 | 8.46 | 9.66 | [5 empty] | 81.88 | 124.7
2×1.5 | 9.44 | 10.64 | [5 empty] | 109.77 | 157.22
2×2.5 | 10.84 | 11.94 | [5 empty] | 154.89 | 201.49
2×4 | 11.86 | 13.9 | [5 empty] | 187.31 | 346.23
2×6 | 13 | 15.06 | [5 empty] | 241.39 | 351.27
2×10 | 16.4 | 17.8 | [5 empty] | 391.38 | 502.6
3×0.75 | 8.47 | 9.67 | [5 empty] | 87 | 130
3×1.0 | 8.86 | 10.06 | [5 empty] | 98.74 | 143.6
3×1.5 | 9.92 | 11.12 | [5 empty] | 127.36 | 177.63
3×2.5 | 11.43 | 12.63 | [5 empty] | 181.38 | 238.68
3×4 | 12.52 | 14.58 | [5 empty] | 234.9 | 347.8
3×6 | 14.41 | 15.81 | [5 empty] | 329.85 | 470.6
3×10 | 17.36 | 18.76 | [5 empty] | 511.84 | 632.63
4×0.5 | [5 empty] | 8.7 | 9.9 | [5 empty] | 96.24 | 141.7
4×0.75 | 9.11 | 10.31 | 9.22 |  |  | 9.32 | 10.52 | 104.26 | 153.6 | 141.6 |  |  | 114.6 | 164.79
4×1.0 | 9.54 | 10.74 | 9.6 |  |  | 9.66 | 10.68 | 119.45 | 168.72 | 156.72 |  |  | 123.87 | 179.63
4×1.5 | 10.72 | 11.92 | 10.74 |  |  | 10.99 | 12.19 | 156.25 | 203.93 | 192.13 |  |  | 158.36 | 210.86
4×2.5 | 12.41 | 14.47 | 12.9 |  |  | 12.56 | 14.02 | 226.17 | 330.8 | 276.43 |  |  | 228.78 | 336.8
4×4 | 14.3 | 15.7 | 14.03 | 16.58 | 19.68 |  |  | 315.95 | 436.3 | 367.5 | 505.48 | 856.32
4×6 | 15.68 | 17.08 | 15.26 | 17.81 | 20.01 |  |  | 413.79 | 530.79 | 467.4 | 619.78 | 995.18
4×10 | 18.99 | 20.88 | 19.88 | 22.42 | 25.89 |  |  | 644.2 | 768.3 | 728.57 | 947.41 | 1584.5
5×0.5 | [5 empty] | 9.34 | 10.54 | [5 empty] | 108.7 | 164.78
5×0.75 | 9.8 | 11 | 9.96 |  |  | 10.04 | 11.24 | 119.76 | 162.34 | 152.7 |  |  | 122.66 | 174.98
5×1.0 | 10.29 | 11.49 | 10.31 |  |  | 10.42 | 11.62 | 142.67 | 193.87 | 174.91 |  |  | 148.69 | 208.7
5×1.5 | 11.61 | 12.81 | 12.23 |  |  | 11.91 | 12.11 | 190.04 | 248.63 | 226.43 |  |  | 200.6 | 267.6
5×2.5 | 14.16 | 15.56 | 13.91 |  |  | 14.32 | 15.72 | 290.02 | 390.63 | 325.73 |  |  | 296 | 399.72
5×4 | 15.54 | 16.94 | 15.18 | 17.63 | 20.83 |  |  | 383.45 | 501.9 | 427.5 | 586.3 | 962.21
5×6 | 17.08 | 18.48 | 16.55 | 19.54 | 23.1 |  |  | 505.75 | 626.8 | 567.6 | 737.54 | 1130.02
5×10 | 21.82 | 22.61 | 22.27 | 24.18 | 27.68 |  |  | 830.34 | 986.9 | 924.65 | 1125.59 | 1724.57
7×0.5 | [5 empty] | 10.02 | 11.22 | [5 empty] | 118.9 | 164.9
7×0.75 | 10.51 | 11.73 | 10.56 | 13.77 |  | 10.3 | 12 | 146.19 | 202.8 | 178.4 | 317.42 |  | 149.86 | 218.9
7×1.0 | 11.07 | 12.27 | 11.04 | 14.25 |  | 11.22 | 12.42 | 169.37 | 216.9 | 209.8 | 354.53 |  | 172.48 | 224.4
7×1.5 | 12.54 | 14.4 | 13.11 | 15.66 | 17.66 | 12.87 | 14.73 | 225.52 | 330.63 | 289.6 | 425 | 712.21 | 233.43 | 338.97
7×2.5 | 15.3 | 16.7 | 14.97 | 17.52 | 20.61 | 15.48 | 16.88 | 353.07 | 471.8 | 398.98 | 554.25 | 923.11 | 359.63 | 482.6
7×4 | 16.83 | 18.23 | 16.38 | 18.93 | 22.03 |  |  | 473.2 | 601.6 | 527.9 | 701.68 | 1108.25
7×6 | 18.54 | 19.94 | 17.91 | 20.9 | 24.36 |  |  | 652.75 | 789.7 | 717.6 | 900.55 | 1484.27
7×10 | 23.69 | 24.49 | 24.14 | 26.09 | 29.55 |  |  | 1082.04 | 1216.4 | 1145.93 | 1397.36 | 2140
8×0.5 | [5 empty] | 10.54 | 11.74 | [5 empty] | 126.7 | 174.6
8×0.75 | 11.09 | 12.29 | 11.75 | 14.3 |  | 11.38 | 12.58 | 166.09 | 217.8 | 206.7 | 344.01 |  | 174.67 | 229.84
8×1.0 | 11.67 | 13.53 | 12.26 | 14.81 |  | 11.83 | 13.69 | 193.51 | 243.86 | 230.63 | 378.34 |  | 196.98 | 254.64
8×1.5 | 13.91 | 15.31 | 13.78 | 16.33 | 19.43 | 14.27 | 15.67 | 277.69 | 387.6 | 312.73 | 467.31 | 814.74 | 285.87 | 393.64
8×2.5 | 16.17 | 17.57 | 15.78 | 18.33 | 21.43 | 16.37 | 17.77 | 405.73 | 524.8 | 486.7 | 614.93 | 1002.08 | 412.83 | 536.76
8×4 | 17.82 | 19.66 | 17.74 | 20.29 | 23.75 |  |  | 545.12 | 681.37 | 589.79 | 789.37 | 1354.84
8×6 | 20.1 | 21.5 | 19.39 | 21.94 | 25.4 |  |  | 748.25 | 898.33 | 792.9 | 989.19 | 1680.63
8×10 | 25.13 | 26.13 | 25.58 | 27.53 | 30.99 |  |  | 1210.54 | 1385.6 | 1236.9 | 1542.73 | 2332.2
10×0.5 | [5 empty] | 12.28 | 14.14 | [5 empty] | 147.63 | 194.76
10×0.75 | 12.95 | 15.02 | 13.51 | 16.06 |  | 12.32 | 15.38 | 205.7 | 300.45 | 214.63 |  |  | 216.14 | 310.4
10×1.0 | 14.34 | 15.74 | 14.15 | 16.7 |  | 14.54 | 15.94 | 256.23 | 368.2 | 300.43 | 449.8 |  | 269.45 | 386.59
10×1.5 | 16.3 | 17.7 | 16.03 | 18.58 | 21.68 | 16.74 | 18.14 | 340.29 | 456.3 | 387.45 | 558.86 | 957.37 | 352.4 | 472.83
10×2.5 | 19.1 | 20.5 | 18.95 | 21.5 | 24.96 | 19.34 | 20.74 | 500.89 | 636.9 | 572.9 | 753.69 | 1362.57 | 516.4 | 647.87
10×4 | 22.18 | 22.98 | 21.43 | 23.38 | 26.84 |  |  | 721.68 | 863.7 | 787.98 | 956.51 | 1618.64
10×6 | 24.46 | 25.46 | 23.47 | 25.42 | 28.88 |  |  | 956.11 | 1108.3 | 992.78 | 1203.32 | 1931.78
10×10 | 29.94 | 30.94 | 30.39 | 33 | 37.9 |  |  | 1523.6 | 1648.7 | 1590.4 |  | 3160.9
12×0.5 | [5 empty] | 12.63 | 14.49 | [5 empty] | 176.45 | 224.6
12×0.75 | 13.99 | 15.39 | 13.86 | 16.41 |  | 14.37 | 15.77 | 240.7 | 345.6 | 301.45 |  |  | 252.86 | 356.73
12×1.0 | 14.74 | 16.14 | 14.53 | 17.08 |  | 14.95 | 16.35 | 289.43 | 396.73 | 312.34 | 485.86 |  | 295.78 | 403.45
12×1.5 | 15.78 | 18.18 | 16.48 | 19.03 | 22.13 | 17.24 | 18.64 | 386.87 | 498.64 | 432.78 | 609.67 | 1018.54 | 394.96 | 512.46
12×2.5 | 19.69 | 21.53 | 19.5 | 22.05 | 25.51 | 20.54 | 21.78 | 572.52 | 703.6 | 654.6 | 829.44 | 1455.01 | 581.63 | 712.88
12×4 | 22.85 | 23.65 | 22.05 | 24 | 27.46 |  |  | 825.22 | 970.6 | 887.93 | 1061.91 | 1744.3
12×6 | 25.22 | 26.22 | 24.17 | 26.12 | 29.58 |  |  | 1102.34 | 1176.4 | 1189.6 | 1356.71 | 2100.8
14×0.5 | [5 empty] | 13.22 | 15.28 | [5 empty] | 198.76 | 246.71
14×0.75 | 14.63 | 16.03 | 14.45 | 17 |  | 15.02 | 16.42 | 285.63 | 396.7 | 312.73 |  |  | 296.98 | 408.23
14×1.0 | 15.42 | 16.82 | 15.16 | 17.71 |  | 15.64 | 17.04 | 321.8 | 443.7 | 398.72 | 530.02 |  | 333.63 | 457.64
14×1.5 | 17.58 | 18.98 | 17.24 | 20.23 | 23.69 | 18.07 | 19.74 | 432.29 | 550.6 | 492.73 | 684.8 | 1248.47 | 445.6 | 564.78
14×2.5 | 21.27 | 22.51 | 20.42 | 22.97 | 26.03 | 21.54 | 22.78 | 670.16 | 800.4 | 721.45 | 913.82 | 1563.59 | 683.64 | 814.71
14×4 | 23.96 | 24.76 | 23.09 | 25.04 | 28.5 |  |  | 929.26 | 1078.3 | 973.45 | 1171.9 | 1888.8
14×6 | 26.48 | 27.48 | 25.34 | 27.29 | 30.75 |  |  | 1246.48 | 1300.6 | 1203.9 | 1508.77 | 2290.6
16×0.5 | [5 empty] | 14.52 | 15.92 | [5 empty] | 246.7 | 291.84
16×0.75 | 15.32 | 16.72 | 15.11 | 17.66 |  | 15.76 | 17.14 | 312.4 | 423.63 | 400.9 |  |  | 323.67 | 441.9
16×1.0 | 16.17 | 17.57 | 15.87 | 18.42 |  | 16.4 | 17.8 | 359.8 | 469.4 | 430.52 | 576.52 |  | 373.78 | 478.4
16×1.5 | 18.47 | 19.87 | 18.07 | 21.06 | 24.52 | 18.99 | 20.39 | 485.73 | 596.73 | 489.73 | 745.82 | 1337.18 | 496.79 | 614.92
16×2.5 | 22.8 | 23.6 | 22.03 | 23.98 | 27.44 | 23.08 | 23.88 | 775.5 | 880.6 | 789.63 | 1005.3 | 1687.08 | 787.62 | 892.44
19×0.5 | [5 empty] | 15.2 | 16.6 | [5 empty] | 287.45 | 346.78
19×0.75 | 16.05 | 17.45 | 15.8 | 18.35 | 21.45 | 16.5 | 17.9 | 347.7 | 456.78 | 386.74 |  | 637.5 | 359.68 | 473.4
19×1.0 | 16.95 | 18.35 | 16.6 | 19.59 | 22.25 | 17.2 | 18.6 | 408.28 | 517.38 | 413.6 | 645.14 | 1039.2 | 421.6 | 529.6
19×1.5 | 19.4 | 21.24 | 19.39 | 21.94 | 25.4 | 20.55 | 21.79 | 533.63 | 674.89 | 612.3 | 824.36 | 1442.2 | 564.89 | 696.43
19×2.5 | 23.94 | 24.74 | 23.09 | 25.04 | 28.5 | 24.24 | 25.04 | 1053.94 | 916.73 | 831.71 | 1119.76 | 1834.57 | 898.97 | 1069.32
24×0.5 | [5 empty] | 17.46 | 18.86 | [5 empty] | 327.68 | 396.43
24×0.75 | 18.48 | 19.88 | 18.09 | 21.08 | 24.54 | 19.02 | 20.42 | 400.74 | 523.84 | 476.43 |  | 1021.5 | 414.96 | 536.79
24×1.0 | 19.56 | 21.4 | 19.49 | 22.04 | 25.5 | 19.86 | 21.7 | 510.24 | 624.54 | 580.6 | 776.6 | 1401.8 | 516.78 | 656.83
24×1.5 | 23.54 | 24.34 | 22.91 | 24.86 | 28.32 | 24.2 | 25 | 744.12 | 866.76 | 792.34 | 1001.49 | 1709.87 | 759.4 | 884.51
24×2.5 | 27.74 | 28.74 | 26.63 | 28.58 | 32.04 | 28.1 | 29.1 | 1110.76 | 1258.4 | 1179.63 | 1376.05 | 2199.52 | 1128.76 | 1279.49
27×0.5 | [5 empty] | 17.81 | 19.21 | [5 empty] | 359.6 | 489.6
27×0.75 | 18.85 | 20.25 | 18.88 | 21.43 | 24.89 | 19.41 | 20.81 | 476.8 | 600.34 | 503.4 |  | 1180.5 | 492.64 | 634.6
27×1.0 | 20.56 | 21.8 | 19.87 | 22.42 | 25.88 | 20.87 | 22.11 | 578.68 | 713.9 | 512.45 | 821.34 | 1458.14 | 596.49 | 737.37
27×1.5 | 24.02 | 24.82 | 23.36 | 25.31 | 28.77 | 24.65 | 25.49 | 807.21 | 957.4 | 886.75 | 1063.83 | 1788.95 | 824.73 | 983.76
27×2.5 | 28.32 | 29.32 | 27.18 | 29.13 | 32.59 | 28.69 | 29.69 | 1209.34 | 1359.4 | 1286.43 | 1480.54 | 2565.34 | 1378.4
30×0.5 | [5 empty] | 18.4 | 19.8 | [5 empty] | 396.78 | 554.7
30×0.75 | 19.49 | 21.33 | 19.48 | 22.03 | 25.49 | 20.67 | 21.91 | 523.7 | 635.7 | 600.45 |  | 1240.5 | 539.45 | 658.41
30×1.0 | 21.68 | 22.48 | 20.51 | 23.06 | 26.52 | 22 | 22.8 | 651.32 | 786.9 | 725.6 | 883.6 | 1536.35 | 667.42 | 799.44
30×1.5 | 24.83 | 25.83 | 24.12 | 26.07 | 29.53 | 25.53 | 26.53 | 882.34 | 1093.4 | 891.43 | 1150.64 | 1893.2 | 897.41 | 1123.45
30×2.5 | 29.32 | 30.32 | 28.1 | 30.85 | 35.61 | 29.7 | 30.7 | 1327.09 | 1473.5 | 1384.4 | 1308.46 | 2851.49 | 1343.6 | 1496.4
37×0.5 | [5 empty] | 19.72 | 21.56 | [5 empty] | 470.6 | 594.32
37×0.75 | 21.95 | 22.75 | 21.42 | 23.37 | 26.83 | 22.58 | 23.38 | 600.79 | 704.83 | 588.45 |  | 1398.7 | 616.83 | 731.33
37×1.0 | 23.21 | 24.01 | 22.54 | 24.49 | 27.95 | 23.56 | 24.36 | 771.25 | 912.4 | 887.63 | 1013.75 | 1710.95 | 792.4 | 945.63
37×1.5 | 26.44 | 27.64 | 25.83 | 27.78 | 31.24 | 27.41 | 28.41 | 1050.85 | 1196.6 | 1105.6 | 1331.31 | 2127.94 | 1224.5
37×2.5 | 31.54 | 33.2 | 30.83 | 33.58 | 37.68 | 31.96 | 33.63 | 1591.67 | 1741.7 | 1681.4 | 2139.03 | 3213.37 | 1612.8 | 1768.47
44×0.5 | [5 empty] | 22.42 | 23.82 | [5 empty] | 540.98 | 620.63
44×0.75 | 24.38 | 25.38 | 23.71 | 25.66 | 29.12 | 25.1 | 26.1 | 745.83 | 887.6 | 809.95 |  | 1576.4 | 764.63 | 908.73
44×1.0 | 25.82 | 27.02 | 24.99 | 26.94 | 30.4 | 26.22 | 27.22 | 915.81 | 1035.8 | 987.63 | 1184.22 | 1952.98 | 938.4 | 1076.9
44×1.5 | 29.74 | 30.74 | 28.75 | 32.16 | 36.26 | 30.62 | 31.6 | 1251.35 | 1394.8 | 1315.7 | 1817.02 | 2838.9 | 1274.6 | 1421.69
44×2.5 | 36 | 37.2 | 34.37 | 37.55 | 41.22 | 36.48 | 37.68 | 1950.81 | 2100.8 | 2018.4 | 2532.19 | 3699.66 | 1874.9 | 2128.67
48×0.5 | [5 empty] | 23.37 | 24.17 | [5 empty] | 598.7 | 686.94
48×0.75 | 24.76 | 25.76 | 24.06 | 26.01 | 29.47 | 25.49 | 26.49 | 832.6 | 927.4 | 887.98 |  | 1789.4 | 854.4 | 958.31
48×1.0 | 26.22 | 27.22 | 25.37 | 27.32 | 30.78 | 26.63 | 27.63 | 967.97 | 1097.8 | 1023.6 | 1236.28 | 2018.99 | 986.9 | 1118.4
48×1.5 | 30.22 | 31.22 | 29.2 | 32.61 | 36.71 | 31.12 | 32.12 | 1326.06 | 1487.6 | 1397.6 | 1890.52 | 2935.65 | 1352.6 | 1508.97
48×2.5 | 36.58 | 37.28 | 34.92 | 38.11 | 41.67 | 37.08 | 38.28 | 2070.87 | 2147.3 | 2097.4 | 2662.87 | 3843.2 | 2094.6 | 2178.4
52×0.5 | [5 empty] | 23.96 | 24.76 | [5 empty] | 634.67 | 632.3
52×0.75 | 25.39 | 26.39 | 24.66 | 26.61 | 30.07 | 26.14 | 27.14 | 898.45 | 1009.7 | 935.75 |  | 1920.3 | 912.45 | 1034.61
52×1.0 | 26.9 | 27.9 | 26 | 27.95 | 31.41 | 27.32 | 28.32 | 1035.24 | 1187.63 | 1113.4 | 1305.04 | 2109.39 | 1056.78 | 1214.9
52×1.5 | 31.02 | 32.68 | 30.62 | 33.37 | 36.37 | 31.95 |  | 1420.95 | 1578.98 | 1493.6 | 1997.35 | 3068.23 | 1449.8
52×2.5 | 37.57 | 39.21 | 35.84 | 39.03 | 41.59 | 38.08 |  | 2157.01 | 2396.9 | 2298.75 | 2819.99 | 4032.11 | 2249.6
61×0.5 | [5 empty] | 25.28 | 26.28 | [5 empty] | 689.72 | 812.44
61×0.75 | 26.81 | 27.81 | 26 | 27.95 | 31.41 | 27.62 | 28.62 | 967.6 | 1087.4 | 1025.6 |  | 2084.6 | 991.6 | 1109.6
61×1.0 | 28.43 | 29.43 | 27.44 | 29.39 | 32.85 | 28.88 | 29.84 | 1186.72 | 1316.8 | 1256.78 | 1470.46 | 2314 | 1209.7 | 1348.7
61×1.5 | 33.5 | 34.7 | 32.33 | 35.08 | 39.18 | 34.49 |  | 1680.42 | 1837.4 | 1745.6 | 2241.5 | 3366.54 | 1698.7
61×2.5 | 40.24 | 41.44 | 37.91 | 41.1 | 43.66 | 40.78 |  | 2599.11 | 2749.8 | 2599.4 | 3175.45 | 4461.1 | 2612.3
2.聚氯乙烯阻燃控制电缆
附录七-2-1 型号及使用条件
型号 | 额定电压 | 名 称 | [6 empty] | 使 用 条 件
ZRC-KVV | 450/750V 0.6/1kV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | [6 empty] | 固定敷设于室内、电缆沟、托架及管道中，或户外托架敷设。电缆导体长期允许工作温度不超过+70℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍
ZRA-KVV | 450/750V 0.6/1kV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套高阻燃控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV，用于要求阻燃较为苛刻的场所
ZRC-KVVP | 450/750V 0.6/1kV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃屏蔽控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV，用于防干扰场所，电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍
ZRA-KVVP① | 450/750V 0.6/1kV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套高阻燃屏蔽控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVVP，用于要求阻燃较为苛刻的场所
ZRC-KVV22 | 450/750V | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV，用于能承受机械外力的场所
ZRA-KVV22 | 450/750V | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装高阻燃控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV22，用于要求阻燃较为苛刻的场所
ZRC-KVV32 | 450/750V | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV，用于能承受机械拉力的场所
ZRA-KVV32 | 450/750V | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装高阻燃控制电缆 | [6 empty] | 同ZRC-KVV32，用于要求阻燃较为苛刻的场所
附录七-2-2 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 4 |  |  | 10.5 |  |  | 167
[6 empty] | 5 |  |  | 11.2 |  |  | 193
[6 empty] | 7 |  |  | 11.9 |  |  | 228
[6 empty] | 10 |  |  | 14.3 |  |  | 311
[6 empty] | 14 |  |  | 15.3 |  |  | 376
[6 empty] | 19 |  |  | 16.7 |  |  | 451
[6 empty] | 24 |  |  | 19.1 |  |  | 580
[6 empty] | 30 |  |  | 20 |  |  | 674
[6 empty] | 37 |  |  | 21.4 |  |  | 796
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 4 |  |  | 11.4 |  |  | 183
[6 empty] | 5 |  |  | 12.2 |  |  | 215
[6 empty] | 7 |  |  | 13 |  |  | 256
[6 empty] | 10 |  |  | 15.8 |  |  | 352
[6 empty] | 14 |  |  | 16.9 |  |  | 429
[6 empty] | 19 |  |  | 18.5 |  |  | 548
[6 empty] | 24 |  |  | 21.2 |  |  | 669
[6 empty] | 30 |  |  | 22.3 |  |  | 783
[6 empty] | 37 |  |  | 23.9 |  |  | 928
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 4 |  |  | 12 |  |  | 215
[6 empty] | 5 |  |  | 12.9 |  |  | 252
[6 empty] | 7 |  |  | 13.8 |  |  | 304
[6 empty] | 10 |  |  | 16.8 |  |  | 418
[6 empty] | 14 |  |  | 18 |  |  | 520
[6 empty] | 19 |  |  | 19.7 |  |  | 658
[6 empty] | 24 |  |  | 22.7 |  |  | 822
[6 empty] | 30 |  |  | 23.9 |  |  | 968
[6 empty] | 37 |  |  | 25.7 |  |  | 1153
2.5 |  | 1/1.78 |  | 1.78 |  | 4 |  |  | 12.9 |  |  | 267
[6 empty] | 5 |  |  | 13.9 |  |  | 314
[6 empty] | 7 |  |  | 14.9 |  |  | 390
[6 empty] | 10 |  |  | 18.3 |  |  | 544
[6 empty] | 14 |  |  | 19.7 |  |  | 686
[6 empty] | 19 |  |  | 21.6 |  |  | 878
[6 empty] | 24 |  |  | 25 |  |  | 1101
[6 empty] | 30 |  |  | 26.4 |  |  | 1299
[6 empty] | 37 |  |  | 28.6 |  |  | 1568
4 |  | 1/2.23 |  | 2.23 |  | 4 |  |  | 15.1 |  |  | 386
[6 empty] | 5 |  |  | 16.3 |  |  | 454
[6 empty] | 7 |  |  | 17.5 |  |  | 556
[6 empty] | 10 |  |  | 21.8 |  |  | 786
[6 empty] | 14 |  |  | 23.5 |  |  | 993
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-6内①
附录七-2-3 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 7/0.37 |  | 1.11 |  | 4 |  |  | 11.4 |  |  | 176
[6 empty] | 5 |  |  | 12.2 |  |  | 203
[6 empty] | 7 |  |  | 13 |  |  | 244
[6 empty] | 10 |  |  | 15.7 |  |  | 329
[6 empty] | 14 |  |  | 16.8 |  |  | 397
[6 empty] | 19 |  |  | 18.4 |  |  | 495
[6 empty] | 24 |  |  | 21.1 |  |  | 624
[6 empty] | 30 |  |  | 22.2 |  |  | 716
[6 empty] | 37 |  |  | 23.8 |  |  | 848
1 |  | 7/0.44 |  | 1.32 |  | 4 |  |  | 11.9 |  |  | 193
[6 empty] | 5 |  |  | 12.7 |  |  | 228
[6 empty] | 7 |  |  | 13.6 |  |  | 275
[6 empty] | 10 |  |  | 16.5 |  |  | 378
[6 empty] | 14 |  |  | 17.7 |  |  | 463
[6 empty] | 19 |  |  | 19.4 |  |  | 589
[6 empty] | 24 |  |  | 22.4 |  |  | 725
[6 empty] | 30 |  |  | 23.6 |  |  | 849
[6 empty] | 37 |  |  | 25.3 |  |  | 898
1.5 |  | 7/0.53 |  | 1.59 |  | 4 |  |  | 12.5 |  |  | 228
[6 empty] | 5 |  |  | 13.4 |  |  | 268
[6 empty] | 7 |  |  | 14.4 |  |  | 325
[6 empty] | 10 |  |  | 17.6 |  |  | 450
[6 empty] | 14 |  |  | 18.9 |  |  | 558
[6 empty] | 19 |  |  | 20.8 |  |  | 709
[6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 885
[6 empty] | 30 |  |  | 25.3 |  |  | 1044
[6 empty] | 37 |  |  | 27.2 |  |  | 1246
2.5 |  | 7/0.67 |  | 2.01 |  | 4 |  |  | 13.5 |  |  | 292
[6 empty] | 5 |  |  | 14.6 |  |  | 346
[6 empty] | 7 |  |  | 15.7 |  |  | 428
[6 empty] | 10 |  |  | 19.3 |  |  | 600
[6 empty] | 14 |  |  | 20.8 |  |  | 756
[6 empty] | 19 |  |  | 23.9 |  |  | 963
[6 empty] | 24 |  |  | 26.5 |  |  | 1212
[6 empty] | 30 |  |  | 28 |  |  | 1445
[6 empty] | 37 |  |  | 30.3 |  |  | 1749
4 |  | 7/0.85 |  | 2.55 |  | 4 |  |  | 15.8 |  |  | 396
[6 empty] | 5 |  |  | 17.1 |  |  | 478
[6 empty] | 7 |  |  | 18.5 |  |  | 600
[6 empty] | 10 |  |  | 23 |  |  | 854
[6 empty] | 14 |  |  | 24.9 |  |  | 1067
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-6内②
附录七-2-4 电缆参考外径及重量
ZRC-KVVP ZRA-KVVP 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 4 |  |  | 10.9 |  |  | 197
[6 empty] | 5 |  |  | 11.5 |  |  | 226
[6 empty] | 7 |  |  | 12.2 |  |  | 265
[6 empty] | 10 |  |  | 14.6 |  |  | 358
[6 empty] | 14 |  |  | 15.6 |  |  | 433
[6 empty] | 19 |  |  | 17 |  |  | 526
[6 empty] | 24 |  |  | 19.4 |  |  | 649
[6 empty] | 30 |  |  | 20.3 |  |  | 747
[6 empty] | 37 |  |  | 21.7 |  |  | 875
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 4 |  |  | 11.7 |  |  | 215
[6 empty] | 5 |  |  | 12.5 |  |  | 250
[6 empty] | 7 |  |  | 13.3 |  |  | 295
[6 empty] | 10 |  |  | 16.1 |  |  | 401
[6 empty] | 14 |  |  | 17.2 |  |  | 477
[6 empty] | 19 |  |  | 18.8 |  |  | 609
[6 empty] | 24 |  |  | 21.5 |  |  | 740
[6 empty] | 30 |  |  | 22.6 |  |  | 858
[6 empty] | 37 |  |  | 24.2 |  |  | 1010
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 4 |  |  | 12.3 |  |  | 251
[6 empty] | 5 |  |  | 13.2 |  |  | 287
[6 empty] | 7 |  |  | 14.1 |  |  | 345
[6 empty] | 10 |  |  | 17.1 |  |  | 469
[6 empty] | 14 |  |  | 18.3 |  |  | 577
[6 empty] | 19 |  |  | 20 |  |  | 723
[6 empty] | 24 |  |  | 23 |  |  | 823
[6 empty] | 30 |  |  | 24.2 |  |  | 1050
[6 empty] | 37 |  |  | 26 |  |  | 1243
2.5 |  | 1/1.78 |  | 1.78 |  | 4 |  |  | 13.2 |  |  | 306
[6 empty] | 5 |  |  | 14.2 |  |  | 356
[6 empty] | 7 |  |  | 15.2 |  |  | 435
[6 empty] | 10 |  |  | 18.6 |  |  | 604
[6 empty] | 14 |  |  | 20 |  |  | 705
[6 empty] | 19 |  |  | 21.9 |  |  | 949
[6 empty] | 24 |  |  | 25.3 |  |  | 1103
[6 empty] | 30 |  |  | 26.7 |  |  | 1398
[6 empty] | 37 |  |  | 28.9 |  |  | 1668
4 |  | 1/2.23 |  | 2.23 |  | 4 |  |  | 15.3 |  |  | 433
[6 empty] | 5 |  |  | 16.6 |  |  | 505
[6 empty] | 7 |  |  | 17.8 |  |  | 612
[6 empty] | 10 |  |  | 22.1 |  |  | 788
[6 empty] | 14 |  |  | 23.8 |  |  | 1082
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-6内③
附录七-2-5 电缆参考外径及重量
ZRC-KVVP ZRA-KVVP 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 7/0.37 |  | 1.11 |  | 4 |  |  | 11.7 |  |  | 206
[6 empty] | 5 |  |  | 12.5 |  |  | 235
[6 empty] | 7 |  |  | 13.3 |  |  | 275
[6 empty] | 10 |  |  | 16 |  |  | 372
[6 empty] | 14 |  |  | 17.1 |  |  | 445
[6 empty] | 19 |  |  | 18.7 |  |  | 549
[6 empty] | 24 |  |  | 21.4 |  |  | 685
[6 empty] | 30 |  |  | 22.5 |  |  | 792
[6 empty] | 37 |  |  | 24.1 |  |  | 930
1 |  | 7/0.44 |  | 1.32 |  | 4 |  |  | 12.2 |  |  | 224
[6 empty] | 5 |  |  | 13 |  |  | 263
[6 empty] | 7 |  |  | 13.9 |  |  | 312
[6 empty] | 10 |  |  | 16.8 |  |  | 326
[6 empty] | 14 |  |  | 18 |  |  | 514
[6 empty] | 19 |  |  | 19.7 |  |  | 646
[6 empty] | 24 |  |  | 22.7 |  |  | 792
[6 empty] | 30 |  |  | 23.9 |  |  | 920
[6 empty] | 37 |  |  | 25.6 |  |  | 1086
1.5 |  | 7/0.53 |  | 1.59 |  | 4 |  |  | 12.8 |  |  | 261
[6 empty] | 5 |  |  | 13.7 |  |  | 304
[6 empty] | 7 |  |  | 14.7 |  |  | 364
[6 empty] | 10 |  |  | 17.9 |  |  | 500
[6 empty] | 14 |  |  | 19.2 |  |  | 612
[6 empty] | 19 |  |  | 21.1 |  |  | 769
[6 empty] | 24 |  |  | 24.4 |  |  | 956
[6 empty] | 30 |  |  | 25.6 |  |  | 1120
[6 empty] | 37 |  |  | 27.5 |  |  | 1329
2.5 |  | 7/0.67 |  | 2.01 |  | 4 |  |  | 13.8 |  |  | 327
[6 empty] | 5 |  |  | 14.9 |  |  | 385
[6 empty] | 7 |  |  | 16 |  |  | 471
[6 empty] | 10 |  |  | 19.6 |  |  | 656
[6 empty] | 14 |  |  | 21.1 |  |  | 817
[6 empty] | 19 |  |  | 23.2 |  |  | 1041
[6 empty] | 24 |  |  | 26.8 |  |  | 1301
[6 empty] | 30 |  |  | 28.3 |  |  | 1540
[6 empty] | 37 |  |  | 30.6 |  |  | 1841
4 |  | 7/0.85 |  | 2.55 |  | 4 |  |  | 16.1 |  |  | 439
[6 empty] | 5 |  |  | 17.4 |  |  | 526
[6 empty] | 7 |  |  | 18.8 |  |  | 652
[6 empty] | 10 |  |  | 23.3 |  |  | 916
[6 empty] | 14 |  |  | 25.2 |  |  | 1145
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-6内④
附录七-2-6 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
① 6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 16.3 |  |  | 493
[6 empty] | 5 |  |  | 17.6 |  |  | 588
[6 empty] | 7 |  |  | 19 |  |  | 726
[6 empty] | 10 |  |  | 23.8 |  |  | 1023
[6 empty] | 14 |  |  | 25.7 |  |  | 1335
② 6 |  | 7/1.04 |  | 3.12 |  | 4 |  |  | 17.2 |  |  | 521
[6 empty] | 5 |  |  | 18.7 |  |  | 625
[6 empty] | 7 |  |  | 20.2 |  |  | 763
[6 empty] | 10 |  |  | 25.3 |  |  | 1092
[6 empty] | 14 |  |  | 27.4 |  |  | 1405
ZRC-KVVP ZRA-KVVP 0.6/1kV
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
③ 6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 16.6 |  |  | 543
[6 empty] | 5 |  |  | 17.9 |  |  | 643
[6 empty] | 7 |  |  | 19.3 |  |  | 787
[6 empty] | 10 |  |  | 24.1 |  |  | 1036
[6 empty] | 14 |  |  | 26 |  |  | 1423
④ 6 |  | 7/1.04 |  | 3.12 |  | 4 |  |  | 17.5 |  |  | 569
[6 empty] | 5 |  |  | 19 |  |  | 678
[6 empty] | 7 |  |  | 20.5 |  |  | 821
[6 empty] | 10 |  |  | 25.6 |  |  | 1167
[6 empty] | 14 |  |  | 27.7 |  |  | 1488
| 注： | 表内的“〇”号分别为附录七-2-2至附录七-2-5表“注”的编号。
附录七-2-7 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 4 |  |  | 8.1 |  |  | 86
[6 empty] | 5 |  |  | 8.7 |  |  | 103
[6 empty] | 7 |  |  | 9.5 |  |  | 126
[6 empty] | 10 |  |  | 11.5 |  |  | 178
[6 empty] | 14 |  |  | 13.3 |  |  | 223
[6 empty] | 19 |  |  | 14.3 |  |  | 307
[6 empty] | 24 |  |  | 16.5 |  |  | 385
[6 empty] | 30 |  |  | 17.5 |  |  | 453
[6 empty] | 37 |  |  | 19 |  |  | 569
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 4 |  |  | 8.5 |  |  | 100
[6 empty] | 5 |  |  | 9.1 |  |  | 120
[6 empty] | 7 |  |  | 10 |  |  | 149
[6 empty] | 10 |  |  | 12.8 |  |  | 211
[6 empty] | 14 |  |  | 13.8 |  |  | 287
[6 empty] | 19 |  |  | 15.3 |  |  | 367
[6 empty] | 24 |  |  | 17.5 |  |  | 460
[6 empty] | 30 |  |  | 19 |  |  | 574
[6 empty] | 37 |  |  | 20 |  |  | 684
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 4 |  |  | 9.6 |  |  | 133
[6 empty] | 5 |  |  | 10.5 |  |  | 161
[6 empty] | 7 |  |  | 11.3 |  |  | 203
[6 empty] | 10 |  |  | 14.8 |  |  | 310
[6 empty] | 14 |  |  | 16 |  |  | 393
[6 empty] | 19 |  |  | 17.5 |  |  | 507
[6 empty] | 24 |  |  | 20.5 |  |  | 668
[6 empty] | 30 |  |  | 21.5 |  |  | 793
[6 empty] | 37 |  |  | 23.3 |  |  | 951
2.5 |  | 1/1.78 |  | 1.78 |  | 4 |  |  | 11 |  |  | 187
[6 empty] | 5 |  |  | 12.8 |  |  | 229
[6 empty] | 7 |  |  | 13.8 |  |  | 312
[6 empty] | 10 |  |  | 17.8 |  |  | 444
[6 empty] | 14 |  |  | 18.3 |  |  | 570
[6 empty] | 19 |  |  | 20.5 |  |  | 773
[6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 999
[6 empty] | 30 |  |  | 25.5 |  |  | 1191
[6 empty] | 37 |  |  | 27.3 |  |  | 1433
4 |  | 1/2.25 |  | 2.25 |  | 4 |  |  | 12.8 |  |  | 255
[6 empty] | 5 |  |  | 13.8 |  |  | 333
[6 empty] | 7 |  |  | 15 |  |  | 428
[6 empty] | 10 |  |  | 19.3 |  |  | 641
[6 empty] | 14 |  |  | 21 |  |  | 828
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-10内⑤
附录七-2-8 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 7/0.37 |  | 1.11 |  | 4 |  |  | 8.5 |  |  | 92
[6 empty] | 5 |  |  | 9.3 |  |  | 109
[6 empty] | 7 |  |  | 9.9 |  |  | 135
[6 empty] | 10 |  |  | 12 |  |  | 191
[6 empty] | 14 |  |  | 13.5 |  |  | 259
[6 empty] | 19 |  |  | 15 |  |  | 330
[6 empty] | 24 |  |  | 17.3 |  |  | 413
[6 empty] | 30 |  |  | 18.3 |  |  | 488
[6 empty] | 37 |  |  | 20 |  |  | 611
1 |  | 7/0.44 |  | 1.32 |  | 4 |  |  | 8.9 |  |  | 110
[6 empty] | 5 |  |  | 9.7 |  |  | 132
[6 empty] | 7 |  |  | 10.4 |  |  | 165
[6 empty] | 10 |  |  | 13.5 |  |  | 254
[6 empty] | 14 |  |  | 14.5 |  |  | 318
[6 empty] | 19 |  |  | 16 |  |  | 408
[6 empty] | 24 |  |  | 18.5 |  |  | 540
[6 empty] | 30 |  |  | 20 |  |  | 638
[6 empty] | 37 |  |  | 21.5 |  |  | 761
1.5 |  | 7/0.53 |  | 1.59 |  | 4 |  |  | 10.3 |  |  | 142
[6 empty] | 5 |  |  | 11.2 |  |  | 173
[6 empty] | 7 |  |  | 12 |  |  | 217
[6 empty] | 10 |  |  | 15.5 |  |  | 333
[6 empty] | 14 |  |  | 16.8 |  |  | 421
[6 empty] | 19 |  |  | 18.5 |  |  | 572
[6 empty] | 24 |  |  | 22 |  |  | 718
[6 empty] | 30 |  |  | 23 |  |  | 852
[6 empty] | 37 |  |  | 24.8 |  |  | 1047
2.5 |  | 7/0.67 |  | 2.01 |  | 4 |  |  | 11.5 |  |  | 199
[6 empty] | 5 |  |  | 13 |  |  | 244
[6 empty] | 7 |  |  | 14.3 |  |  | 331
[6 empty] | 10 |  |  | 17.8 |  |  | 474
[6 empty] | 14 |  |  | 19.5 |  |  | 590
[6 empty] | 19 |  |  | 22 |  |  | 822
[6 empty] | 24 |  |  | 25.5 |  |  | 1063
[6 empty] | 30 |  |  | 27 |  |  | 1266
[6 empty] | 37 |  |  | 29 |  |  | 1523
附录七-2-9 电缆参考外径及重量
ZRC-KVVP ZRA-KVVP 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 128
[6 empty] | 5 |  |  | 9.8 |  |  | 147
[6 empty] | 7 |  |  | 10.4 |  |  | 184
[6 empty] | 10 |  |  | 13 |  |  | 235
[6 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  | 304
[6 empty] | 19 |  |  | 15.3 |  |  | 376
[6 empty] | 24 |  |  | 17.5 |  |  | 463
[6 empty] | 30 |  |  | 18.5 |  |  | 536
[6 empty] | 37 |  |  | 20 |  |  | 658
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 4 |  |  | 9.5 |  |  | 144
[6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 166
[6 empty] | 7 |  |  | 10.8 |  |  | 199
[6 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 271
[6 empty] | 14 |  |  | 14.8 |  |  | 353
[6 empty] | 19 |  |  | 16 |  |  | 440
[6 empty] | 24 |  |  | 18.8 |  |  | 543
[6 empty] | 30 |  |  | 19.8 |  |  | 662
[6 empty] | 37 |  |  | 20 |  |  | 779
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 4 |  |  | 10.5 |  |  | 186
[6 empty] | 5 |  |  | 11.3 |  |  | 213
[6 empty] | 7 |  |  | 12.8 |  |  | 258
[6 empty] | 10 |  |  | 15.5 |  |  | 378
[6 empty] | 14 |  |  | 16.5 |  |  | 468
[6 empty] | 19 |  |  | 18.3 |  |  | 590
[6 empty] | 24 |  |  | 21.5 |  |  | 765
[6 empty] | 30 |  |  | 22.5 |  |  | 895
[6 empty] | 37 |  |  | 24.3 |  |  | 1060
2.5 |  | 1/1.76 |  | 1.76 |  | 4 |  |  | 12.5 |  |  | 243
[6 empty] | 5 |  |  | 13.5 |  |  | 288
[6 empty] | 7 |  |  | 14.5 |  |  | 377
[6 empty] | 10 |  |  | 18 |  |  | 525
[6 empty] | 14 |  |  | 19.5 |  |  | 685
[6 empty] | 19 |  |  | 21.5 |  |  | 870
[6 empty] | 24 |  |  | 24.8 |  |  | 1111
[6 empty] | 30 |  |  | 26.3 |  |  | 1310
[6 empty] | 37 |  |  | 28.3 |  |  | 1562
4 |  | 1/2.23 |  | 2.23 |  | 4 |  |  | 13.8 |  |  | 316
[6 empty] | 5 |  |  | 14.8 |  |  | 399
[6 empty] | 7 |  |  | 16 |  |  | 501
[6 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 733
[6 empty] | 14 |  |  | 21.8 |  |  | 927
| 注： | 标称截面6mm2见附录七-2-10内⑥
附录七-2-10 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV ZRA-KVV 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
⑤ 6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 13.8 |  |  | 361
[6 empty] | 5 |  |  | 15.3 |  |  | 443
[6 empty] | 7 |  |  | 16.5 |  |  | 577
[6 empty] | 10 |  |  | 22.8 |  |  | 859
[6 empty] | 14 |  |  | 23 |  |  | 1106
ZRC-KVVP ZRA-KVVP 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
⑥ 6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 14.8 |  |  | 428
[6 empty] | 5 |  |  | 16 |  |  | 516
[6 empty] | 7 |  |  | 17.5 |  |  | 655
[6 empty] | 10 |  |  | 22 |  |  | 958
| 注： | 表内的“〇”号分别为附录七-2-7至附录七-2-9表“注”的编号。
附录七-2-11 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV22 ZRA-KVV22 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 19 |  |  | 17.8 |  |  | 559
[6 empty] | 24 |  |  | 20.3 |  |  | 703
[6 empty] | 30 |  |  | 21.3 |  |  | 788
[6 empty] | 37 |  |  | 22.8 |  |  | 899
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 19 |  |  | 19.3 |  |  | 661
[6 empty] | 24 |  |  | 21.3 |  |  | 796
[6 empty] | 30 |  |  | 22.3 |  |  | 900
[6 empty] | 37 |  |  | 23.8 |  |  | 1057
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 19 |  |  | 21.3 |  |  | 852
[6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 1059
[6 empty] | 30 |  |  | 25.3 |  |  | 1205
[6 empty] | 37 |  |  | 27 |  |  | 1392
2.5 |  | 1/1.76 |  | 1.76 |  | 19 |  |  | 24.3 |  |  | 1156
[6 empty] | 24 |  |  | 27.5 |  |  | 1417
[6 empty] | 30 |  |  | 29 |  |  | 1633
[6 empty] | 37 |  |  | 32.5 |  |  | 1909
4 |  | 1/2.23 |  | 2.23 |  | 4 |  |  | 16.3 |  |  | 498
[6 empty] | 5 |  |  | 17.3 |  |  | 577
[6 empty] | 7 |  |  | 18.5 |  |  | 719
[6 empty] | 10 |  |  | 22.8 |  |  | 974
[6 empty] | 14 |  |  | 24.3 |  |  | 1212
6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 17.3 |  |  | 606
[6 empty] | 5 |  |  | 19.3 |  |  | 737
[6 empty] | 7 |  |  | 20.3 |  |  | 895
[6 empty] | 10 |  |  | 24.8 |  |  | 1250
附录七-2-12 电缆参考外径及重量
ZRC-KVV32 ZRA-KVV32 450/750V
标称截面 (mm2) |  | 导体 |  |  |  | 电缆芯数 |  |  | 电缆计算外径 (mm) |  |  | 电缆近似重量 (kg/km)
|  | 结构 (根数/mm) |  | 导体直径 (mm)
0.75 |  | 1/0.97 |  | 0.97 |  | 19 |  |  | 19.3 |  |  | 893
[6 empty] | 24 |  |  | 23 |  |  | 1220
[6 empty] | 30 |  |  | 24 |  |  | 1344
[6 empty] | 37 |  |  | 25.3 |  |  | 1492
1 |  | 1/1.13 |  | 1.13 |  | 19 |  |  | 20.5 |  |  | 991
[6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 1352
[6 empty] | 30 |  |  | 25 |  |  | 1496
[6 empty] | 37 |  |  | 26.3 |  |  | 1665
1.5 |  | 1/1.38 |  | 1.38 |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 1398
[6 empty] | 24 |  |  | 26.8 |  |  | 1651
[6 empty] | 30 |  |  | 27.8 |  |  | 1834
[6 empty] | 37 |  |  | 30.3 |  |  | 2053
2.5 |  | 1/1.76 |  | 1.76 |  | 19 |  |  | 26.8 |  |  | 1758
[6 empty] | 24 |  |  | 30.8 |  |  | 2074
[6 empty] | 30 |  |  | 32 |  |  | 2381
[6 empty] | 37 |  |  | 35.5 |  |  | 2743
4 |  | 1/2.23 |  | 2.23 |  | 4 |  |  | 17.8 |  |  | 773
[6 empty] | 5 |  |  | 18.8 |  |  | 900
[6 empty] | 7 |  |  | 20.3 |  |  | 1051
[6 empty] | 10 |  |  | 25.3 |  |  | 1566
[6 empty] | 14 |  |  | 26.8 |  |  | 1838
6 |  | 1/2.73 |  | 2.73 |  | 4 |  |  | 18.8 |  |  | 945
[6 empty] | 5 |  |  | 20.5 |  |  | 1067
[6 empty] | 7 |  |  | 21.8 |  |  | 1387
[6 empty] | 10 |  |  | 27.3 |  |  | 1871

## 附录八 载波通信
附录八
载波通信
单位：台
材料名称 | 单位 | 35kV |  | 110kV |  | 220kV |  | 330kV
|  | 第一台 | 连续 一台 | 第一台 | 连续 一台 | 第一台 | 连续 一台 | 第一台 | 连续 一台
钢板 | kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
角钢 | kg | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
型钢 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27
镀锌扁钢 | kg | 13.9 | 12.4 | 16.6 | 15.1 | 20.6 | 19.1 | 29.1 | 24.1
镀锌钢管 | kg | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 33.1 | 33.1
垫铁 | kg | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 3.2
直角挂板 Z-12 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
球头挂环 Q-6 | 个 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
碗头挂环 W-6 | 个 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
U型环 U-16 | 个 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
橡胶布 | kg |  |  |  |  | 5.2 |  | 5.2

## 附录九 生产调度通信
附录九
生产调度通信
单位：台
材料名称 | 单位 | 总机容量(门)
|  | 20 | 40 | 70
角钢 | kg |  | 10.2 | 10.2
分线箱10对 | 个 | 2 | 2 | 2
分线箱20对 | 个 | 2 | 2 | 2
分线箱30对 | 个 | 1 | 2 | 2
话机出线盒 | 个 | 20 | 40 | 70
分线设备背板 | 块 | 4 | 4 | 7

## 附录十 生产管理通信
附录十
生产管理通信
单位：台
材料名称 | 单位 | 程控交换机容量(门)
|  | 90 | 200 | 400 | 600 | 800
角钢 | kg | 20.4 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 34.6
背板U形抱箍 | 付 | 12.1 | 24.2 | 68.7 | 68.7 | 127
分线箱20对 | 个 | 2 | 5 | 16 | 20 | 30
分线箱30对 | 个 | 2 | 4 | 10 | 14 | 20
分线箱100对 | 个 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13
话机出线盒 | 个 | 90 | 200 | 400 | 600 | 800
分线设备背板 | 块 | 6.1 | 12.1 | 34.3 | 34.3 | 63.6
横担 | 条 | 6 | 12 | 34.1 | 34.1 | 63.1
地线夹板 | 付 | 12.1 | 24.2 | 68.7 | 68.7 | 127
地线棒 | 根 | 12.1 | 24.2 | 68.7 | 68.7 | 127
四钉桌形卡胶盒 | 套 |  |  |  | 36.4 | 44.4
电力线卡簧 | 只 |  |  |  | 40.4 | 48.4
电力线、信号线支架 | 套 |  |  |  | 20.2 | 24.2